Informe de Trabajo

| PRODUCTO: | REVISION DE CANALIZACIONES LLAMADO DE ENFERMERIA – PISO 1° |
| --- | --- |
| NUMERO DE SERIE: | RESPONDER 5000 |
| PROYECTO: | NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL DE CURICO |
| ENCARGADO: | CARLOS ALFARO |
| FECHA: | 27-12-2018 |

Según lo observado en terreno, paso a detallar estado de canalizaciones por recinto, primer piso.

Se adjuntan imágenes para respaldo de lo descrito y al final del informe un cuadro resumen con los recintos revisados.

Habitación: B-1-114A BANO

Observaciones:

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

- Falta canalización entre baño y lampara.

Habitación: B-1-101 BANO PAC

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

- Falta canalización entre baño y lampara.

Habitación: C-1-112 OBSERVACION

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-173 BOX

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-089 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-090 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-091 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-173 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

- Falta canalización entre baño y lampara.

Habitación: C-1-112

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-060

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-081 BOX ECO

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-092 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-060 TRATAMIENTO

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro, solo módulos de interior.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-111

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-154 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-061 OBSERVACION

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-153 BOX URGENCIA

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-094 BOX

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.

Habitación: C-1-041 BOX

Observaciones:

- Falta Instalación Caja de derivación en muro.

- Falta canalización entre módulos a lampara.

- Falta canalización entre lampara y escalerilla de corrientes débiles.