## PISO 1
N°PLANO | DESCRIPCION RECINTO | CODIGO RECINTO | ESTADO DE CANALIZACION | INSTALACION CAJAS EN MURO | INSTALACION CAJAS 100X100 EN DINTEL DE PUERTA | CANALIZACION DESDE LAMPARA HACIA ESCALERILLA DE CORIENTES DEBILES | CANALIZACION DESDE MESON DE ENFERMERIA HACIA ESCALERILLA DE CORIENTES DEBILES | RESUMEN
102 | S. EQUIPO | B/1/114 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
102 | RECUPERACION TAC - VESTIDORES | B/1/100 - B/1/099 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
102 | BAÑO PACIENTE | B/1/101 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
102 | RECUPERACION | B/1/136 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | PENDIENTE REFUERZOS INSTALACION DE CPI EN VENTANAS
103 | ESTACION DE ENFERMERIA | C/1/038 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | BOX URGENCIA | C/1/040 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | BOX URGENCIA | C/1/041 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | OBSERVACION | C/1/042 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | Clin. Enfermeria | C/1/075 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | E.ENFERMERIA | C/1/077 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | TRATAMIENTO | C/1/060 | INCOMPLETA | INCOMPLETA | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | NO SE OBSERVA CAJA EN MURO DE CODIGO AZUL, CAJA DE DINTEL DE PUERTA SOBRE SALE PLOMO TABIQUE SE DEBE RECTIFICAR
103 | OBSERVACION | C/1/061 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | TRATAMIENTO | C/1/062 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO SOLO CON LAMPARA NO POSEE MODULO DENTRO DE LA HABITACION
103 | BOX ECO | C/1/081 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | FALTA CAJA EN MURO, CAJA DE LAMPARA SOBRESALE DE PLOMO MURO, SE DEBE RECTIFICAR
103 | ESTACION DE ENFERMERIA | C/1/086 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | BOX URGENCIA | C/1/089 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Caja de lámpara conducto hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103 | BOX URGENCIA | C/1/090 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Caja de lámpara conducto hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103 | BOX URGENCIA | C/1/091 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Caja de lámpara conducto hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103 | BOX URGENCIA | C/1/092 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Caja de lámpara conducto hacia escalerilla y un ducto interior no conectado al los componentes
103 | BOX CARDIOLO | C/1/094 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | OK | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | FALTAN CAJAS EN MURO AL INTERIOR DEL RECINTO
103 | TRATAMIENTO | C/1/111 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | NO POSEE CAJA EN LAMPARA Y TAMPOCO ENMODULO DENTRO DE LA HABITACION
103 | OBSERVACION | C/1/112 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Se debe considerar un ducto más desde el interior a la lámpara. tampoco existe ducto entrevla lámpara y la escalerilla
103 | TRATAMIENTO | C/1/113 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | FALTA CAJA DE LAMPARA SOBRE DINTEL - EN PLANOS NO POSEE MODULO AL INTERIOR DEL RECINTO
103 | BOX URGENCIA | C/1/153 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Falta caja, conexión entre cajas y escalerilla exterior
103 | BOX URGENCIA | C/1/154 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Falta caja, conexión entre cajas y escalerilla exterior
103 | TRIAGE | C/1/158 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | RECINTO NO SE ENCUENTRA APTO PARA REALIZAR CABLEADO
103 | BOX DESCONTAMINACION | C/1/173 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Falta caja lámpara exterior y caja código azul- se observa en baño de habitacion ducto de tirador de baño que no se encuentra en plano de licitacion.
103 | BOX REANIMACION | C/1/162 | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | PENDIENTE POR PARTE DE OHL | NO APLICA | Falta caja para lámpara y ducto hacia el exterior- falta caja de modulo de codigo azul en muro y ducto hacia lampara