## Sheet1
| P&R - LIBRO DE REGISTRO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA | 12.01.2022
[5 empty] | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BASE LINARES | REVISION : 00
NOMBREDELARCHIVO: Q&A_HBLI-EST-EMA RFQ_Log_Book Subcontrato Llamado de Enfermería
| RFQ: HBLI-EF-TVR |  |  |  | LUGAR | FECHA LIMITE PARA SUS CONSULTAS:
[5 empty] | Linares, Región del Maule | 2022-06-17
Pos. | Documento Ref. | Sección/ Item | Consulta de Astaldi | Respuesta del CONTRATISTA |  |  | Estatus (ABIERTA/CERRADA) | subcontractor
1 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-01 | EE.TT. 7.8.3.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | En llamado de enfermera: El puesto de control, centraliza las operaciones de los dispositivos de habitación en el puesto de enfermería.¿ Permite total control del sistema de llamadas a enfermería, localización del personal médico en las habitaciones.? | Cumple, centraliza todas las llamadas de las habitaciones asignadas, permitiendo el control de estas. Localiza al personal medico en habitaciones, mediantes los registros de estos (staff reg).
2 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-02 | EE.TT. 7.8.3.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | En llamado de enfermera: ¿Visualización de los eventos del sistema por prioridad y tipo de evento.? | Cumple con la visualización de los eventos del sistema por prioridad y tipo de evento
3 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-03 | EE.TT. 7.8.3.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | En llamado de enfermera: ¿Realiza control de departamento máximo 20 salas o departamentos por subsistema .? | Cumple y sobrepasa la cantidad Control de departamento máximo de 20 salas o departamentos por subsistema (subred Ethernet)
4 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-04 | EE.TT. 7.8.3.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | ¿Posee un Histórico de llamadas y eventos.? | No lo cumple desde la consola, pero lo realiza mediante software instalado en los servidores del sistema, al cual solo pueden ingresar las personas autorizadas con un nombre y contraseña, para revisar los sectores que les han sido asignados.
5 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-05 | EE.TT. 7.8.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | En llamado de enfermera: El servidor PHP ofrece la ,¿ visualización en tiempo real de estado del dispositivo y descarga de los históricos del sistema vía LAN.? | Cumple, servidor PHP de visualización en tiempo real de estado del dispositivo y descarga de los históricos del sistema vía LAN, mediante navegador web
6 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-06 | EE.TT. 7.8.3.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Para todos los dispositivos. Materiales deben ser: termoplástico, antibacteriano, color Blanco. | Material y acabado: ABS policarbonato, UL 94-5VA; placa frontal de color gris claro.
7 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-07 | EE.TT. 7.8.3.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Estación de enfermería: ¿ Poseen 4 entradas digitales dispositivos externos?. | No cumple, esta funcion la cumple el dispositivo de lampara con 6 entradas para 4 equipos de audio y 2 equipos de no audio.
8 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-08 | EE.TT. 7.8.3.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Estacion de enfermería: ¿Realiza, llamadas VoIP protocolo SIP?. | No cumple, solo posee comunicación unidireccional
9 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-09 | EE.TT. 7.8.3.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Estación de enfermería.¿ Posee terminal de habitación con alta voz y con posisbilidad de conexión de voz y lector de tarjetas RFID integrado ?. | No cumple, el dispositivo contiene altavos, microfono, cancelador y conector para mando de cama (peras de llamado) de facil conexión, el sistema tiene la posibilidad de agregar un lector de RFID adicional
10 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-10 | EE.TT. 7.8.3.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Estación de enfermería. Despúes de realizar una llamada utilizando el botón correspondiente, la información es, ¿ óptica y acústica?. ¿Hace posible distinguir entre registros de llamadas principales ( botón verde) y auxiliares ( botón amarillo)?. | Terminal de habitacion, Despúes de realizar una llamada utilizando el botón correspondiente, la información es óptica y acústica, Hace posible distinguir entre registros de llamadas principales ( botón verde) y auxiliares ( botón amarillo), ademas posee 2 botones mas programables (codigo Azul, urgencia, Ayuda, limpieza de habitacion, etc).
11 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-11 | EE.TT. 7.8.3.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Módulo de cama y unidad de llamada de paciente a sujeción: En las habitaciones con CPI el módulo de cama,¿ se conectará a la misma ? y ¿tendrá una salida para conectar el mando de cama?. | Cumple, solo que no necesita un modulo extra ya que el terminal de habiracion posee el punto de conexión para el mando de cama
12 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-12 | EE.TT. 7.8.3.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Para módulos de cama y unidad de llamada de paciente a sujeción: Que consuno ( potencia ) es el máximo. | Requerimientos de energía: 15,5 V DC @ 8 mA
13 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-13 | EE.TT. 7.8.3.4 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Tirador de baño: ¿Este cuenta con un interruptor con cable para el uso más simple en una bañera, ducha, etc?. | Cumple, posee un tirador y es IP68
14 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-14 | EE.TT. 7.8.3.4 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Tirador de baño: ¿Permite realizar llamada de baño, conectada directamente al terminal de habitación?. | Permite realizar llamada de baño, conectada directamente a lampara de pasillo
15 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-15 | EE.TT. 7.8.3.5 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Estación de luces de pasillo: El cableado de entrada (FTP) procede directamente del terminal de la habitación. | El cableado de entrada (FTP) procede directamente desde el gabinete de llamado de enfermera y continua entre lamparas.
16 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-16 | EE.TT. 7.8.3.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Mecanismo de alarma de paro: No permite realizar llamadas. | alarma de paro no permite realizar llamadas de audio, solo activa alarma cancelable desde el mismo modulo
17 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-17 | EE.TT. 7.8.3.7 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Panel informativo: Para el mecanismo de anclaje, será a pared o techo mediante terminales de fijación. | Cumple para el mecanismo de anclaje, será a pared o techo mediante terminales de fijación.
18 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-18 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de registro VoIP y fuente de alimentación:Es un dispositivo independiente destinado a la generacioón de 24V/8A - potencia 192W.
19 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-19 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de registro VoIP y fuente de alimentación:Este contiene un servidor de registro para la gestión y el ahorro de las configuraciones de todos los elementos de comunicación de finales del sistema.
20 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-20 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de flujo de Audio, ¿permite trasmiciones de hasta dos programas de entretenimiento de audio independientes de las entradas analógicas? ( por Ej: receptores de radio 2x, servidor de RS- 485 para la gestión de lectores de CR-07 tarjetas RFID IP através de un colector de RS-485 y 3 reles de contacto para la apertura directa de seguros eléctricos en las puertas.)
21 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-21 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de registro VoIP y fuente de alimentación: Soporta consumo de 300W.
22 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-22 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de registro VoIP y fuente de alimentación: Se encarga de las asignaciones de los canales de Audio, la pertenencia al sistema y el direccionamiento de los terminales.
23 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-23 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de registro VoIP y fuente de alimentación: Permite el registro y almacenaje de la configuración de hasta 100 elementos, terminales de habitación y conexiones de cama.
24 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-24 | EE.TT. 7.8.3.8 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de registro VoIP y fuente de alimentación: Se encarga de controlar y almacenar la configuración de todos los elementos individuales del sistema.
25 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-25 | EE.TT. 7.8.3.9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de Históricos IP y Software:Permite operar con los datos relativos al histórico de eventos del sistema. | Servidor de Históricos IP y Software:Permite operar con los datos relativos al histórico de eventos del sistema y a eventos en tiempo real
26 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-26 | EE.TT. 7.8.3.9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de Históricos IP y Software: Su función es el almacenamiento de eventos, incluye tipo de llamadas y registros del personal en la habitación con la hora del evento. | Servidor de Históricos IP y Software: Su función es el almacenamiento de eventos, incluye tipo de llamadas y registros del personal en la habitación con la hora del evento, ademas realiza una cronologia desde el momento que se genera la llamada hasta el final de la atencion.
27 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-27 | EE.TT. 7.8.3.9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de Históricos IP y Software: ¿ La información puede ser visualizada desde el software SW-SQLHV.? | La información puede ser visualizada desde culquier computador con permiso de ingreso a la direccion ip del servidor, mediante el navegador del PC. |  |  |  |  | ¿
28 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-28 | EE.TT. 7.8.3.9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Servidor de Históricos IP y Software: ¿ El sistema de almacenamiento es capaz de almacenar el histórico de hasta 20 salas?. | el servidor ip es capas de almacenar toda la informacion del edificio con respecto al llamado de enfermera, por piso, area, habitacion y cama.
29 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-29 | EE.TT. 7.8.3.9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Software de históricos: Es una licencia que permite la utilización del programa de visualización del histórico en cualquier PC con acceso al servidor de histórricos SQL Server. | Es una licencia que permite la utilización del programa de visualización del histórico en cualquier PC con acceso al servidor de histórricos SQL Server.
30 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-30 | EE.TT. 7.8.3 .9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Software de históricos: La aplicación se utiliza para monitorizar todas las llamadas de una sala y permite al mismo tiempo el monitoreo en tiempo real de todos los eventos producidos en la sala. | La aplicación se utiliza para monitorizar todas las llamadas de una sala y permite al mismo tiempo el monitoreo en tiempo real de todos los eventos producidos en la sala, asi como de todo el edificio, sector, area, etc.
31 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-31 | EE.TT. 7.8.3.9 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Software de históricos: El programa permite la admisión, traslado y cambio de nombre de los pacientes.
32 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-32 | EE.TT. 7.8.4.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Sistema control de errantes: El brazalete de seguridad es una etiqueta RFID activa que se coloca en la muñeca y que permite monitorear las 24 horas del día a pacientes propensos a fugarse.
33 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-33 | EE.TT. 7.8.4.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Ssitema control de errantes: ( TAG brazalete de seguridad adulto).El brazalete incluye tecnologías de sistema de ubicación en tiempo real (RTLS) de triple tecnología para brindar datos precisos de posicionamiento, de modo que una aplicación de seguridad RTLS de host o una plataforma de seguridad física integrada pueda rastrear la ubicación y los movimientos del individuo en cualquier lugar dentro de la instalación.
34 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-34 | EE.TT. 7.8.4.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | La pulsera también permite el conocimiento inmediato de la ubicación cercana a la salida para administrar los procedimientos de escolta y para prevenir transferencias o salidas no autorizadas fuera del área protegida.
35 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-35 | EE.TT. 7.8.4.1 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Para mayor seguridad, el diseño distintivo de la pulsera combina con una etiqueta RFID activa con una muñequera habilitada para detección de manipulación / extracción de tamaño ajustable para ayudar a evitar la extracción no autorizada del dispositivo de la persona protegida.
36 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-36 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Alertas sobre la salida no autorizada de la sala.
37 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-37 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: La banda de tobillo doble supervisada alertará sobre la manipulación o extracción.
38 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-38 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: ¿ Posee una Batería de laraga duración?.
39 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-39 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Entrgará alertas en todas partes a través de dispositivos móviles y fijos.
40 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-40 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: La integración HL7 agiliza la entrada de datos.
41 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-41 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Tiene acceso a PC/Web/Móvil.
42 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-42 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Etiqueta pequeña , ligera y cómoda.
43 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-43 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Alerta fiable.
44 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-44 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Sin alertas falsas cuando la etiqueta está sumergida en agua.
45 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-45 | EE.TT. 7.8.4.2 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | TAG brazelete de seguridad bebe.: Alerta de manipulación efectiva incluso cuando la etiqueta está sumergida en agua.
46 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-46 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Treinta y dos reglas y treita dos acciones proporcionan un modelo de programación potente y fiable que pueda aprovechar el control de ELC para escenarios de supervisión mas exigentes.
47 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-47 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Se pueden agregar hasta quince dispositivos en una caja de coxiones de hasta quinhientos metros. Estos dispisivos incluyen:
48 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-48 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Lectores de proximidad, Receptores de radio RF Elpas para monitorear hasta 5000 etiquetas e insignias Elpas. Balizas Elpas de baja Frecuencia ( LF) y lectores de infrarrojos ( IR) en tiempo real ubicación en interiores y acceso manos libres.
49 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-49 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Paneles de visualización para armar / desarmar y para mostrar las alarmas.
50 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-50 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Dispositivos IO para un total posible de 90 salidas retransmitidas.
51 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-51 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Conexión de interfase Wiegand a lectores de acceso de terceros.
52 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-52 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:(Control de acceso): Hasta 4 puertas con funcionalidad de control de acceso completo. Hasta 12 puertas con funcionalidad básica de desbloqueo ( requiere dispositivo IO adicionales en el bus de expansión).
53 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-53 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:( Control de desplazamiento): Hasta dos puertas con funcionalidad completa, incluida la de enfermería. Hasta 12 puertas con funcionalidad básica de bloqueo ( requiere dispositivos de E/S ,( adicionales en el bus de expansión)).
54 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-54 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Generador de bases de reglas y sincronización automática de la base de datos de la tarjeta con la extensión de control local de Eiris. Cerca de salida , proximidad, etc.
55 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-55 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Bus completamente supervisado con eventos detallados de problemas del sistema.
56 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-56 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Registros de 10.000 registros con recuperación remota.
57 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-57 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Reloj de tiempo real con soporte para 32 criterios de tiempo ( zonas horarias).
58 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-58 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Capacidad de programar una regla para deshabilitar otro.
59 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-59 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Programación de control flexible para una variedad de aplicaciones.
60 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-60 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Control distribuidos de alta disponibilidad sin un solo punto de falla.
61 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-61 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes:Supervisa el servidor Eiris y proporciona control de respaldo en caso de una falla del servidor.
62 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-62 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Instalación simple del bus de expansión con datos y alimentación a través de un solo cable.
63 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-63 | EE.TT. 7.8.4.3 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Controlador de errantes: Respuesta rápida en menos de un segundo eventos.
64 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-64 | EE.TT. 7.8.4.4 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Receptor control LF: Genera un campo de forma elíptica ajustable por el usuario de hasta 4 m/13 pie perpendicular al dispositivo y 3,5 m/11 pies paralelo al dispositivo en un radio que se puede utilizar para cubrir una sola puerta interior.
65 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-65 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Fuente de alimentación de control de acceso y fuego listada por UL (UL1481. UL294).
66 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-66 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Interruptor seleccionable de 12VDC o 24 VDC salida sin restrincción de corriente.
67 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-67 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Entrada 115 VAC/ 60Hz, 1,9amp o 230 VAC 50 Hz, .95 amp.
68 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-68 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Corriente de carga máxima .7 amp.
69 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-69 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Corriente de suministro continuo de 6 amperios a 12 VDC/ 24 VDC.
70 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-70 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Salida filtrada y regulada electrónicamente.
71 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-71 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Cargador incorporado para baterías selladas de plomo ácido o gel.
72 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-72 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Cambio automático a baterias de reserva cuando falla la AC.
73 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-73 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Indicadores Led de entrada de AC ( contacto tipo C).
74 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-74 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Protección contra sobre carga térmica.
75 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-75 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: Protección contra corto circuitos.
76 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-76 | EE.TT. 7.8.4.6 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Fuente de alimentación: El gabinete admite hasta dos baterías de 12AH
77 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-77 | EE.TT. 7.8.4.7 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Cierre magnético: Cerradura electromagnética.
78 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-78 | EE.TT. 7.8.4.7 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Cierre magnético: Fuerza de retención 600 loibras.
79 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-79 | EE.TT. 7.8.4.7 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Cierre magnético: CaJa aluminio anonizado.
80 | EE.TT. HBLI-EF-CEC-000-ESP-000-0-0001-80 | EE.TT. 7.8.4.7 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERIA. | Cierre magnético: Led bicolor y sensor de retención para indicación de estado de cierre.