P R O G R A M A   C O N C E S I O N E S

I N F R A E S T R U C T U R A   H O S P I T A L A R I A

14. CEC

Sistemas de Corrientes Débiles

M.05.04.2016

HFB-PDD-14EC-DE-00001-00i

Sistemas de Corrientes Débiles Asociadas – Seguridad Tecnológica

PROYECTO DEFINITIVO

HOSPITAL FELIX BULNES (HFB)

Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria

Sociedad Concesionaria METROPOLITANA DE SALUD S.A.

Sistemas de Corrientes Débiles Asociados

Telefonía IP		    					                                   ¡Error! Marcador no definido.

Sistema de Música Ambiental y Audio Mensajes / Llamado de Pacientes	           20

RED GPON / CATV	  	                                                                                 30

Sistema de Llamado de Enfermería						           56

Turno Matico		    					                                  74

Sistemas de Seguridad Tecnológicos

Control de Accesos	                                                                                            75

Control de Asistencia del Personal			  			           78

Circuito Cerrado de TV	                                                                                83

Sistema Control de Intrusión						                      90

Sistema de Alarmas de Paro________________________________________ 97

Sistema VHF/HF__________________________________________________98

Sistema Cronometría_____________________________________________ 112

Sistema WIFI___________________________________________________ 116

# Generalidades para los proyectos de  Sistemas de Corrientes Débiles Asociado y Sistemas de Seguridad Tecnológicos

Antecedentes y Normativas a consideradas en el desarrollo del proyecto:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Ley Nº 19.300 de 1994 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por D.S. Nº 95 de 2001 del MINSEGPRES, y sus modificaciones.
Normas Eléctricas y de Electromedicina, dictadas por IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).
Normas NFPA (National Fire Protection Association) relativas a materiales eléctricos.
Las recomendaciones del instituto ECRI (Emergency Care ResearchInstitute).
NCh 4/2003, Electricidad, Instalaciones de baja tensión.
Recomendaciones del Standard TIA/EIA-568, TIA/EIA-569, TIA/EIA-758-A IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.
NEMA National Electrical Manufacturers Association.
ICEA Insulated Cable Engineers Association.
NESC National Electrical Safety Code
EN 60 947, EN 61 009, EN 60 269 Normas Europeas sobre protecciones eléctricas.
ANSI C62.41 American National Standard Institute. Surge Protection.
UL 1008 Standard for Safety of Transfer Switch Equipment.
USEPA Code of Federal Regulations.
Criterios de Diseño Referenciales para Establecimientos de Salud.
Guías de Planificación y Diseño, elaboradas por el MINSAL.
El listado referencial de Equipamiento Médico e Industrial específico para cada proyecto, elaborado por el MINSAL.
La Normativa vigente aplicable al desarrollo del proyecto de arquitectura y de las demás especialidades.
Normas Chilenas (NCh) del Instituto Nacional de Normalización (INN) aplicables.
Instrucciones y Recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos.
Mitigación de Desastres en Hospitales: Elementos No Estructurales, Boroschek K.R., M. Astroza I. OPS. 1997.
Otras normas específicas señaladas en la presente Pauta de Referencia para el Diseño del Proyecto.
Otras normativas vigentes aplicables en la República de Chile.

# Telefonía IP

Sistema de Telefonía Corporativa basada en comunicaciones unificadas

El sistema propuesto de telefonía IP se basa en una arquitectura centralizada la cual  contará con servidores en función de Publisher y suscriber para brindar una configuración en HA.

Comunicaciones unificadas es una plataforma basada en estándares que une a las personas en las organizaciones y brinda un modo de visibilidad más eficaz. Esta plataforma abierta y extensible que facilita el intercambio de la disponibilidad y la mensajería instantánea (IM) de información entre las Comunicaciones Unificadas y otras aplicaciones en forma segura.

Con este sub-componente del sistema de comunicaciones unificadas, es posible:

Facilitar la toma de decisiones y mejorar la productividad mediante el uso de presencia. Ver la disponibilidad de sus colegas - en base a su escritorio, móviles, telefonía, y la información del calendario - para reducir los retrasos de las comunicaciones.

Ver la disponibilidad de los socios y clientes de otras organizaciones e intercambiar mensajes instantáneos con ellos.

Simultáneamente el soporte de Comunicaciones Unificadas y las normas de los clientes basados ​​en XMMP con esta plataforma de protocolo dual que soporta de forma nativa tanto en SIP / SIMPLE y XMMP en un solo dispositivo.

Acelerar sus procesos de negocio, proporcionando la información de disponibilidad en la web y las aplicaciones actuales de negocio. Mejorar la primera llamada y la satisfacción del cliente con presencia a habilitar la atención al cliente.

Beneficiarse de una mayor capacidad de la empresa de mensajería instantánea, tales como grupos de chat, chat persistente, la tala de mensajería instantánea, mensajería instantánea y de la historia para satisfacer requisitos de cumplimiento y otras empresas comerciales.

UCM (Unity Connection Messaging)

El mismo se establece en un esquema centralizado y permitiendo la grabación de los mensajes en la plataforma. Brinda las facilidades de una plataforma de unificada  basados ​​en el mismo sistema operativo  Linux Unified Communications.

El sistema puede acceder y gestionar mensajes de voz en una gran variedad de formas, utilizando su buzón de correo electrónico, navegador web, teléfono IP, teléfonos Inteligentes. Proporciona funciones de reconocimiento de voz cuando es requerido, por lo que puede manejar sus mensajes de voz con manos libres  y sin mirar el dispositivo.

Algunas de sus principales funciones son:

Acceso a mensajes desde TUI

Puede reproducir y procesar los mensajes (repetir, responder, reenviar, borrar, guardar,  marcar como nueva, oír día y hora, o saltar al siguiente mensaje).

Invertir, hacer una pausa, o rápido reenviar mensajes durante la reproducción.

Controlar el volumen y la velocidad durante la reproducción.

Pausar o reanudar durante la grabación de mensajes.

Enviar mensajes a varios destinatarios.

Localizador de mensajes, puede buscar mensajes de identificador de llamadas, el nombre o la extensión de los mensajes guardados.

Grabar mensajes y marcarlos como regular, urgentes, privados o seguros.

Grabar mensajes y solicitar un acuse de recibo. Grabar una conversación en vivo con una persona que llama y tiene la grabación enviada a su buzón de correo.

Cambiar entre la ortografía nombre y la extensión al abordar un mensaje.

Con la respuesta en directo, inmediatamente puede responder a mensajes de otros usuarios.

Unified Communications Manager es un poderoso componente que procesa llamadas en la solución de Comunicaciones Unificadas. Es una solución de telefonía  ampliamente escalable, distribuible, y de alta disponibilidad.

Unity Connection es  la plataforma de mensajería de voz basada en el mismo Sistema operativo Linux que el Unified Communications Manager.

Unified Presence es una plataforma empresarial basada en estándares que une a las personas en las organizaciones y brinda un modo de visibilidad más eficaz facilitando el intercambio de la disponibilidad y la mensajería instantánea (IM) de información entre las Comunicaciones Unificadas  y otras aplicaciones en forma segura.

Unified Border Element está enfocado como session border controller (SBC) corporativo ofreciendo conectividad de voz y vídeo sobre la red IP de la empresa sobre servicios troncales SIP de un proveedor. Con CUBE y troncales SIP, las empresas pueden reducir costos, simplificar su red de voz y ampliar los servicios de  colaboración.

Procesamiento de llamadas y la aplicación de control de llamada.

Base de datos de configuración del sistema y la información del dispositivo de configuración, incluyendo el plan de marcado.

Software de administración incluido.

Servicio de movilidad.

Análisis y Reporting Tool (CAR) proporciona los informes para las llamadas basadas en los registros detallados de llamadas (CDR) que incluyen llamadas en una base de usuarios, y un mecanismo de búsqueda del RDC. La herramienta también proporciona una administración de base de datos limitada - por ejemplo, el borrado de registros en función del tamaño de base de datos.

Una aplicación que permite sincronizar Microsoft Outlook u Outlook Express con las libretas de direcciones. Después de instalar y configurar la libreta de direcciones, puede acceder a esta función desde el sitio web.

Herramienta de servicio que analiza el plan de marcación para números específicos.

Enrutamiento de llamadas y capacidades de visualización requerida por ocupado auxiliares administrativos y sus gestores en un entorno empresarial.

Grabación de llamadas basado la red, permite la grabación de llamadas sin tener en cuenta las capacidades o la ubicación de dispositivos, incluidas las llamadas de movilidad utilizando un solo número.

Posee características empresariales adicionales para los clientes móviles y soporte para el uso simultáneo de la movilidad y Extender y Conectar que amplifican el control del usuario final.

Permite la integración con solución de Telepresencia con uso compartido de los recursos comunes de videoconferencia para ad hoc y las conferencias de encuentro entre varios clústeres.

Un nuevo canal de datos para videoconferencias permite intercambiar y control capacidades de información mejorada para los participantes de la conferencia.

Es parte de esta propuesta incluir un servidor para brindar los servicios de mensajería de voz para las extensiones iniciales con posibilidad de escalar a la totalidad de los internos en el esquema final mediante licenciamiento.

Gateway

Se utilizan routers  en su  función de media gateways para acceso a la PSTN y brindar servicios de telefonía analógica. Además estos equipos tendrán la  función de controlar el tráfico tanto de telefonía como de datos.

Sistema de Telefonía Unificada

Características de los sistemas

Cisco Unified Communications Manager es un poderoso componente que procesa llamadas en la solución de Comunicaciones Unificadas. Es una solución de telefonía  ampliamente escalable, distribuible, y de alta disponibilidad.

Cisco la Unity® Connection es  la plataforma de mensajería de voz basada en el mismo Sistema operativo Linux que el Cisco Unified Communications Manager. Con Cisco Unity® Connection, usted puede tener acceso a mensajes de voz  que usa Cisco Unified Communications Manager, o usar el display  del Teléfono para ver, buscar, clasificar, y reproducir mensajes. Cisco Unity Connection también proporciona funciones robustas de Automated-Attendant inteligentes y fácilmente customizables.

Cisco Unified Presence® - es una plataforma empresarial basada en estándares que une a las personas en las organizaciones y brinda un modo de visibilidad más eficaz facilitando el intercambio de la disponibilidad y la mensajería instantánea (IM) de información entre las Comunicaciones Unificadas de Cisco y otras aplicaciones en forma segura.

Cisco Unified Border Element ® está enfocado como session border controller (SBC) corporativo ofreciendo conectividad de voz y vídeo sobre la red IP de la empresa sobre servicios troncales SIP de un proveedor. Con CUBE y troncales SIP, las empresas pueden reducir costos, simplificar su red de voz y ampliar los servicios de  colaboración.

Se deberá dimensionar el sistema para una capacidad inicial de 1100 usuarios contando con 1100 Teléfonos IP con el licenciamiento requerido. El mismo se debera basar en servidores con virtualización con una capacidad de hasta 15000 dispositivos, superando el crecimiento futuro y permitiendo un crecimiento modular mediante licencias adicionales sin la necesidad de reemplazar el hardware. El sistema propuesto cuenta con  casillas de correo de voz, mensajería unificada, movilidad e IM para todos los usuarios, así como de colaboración web.

Es considerado un gateway de telefonía para la conexión de Tramas E1, puertos FXs y FXo.

CUCM (Cisco Unified Communications Manager)

Debe ser una arquitectura centralizada a ser instalado en el datacenter, el cual  constará de 1 servidor Cisco Unified Communications Manager en su función de Publisher y 1 servidor Cisco Unified Communications Manager en su función de suscribir a fin de brindar una configuración en HA.

Dentro del paquete de aplicaciones de CUCM se deberá incluir:

• Cisco Unified Communications Manager Versión 10, procesamiento de llamadas y la aplicación de control de llamada.

• El Cisco Unified Communications Manager versión 10 contiene la base de datos de configuración del sistema y la información del dispositivo de configuración, incluyendo el plan de marcado.

• Cisco Unified Communications Manager es el software de administración incluido.

• Cisco Unified servicio de movilidad es incluido.

• El Cisco Unified Communications Manager CDR Análisis y Reporting Tool (CAR) proporciona los informes para las llamadas basadas en los registros detallados de llamadas (CDR) que incluyen llamadas en una base de usuarios, y un mecanismo de búsqueda del RDC. La herramienta también proporciona una administración de base de datos limitada - por ejemplo, el borrado de registros en función del tamaño de base de datos.

• El Cisco Unified Communications Manager posee la  herramienta de administración (MTD) permitiendo a los administradores realizar operaciones de inserción con grandes rangos l, eliminación y actualización de las operaciones de dispositivos y usuarios. La aplicación se ha mejorado en la versión 6 para proporcionar a la exportación e importación de información de base de datos, incluida la llamada espacio de búsqueda, y Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST). La versión 10mejora aún más la solución mediante la adición de muchas otras características, entre ellos las listas de captura, grupos CTI, los patrones de transformación, la presencia de grupos, los mensajes de  espera y la información sobre movilidad.

• El Cisco Unified Communications Manager posee una  Herramienta de Monitoreo en tiempo real (RTMT) que supervisa el comportamiento de los componentes de un clúster de Cisco Unified Communications Manager. Con Cisco Unified Communications Manager 10, las funciones incluyen RTMT Analysis Manager, que permite el soporte de diagnóstico de Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager Business Edition, Cisco Unified Customer Voice Portal, Cisco Unified Intelligent Contact Management Enterprise, Cisco Unified Contact Center Express de Cisco IOS ®, Cisco Unified Expert Advisor, y Cisco Unified Contact Center Enterprise.

Cisco Unified Communications Manager RTMT utiliza HTTP y TCP para controlar el estado del dispositivo, el rendimiento del sistema, la detección de dispositivos y aplicaciones CTI. También dispone de seguimiento y registro de las capacidades de gestión de archivos, incluyendo la programación de descarga de todos los eventos de seguimiento y registro de los archivos, definidos por el usuario en el seguimiento y registro de ficheros, y el seguimiento en tiempo real de seguimiento y registro de los archivos. Usted puede subir archivos de seguimiento a un Cisco Centro de Asistencia Técnica (CAT) del servidor FTP y guardar sus preferencias. Cisco Unified Communications Manager RTMT puede enviar alertas de correo electrónico y la página cuando se detecten problemas. Se conecta directamente a los dispositivos mediante el protocolo HTTP para solucionar problemas del sistema.

• La aplicación de Conferencia de Cisco proporciona los recursos de  bridge para  la conferencia que Cisco Unified Communications Manager puede utilizar.

• Una aplicación  permite sincronizar Microsoft Outlook u Outlook Express con las libretas de direcciones de Cisco libreta personal de direcciones. Después de instalar y configurar la libreta de direcciones, puede acceder a esta función desde el sitio web de Cisco Unified IP Phone configuración.

• El Cisco Unified Communications Manager Configuración regional Installer proporciona configuraciones regionales de usuario y la red de Cisco Unified Communications Manager, añadiendo soporte para otros idiomas aparte del Inglés. Locales le permiten ver el texto traducido, recibir tonos de teléfono de cada país, y recibir la herramienta de Auto asistencia de teléfonos registrados (TAPS) pide en un idioma de su elección cuando se trabaja con interfaces compatibles. Puede descargar esta aplicación desde el sitio web de Cisco, según sea necesario.

• El Cisco Dialed Number Analyzer es una herramienta de servicio que analiza el plan de marcación para números específicos.

• Cisco Unified Communications Manager Assistant proporciona enrutamiento de llamadas y capacidades de visualización requerida por ocupado auxiliares administrativos y sus gestores en un entorno empresarial. Mediante la combinación de un PC basado en aplicación de consola y varias teclas de función y paneles de visualización en teléfonos IP de Cisco, Cisco Unified Communications Manager Assistant puede ofrecer herramientas específicas de trabajo para gestionar más eficientemente las llamadas en este entorno. Esta función también está disponible como un servicio de XML en el teléfono.

• El Cisco Unified Communications Manager JTAPI plug-in está instalado en todos los equipos que hospedan aplicaciones que interactúan con Cisco Unified Communications Manager con la JTAPI.

Es incluida documentación de referencia y códigos de ejemplo JTAPI.

• Cisco Telephony Service Provider contien TAPI (TSP) y los controladores Cisco WAV que las aplicaciones TAPI utilizar para hacer y recibir llamadas en el Sistema de Comunicaciones Unificadas de Cisco.

Resumen de Capacidades del Sistema

• Enrutamiento automático (AAR)

• Anunciador con soporte  Skinny Client Control Protocol (SCCP) y SIP

• Indicador de mensaje en espera con audio (AMWI)

• Selección automática del ancho de banda

• Selección automática de ruta (ARS)

• Cisco AXL Simple Object Access Protocol (SOAP) API con el rendimiento y la información en tiempo real

• Interfaz de velocidad básica (BRI) de apoyo extremo: registros extremos BRI como dispositivos de SCCP

• CAC

Modelo estático basado en el uso de localizaciones CAC

Dinámica de control de admisión con intercluster RSVP y ID de aplicación para la diferenciación entre clústeres CAC de voz y vídeo

Cobertura

Transmisión sobre la base de las llamadas internas y externas

Transmisión de una ruta de cobertura

Temporizador de tiempo máximo en ruta de cobertura

Hora del día

Restricción de llamadas pantalla

Grabación de llamadas para las llamadas cifradas y sin cifrar

Soporte  Codec para la selección de ancho de banda automático: G.711 (mu-law y a-law), G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A / B, Sistema Global para Comunicaciones Móviles-Mejorado Full Rate (EFR-GSM), GSM-Full Rate (GSM-FR), Internet de bajo bitrate Codec (iLBC), Internet de habla Audio Codec (ISAC), audio de banda ancha (resolución propietaria de 16 bits, muestras de audio de 16 kHz), y Advanced Audio Coding (AAC) para su uso con dispositivos Cisco Telepresencia

Análisis y tratamiento de dígitos de llamadas (dígito-cadenas de inserción, eliminación, pelar, marque los códigos de acceso, traducción dígitos cuerdas, y la transformación de marcación de patrones)

Capacidad de recuperación de base de datos para aumentar la disponibilidad de características para los siguientes:

- Extensión móvil

- Desvío de llamadas todos los

- Indicador de mensaje en espera (MWI)

- Protección de datos

- Dispositivo de movilidad

- No molestar

- El usuario final y usuario de la aplicación entidad emisora ​​de certificados Proxy

Function (CAPF) para CTI

- Seguimiento

- Grupos de búsqueda

Cambios en la movilidad de dispositivos en la información de ubicación específica, cuando un dispositivo se mueve dentro de la agrupación

Acceso telefónico plan de partición distribuidos de procesamiento de llamadas

Despliegue de dispositivos y aplicaciones a través de una red IP

Grupos virtuales de hasta ocho servidores de Cisco Unified Communications Manager de escalabilidad, redundancia y balanceo de carga

Número máximo de 7.500 teléfonos IP de Cisco por servidor Cisco Unified Communications Manager y 30.000 por clúster de servidores (dependiendo de la configuración)

Número máximo de 100.000 terminaciones de llamadas ocupado horas (BHCCs) por servidor de Cisco Unified Communications Manager y 250.000 por clúster de servidores (dependiendo de la configuración)

Escalabilidad intercluster a más de 100 sitios o grupos a través de gatekeeper H.323

Función intracluster y transparencia de la gestión

Desvío de llamadas al buzón de voz (Desviar)

Factores externos de control de llamadas, lo que proporciona una API (interfaz de enrutamiento de Reglas) que le permite tomar decisiones de encaminamiento fuera de

Cisco Unified Communications Manager

Fax sobre IP: G.711 de paso a través de fax y Cisco relé

Forzoso códigos de autorización y los códigos del cliente respecto (códigos de cuenta)

H.323 interfaz para los dispositivos seleccionados

H.323 Comienzo Acelerado (entrantes y salientes)

Línea directa y Ringdown privado línea automatizada (PLAR)

Grupos de búsqueda: Difusión; circular más larga inactividad, y lineales

Cisco entre empresas de medios de apoyo al motor de entre compañías de comunicación negocio-a-negocio

Interfaz a H.323 Gatekeeper para la escalabilidad, CAC, y la redundancia

IPv4

Soporte de idiomas para la interfaz de usuario cliente (idiomas especificados por separado)

Multilocation: partición del plan de marcación

Soporte para múltiples protocolos RDSI

Múltiples remoto de Cisco Unified Communications Manager administración de la plataforma y los servicios públicos de depuración

Preenvasados ​​alertas, puntos de vista del monitor, y los informes históricos con RTMT

En tiempo real y el seguimiento histórico de rendimiento de aplicaciones a través de herramientas del sistema operativo y SNMP

Seguimiento de recopilación de datos de servicios

Control remoto de servicios de terminal para el sistema fuera de la red de monitoreo y alerta

Supervisión en tiempo real de eventos y presentación en syslog común

Seguimiento y ajuste de herramienta de recopilación de

Vaya a bordo de estadísticas del dispositivo

Clusterwide traza el establecimiento de herramientas

Trace-colección de herramientas varios sitios (cross-WAN) con capacidad de entre sitios CAC

Fuera de los locales de extensión (OPX)

Salida de bloqueo de llamadas

Fuera de la banda de doble tono multifrecuencia (DTMF)

Teclas programables línea

PSTN de conmutación por error en la ruta hay disponibilidad: AAR

Q. SIG

Nombre de alerta especificados en la norma ISO 13868 como parte de la Conexión Nombre de Presentación de Identificación (SS-CONP)

Llame a Basic

Identificación de los servicios

Los procedimientos generales de la función

Devolver llamada: ISO / IEC 13870: 2 ª Edición, 2001-07 (terminación de llamadas a abonado ocupado [CCBS] y terminación de llamadas en la falta de respuesta [CCNR])

Desvío de llamada: SS-CFB (ocupado), SS-CFNR (sin respuesta), y SS-CFU (incondicional), servicio de ISO / IEC 13872 e ISO / IEC 13873, primera edición 1995 - desvío hacia adelante por el cambio y por cambios de itinerario

Transferencia de llamadas por unirse a

H.323 Anexo M.1 (Q. SIG sobre H.323): recomendación de la UIT anexo M.1

Identificación de restricción (Restricción de identificación de llamadas Nombre [CNIR], conectados en línea Restricción de la identificación [COLR], y conectado Nombre Restricción de la identificación [CONR])

La prevención de bucle, la lucha contra la desviación y la razón, la detección de bucles, desvió con el número, desvío de número, el nombre original llamada y el número, la razón original de la desviación, y la reorientación de nombre

MWI

Sustitución de ruta ISO / IEC 13863: 2 ª ed. 1998 e ISO / IEC 13974: 2 ª ed. 1999

SIP trunk túnel

La estación a través del tronco (Media Gateway Control Protocol [MGCP] puertas de enlace)

Aplicaciones JTAPI y TAPI habilitado con failover automático y de actualización automática

Triple Cisco Unified Communications Manager redundancia por dispositivo (teléfonos, puerta de enlace y aplicaciones) con failover automatizado y recuperación

Tronco grupos

MGCP BRI apoyo (ETSI BRI básica net3 el usuario solo lado)

Seguridad

Conferencia de seguro está disponible para todos los miembros de la conferencia

Modos de operación configurables: Puede configurar tanto no seguros y los modos de seguridad autenticación de dispositivos -: Los nuevos teléfonos tienen un modelo de certificado X.509v3 integrado; un CAPF se utiliza para instalar un certificado localmente importantes en los teléfonos

Integridad de los datos: El Transport Layer Security (TLS) de cifrado NULL-SHA con el apoyo, los mensajes se anexan con el algoritmo de hash seguro 1 (SHA1) hash del mensaje para ayudar a garantizar que no se alteran en el cable y se puede confiar

HTTP seguro de apoyo: Cisco Unified Communications Manager ofrece HTTP seguro (HTTPS) de apoyo para Cisco Unified Communications Manager Administración, Cisco Unified Communications Manager de servicio, Cisco Unified Communications Manager Páginas de usuario y Cisco Unified Communications Manager CDR Análisis y herramientas de Reporting

Protección de datos: la señalización y los medios son encriptados, incluyendo Cisco Unified IP Phone 7906G, 7911G, 7921G, 7940G, 7931G, 7941G, 7941G-GE, 7942G, 7945G, 7960G, 7961G, 7961G-GE, 7962G, 7965G, 7970G, 7971G, y los modelos 7975G, Cisco Unified SRST; y gateways MGCP

Secure Sockets Layer (SSL) para el directorio: aplicaciones compatibles se incluyen Cisco Unified Communications Manager granel herramienta de administración (BAT), Cisco Unified Communications Manager CDR Análisis y herramientas de Reporting, Cisco Unified Communications Manager Administrador de Páginas del Usuario, Cisco Unified Communications Manager Asistente Administrador de Páginas, Cisco Unified IP Phone Opciones de Páginas, Cisco Connection Conferencia, Gerente de Cisco CTI, Cisco Unified Mobility Gerente de Comunicaciones de extensión, y Cisco Unified Asistente de Comunicaciones

Seguridad del teléfono de inscripción: Un eToken USB que contiene un certificado de Cisco X.509v3 raíces se utiliza para generar un certificado de confianza lista (CTL) de archivo para los teléfonos y para configurar el modo de seguridad del clúster

Seguridad del teléfono: Trivial File Transfer Protocol (TFTP) archivos (carga la configuración y el firmware) se firman con el certificado autofirmado del servidor TFTP de Cisco Unified Communications Manager administrador del sistema puede deshabilitar HTTP y Telnet en los teléfonos IP

Troncales SIP (RFC 3261) y el lado de la línea (servicios basados ​​en RFC 3261) son compatibles

Cisco Unified SRST con el apoyo

Servicio de Publicidad Marco - Descubrimiento de control de llamada

Compartir recursos y gestión de aplicaciones y la configuración

Los recursos Transcoder

Conferencia de recursos de puente

Asociación topológica de los dispositivos de recurso compartido (puente de la conferencia, música en espera fuentes [Ministerio de Salud], y transcodificadores)

Medios de comunicación punto de terminación (PPM): Apoyo a la troncal SIP y RFC 2833

Anunciador

Supresión de silencio y de detección de actividad de voz (VAD)

Silencio de vigilancia

Simplificación de América del Norte Plan de Numeración (NANP) y el apoyo no NANP

SIP de enrutamiento (centralizado) con Cisco Unified Communications Manager ª

Edición de gestión

SIP tronco de control de admisión de llamadas SIP (CAC)

T.38 fax de apoyo (H.323, MGCP y SIP)

Las aplicaciones de terceros de apoyo

Paginación de difusión: A través de la estación de divisas (FXS)

Simple interfaz de mensajería de escritorio (SMDI) para MWI

Gancho-flash de soporte de las funciones de gateways FXS seleccionados

TSP 2.1

Soporte para listas de caza, captura de llamadas y desvío de llamadas

JTAPI 2.0 service provider interface

Soporte para listas de caza, captura de llamadas y desvío de llamadas

Estadísticas de facturación y llamadas

Configuración de base de datos de la API (Cisco AXL)

Hora del día, día de la semana, y el día de enrutamiento años y las restricciones

Restricción: partición del plan de marcación

Número de prevención del fraude

Desconectar llamada de conferencia cuando iniciador cuelga

Exigir que los códigos obligado a la autorización

Unificado de dispositivo y configuración del sistema

Unificado de plan de marcado

Video códecs: H.261, H.263, H.264, y Cisco de Banda Ancha Video Codec (Cisco Unified Video Advantage)

Video de telefonía (SCCP, H.323 y SIP)

Resumen de las Características del usuario

Nota: Los asteriscos (*) en esta lista indican compatibilidad SIP de Cisco Unified Communications Manager 9

• * marcación abreviada

• * Respuesta y la liberación respuesta

• * Respuesta automática e intercomunicador

• Devolución de llamada * ocupado y sin respuesta hasta la estación

• * La conexión de llamada

• * La cobertura de llamadas

• * Desvío de llamadas: Todos (fuera de la red y en red), ocupado, sin respuesta, sin ancho de banda, y no registradas

• * Llamada en espera y recuperar

• Llame a unirse

• * Llame parque y recogida

• Llame * captura de grupo: Universal

• * Llame a la notificación de recogida (acústica o visual)

• * Estado de la llamada por línea (estado, duración y número)

• * Llamada en espera y recuperar (con alerta sonora configurable)

• * La identificación de llamada (CLID) y la identificación de los insultos de las partes (CNID)

• Restricción de identificación de la línea (CLIR) llamada por llamada

• * Conferencia de barcos

• * Conferencia de encadenamiento

• * Conferencia lista y caída de cualquiera de las partes (conferencia improvisada)

• * número marcado pantalla

• * marcación interna directa (DID) y marcación directa en el exterior (DOD)

• * Dirigido aparcamiento de llamadas con el campo de lámpara ocupado (BLF)

• * Directorio de línea de teléfono: personal y corporativa

Directorios • *: perdidas, realizadas y recibidas lista de llamadas almacenadas en una selección de teléfonos IP

• * Distintivo de llamada para el estado en línea y fuera de la red, por aparición de línea y por teléfono

* • No molestar (no suenan y rechazo de llamada)

• * Drop Parte última conferencia (conferencias improvisadas)

• * Extensión móvil

• Extensión * Grupo de Movilidad de la Cruz

• * Extensión móvil de número de identificación personal (PIN) de cambiar de teléfono

• * manos libres, manos libres full-duplex

• * Ayuda HTML de acceso desde el teléfono

• * HTTPS para los servicios telefónicos, por ejemplo, Extensión móvil

* • Mantenga la reversión

• * Desvío inmediato al correo de voz

• * Intercomunicador con voz baja

• * Únete a través de las líneas

• * Rellamada al último número (dentro y fuera de red)

• * Inicio de sesión y los grupos de la sesión de caza

• malicioso de guardia de identificación y rastreo

• * jefe-secretaria de servicios (Cisco Unified Communications Manager Assistant) línea de soporte de proxy

- Características del Administrador: Inmediato desviar o transferencia, no molestar, desviar todas las llamadas, llamada intercepción, filtrado de llamadas en CLID, intercomunicación y marcación rápida

- Asistente de funciones: Intercom, inmediata desviar o transferir, desviar todas las llamadas, y director de gestión de llamadas mediante la aplicación asistente de la consola

• * jefe-secretaria de servicios (Cisco Unified Communications Manager Assistant) de apoyo de línea compartida

- Características del Administrador: Inmediato desviar o transferencia, no molestar, portero automático, marcación rápida, de barcos, la transferencia directa, y unirse a

- Características Asistente: llamadas Mango para los administradores; ver el estado de administrador y pide que, para crear números de marcado rápido para los números de uso frecuente, la búsqueda de personas en el directorio, manejar las llamadas en las líneas propias del ayudante; inmediata desvío o transferencia, de intercomunicación, de barcos, la privacidad, varias llamadas por línea, transferencia directa, y unirse, enviar los dígitos DTMF desde la consola, y determinar el estado MWI de Phone Manager

• * jefe-secretaria de servicios (Cisco Unified Communications Manager Assistant) las capacidades del sistema: Los gestores de múltiples por asistente (hasta 33 líneas) y servicio redundante

• * jefe-secretaria servicio: Disponible en un teléfono IP desde Cisco Unified Communications Manager 6.0

• * MWI (visual y audio)

• * de varios participantes de la conferencia: Improvisación con los add-on meet-me cuenta

• * Varias llamadas por aparición de línea

• * Múltiples apariciones de línea por teléfono

• * Ministerio de Salud

• * Silencio capacidad de altavoz y auricular

• * Marcación de levantar el auricular

• * Original llamando Parte información sobre la transferencia de correo de voz

• * Privacidad

• * en tiempo real las estadísticas de calidad de servicio a través del navegador HTTP al teléfono

• Lista marque * recientes: Las llamadas a teléfono, las llamadas desde el teléfono, marcado automático, y editar línea

• * URL del servicio: el acceso de un solo botón para servicio de telefonía IP

• * Solo-botón de barcos

• * un solo número de directorio y de múltiples teléfonos: en puente de línea

• * La velocidad de línea: marca múltiple velocidad por teléfono

• * Estación de controles de volumen (de audio y timbre)

• * Transferencia: Ciegos, consultivo, y la transferencia directa de dos partes en una línea

• * Usuario-configuradas de marcación rápida y desvío de llamadas a través de acceso web

• Video * (SCCP, H.323 y SIP)

• VPN cliente en el teléfono IP

• * Web de los servicios de acceso desde el teléfono

• * Web Dialer: Haga clic para marcar

• Anuncio de Susurro

• Coaching Susurro

• * Audio de banda ancha de soporte de codec: Resolución de propiedad de 16 bits, frecuencia de muestreo de 16 kHz códec.

Gateway

Router deberá ser CISCO, con función de media gateways de la línea 3900 para acceso a la PSTN y brindar servicios de telefonía analógica, los cuales cuentan con supervivencia SRST en caso de interrupción en la conectividad con el clúster de  servidores de Comunicaciones Unificadas.

La Serie Cisco 3900  se basa en la oferta mejorada a la serie 3800 de Cisco Routers con servicios Integrados, por ahora ofrece cuatro plataformas Cisco 3945E, 3925E , 3945 y Cisco 3925 Routers de Servicios Integrados.

El Cisco 3900 Series ofrece aceleración de hardware de encriptación integrada, de voz y ranuras de DSP con capacidad de video, servidor de seguridad opcional, prevención de intrusiones, procesamiento de llamadas, correo de voz y servicios de aplicación. Además, las plataformas soportan una amplia gama de opciones de conectividad por cable e inalámbrica, como T1/E1, T3/E3 cobre, xDSL,de fibra y Ethernet Gigabit.
La serie Cisco 3900  ofrece un rendimiento superior y flexibilidad para el despliegue de redes flexibles en las oficinas de la mediana empresa hasta  las empresas.

Terminales IP

Gama Media

Deberán ser marca Cisco modelo 7821.

El teléfono IP de Comunicaciones Unificadas de Cisco 7821 deberá ser un aparato con funciones completas, que le permitirán establecer comunicación por voz a través de la misma red de datos que emplee para sus ordenadores; podrá realizar y recibir llamadas telefónicas, situar llamadas en espera, realizar marcaciones rápidas, transferir llamadas, realizar conferencias, etc.

Además de las funciones básicas de gestión de llamadas, el teléfono puede proporcionar funciones con una productividad ampliada que aumentan las capacidades de gestión de llamadas.

| General |  |
| --- | --- |
| Tipo de producto | Teléfono VoIP |
| Material del cuerpo | PC/ABS |
| Características del teléfono |  |
| Servicios de llamada | Correo de voz, ID de llamada, Llamada en espera, Reenvío de llamadas, Transferencia de llamadas, Retención de llamada, Función de mensajes en espera |
| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí |
| Teléfono con altavoz | Sí ( teléfono digital de dos vías ) |
| Operación del menú | Sí |
| Cantidad de botones programables | 2 |
| Indicadores | Indicador de mensaje hablado en espera, indicador de teléfono con altavoz |
| Actualizable por firmware | Sí |
| Funciones adicionales | Cronómetro de llamadas |
| Características adicionales | Música en espera |
| Telefonía IP |  |
| Características principales | Soporte de múltiples protocolos VoIP, conmutador Ethernet integrado |
| Protocolos VoIP | SIP, SRTP |
| Códecs de voz | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC |
| Líneas soportadas | 2 líneas |
| Calidad del servicio | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p |
| Asignación de dirección IP | DHCP, estática |
| Seguridad | IEEE 802.1X |
| Compatible con Power Over Ethernet (PoE) | Sí |
| Protocolos de red | Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP |
| Cantidad de puertos de red | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Software compatible | Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 o posterior |
| Propiedades de red | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) |
| Visualizador |  |
| Tipo | Pantalla de cristal líquido - monocromo |
| Ubicación de la pantalla | Base |
| Tamaño en diagonal | 3.5" |
| Resolución de la pantalla | 396 x 162 píxeles |
| Retroiluminación | Sí |
| Idiomas de pantalla | Danés, Hebreo, húngaro, checo, croata, esloveno, tailandés, eslovaco, Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Búlgaro, Letón, Lituano, Estonio, Serbio, Rumano, Catalán, Japonés, Chino, Coreano |
| Diverso |  |
| Colocación / Montaje | Montaje en pared, sobremesa |
| Cumplimiento de normas | CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B |

Gama baja

| Descripción del producto | Cisco Unified IP Phone 3905- teléfono VoIP |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de producto | Teléfono VoIP |  |
| Características principales | Conmutador Ethernet integrado, soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE) |  |
| Protocolos VoIP | SIP |  |
| Códecs de voz | G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a |  |
| Teléfono con altavoz | Sí ( teléfono digital de dos vías ) |  |
| Capacidad de correo de voz | Sí |  |
| Visualizador | Pantalla monocromo |  |
| Cantidad de puertos de red | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX |  |
| General |  |  |

| Tipo de producto | Teléfono VoIP |
| --- | --- |
| Color del cuerpo | Plata, gris oscuro |
| Material del cuerpo | Plástico ABS |

Características del teléfono

| Tipo de mecanismo de marcación | Teclado |
| --- | --- |
| Ubicación del mecanismo de marcación | Base |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí |
| Teléfono con altavoz | Sí ( teléfono digital de dos vías ) |
| Capacidad de correo de voz | Sí |
| Operación del menú | Sí |
| Botones de funciones | Botón del altavoz del teléfono, botón de auricular, teclas de navegación del menú, botón del silenciador del auricular |
| Cantidad de botones programables | 2 |
| Control de volumen | Sí |
| Control del timbre | Sí |
| Actualizable por firmware | Sí |

Telefonía IP

| Características principales | Conmutador Ethernet integrado, soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE) |
| --- | --- |
| Protocolos VoIP | SIP |
| Códecs de voz | G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a |
| Calidad del servicio | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p |
| Asignación de dirección IP | DHCP, estática |

Visualizador

| Tipo | Pantalla monocromo |
| --- | --- |
| Ubicación de la pantalla | Base |
| Resolución de la pantalla | 128 x 32 píxeles |
| Información de la pantalla | Fecha, hora |

Diverso

| Conexiones | Enchufe hembra para auriculares |
| --- | --- |
| Compatible con aparatos para sordera | Sí |
| Colocación / Montaje | Montaje en pared, sobremesa |

Dimensiones y peso (base)

| Ancho | 20 cm |
| --- | --- |
| Profundidad | 53 cm |
| Altura | 15 cm |
| Peso | 596g |

Servidor UCS C240

| Descripción del producto | Cisco UCS C240 M3 2 Rack Server - Xeon E5-2640 2.5 |
| --- | --- |
| Tipo | Servidor |
| Factor de forma | Se puede montar en bastidor - 2U |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.55 cm x 71.2 cm x 8.7 cm |
| Procesador | 4 x Intel Xeon E52640 / 2.5 GHz ( seis nucleos ) |
| Memoria caché | 30 MB L3 |
| Caché por procesador | 15 MB |
| Memoria RAM | 128 GB (instalados) / 768 GB (máx.) - DDR3 SDRAM - ECC Chipkill |
| Controlador de almacenamiento | RAID ( Serial ATA-300 ) |
| Bahías de almacenamiento de servidor | Hot-swap 2.5" |
| Disco duro | 24 x 300 Gb. |
| Monitor | Ninguno |
| Controlador gráfico | Matrox MGA G200e |
| Conexión de redes | Adaptador de red - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Puertos Ethernet : 4 x Gigabit Ethernet |
| Alimentación | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Redundancia de alimentación | Si |

Cisco Jabber

Se deberá incluir una solución unificada para distinto periféricos. Mediante la misma se facilita al cliente de escritorio y a los clientes móviles para ejecutar numerosas funciones como click-to-dial control y teléfono, así como voz, video y colaboración web. La solución propuesta también se integra con varios Microsoft ® Sametime ® y entornos, como Microsoft Exchange ™ para proporcionar una integración natural en el marco de estado de presencia de un usuario final, y Microsoft Outlook ™ para mostrar la presencia del usuario dentro de las funciones de Outlook.

Presencia y mensajería instantánea son uno de los componentes fundamentales de la experiencia de colaboración, que le permite conectarse con sus colegas en el primer intento por conocer su disponibilidad con antelación y compartir mensajes instantáneos con ellos en tiempo real. Se propone Cisco Jabber con el fin de ayudarle a acceder presencia, mensajería instantánea, voz, video, mensajería de voz, uso compartido de escritorio y conferencia. Usted puede encontrar a las personas adecuadas, a ver si y cómo se encuentran disponibles, y colaborar con sus métodos preferidos.

Cisco Unified Presence

Desarrollado por Jabber XMPP - es una plataforma empresarial basada en estándares que une a las personas en las organizaciones y brinda un modo de visibilidad más eficaz. Esta plataforma abierta y extensible que facilita el intercambio de la disponibilidad y la mensajería instantánea (IM) de información entre las Comunicaciones Unificadas de Cisco y otras aplicaciones en forma segura.

Con este sub-componente del sistema de Comunicaciones Unificadas de Cisco, es posible:

Facilitar la toma de decisiones y mejorar la productividad mediante el uso de presencia. Ver la disponibilidad de sus colegas - en base a su escritorio, móviles, telefonía, y la información del calendario - para reducir los retrasos de las comunicaciones.

Ver la disponibilidad de los socios y clientes de otras organizaciones e intercambiar mensajes instantáneos con ellos.

Simultáneamente el soporte de  Comunicaciones Unificadas de Cisco y las normas de los clientes basados ​​en XMMP con esta plataforma de protocolo dual que soporta de forma nativa tanto en SIP / SIMPLE y XMMP en un solo dispositivo.

Acelerar sus procesos de negocio, proporcionando la información de disponibilidad en la web y las aplicaciones actuales de negocio. Mejorar la primera llamada y la satisfacción del cliente con presencia a habilitar la atención al cliente.

Beneficiarse de una mayor capacidad de la empresa de mensajería instantánea, tales como grupos de chat, chat persistente, la tala de mensajería instantánea, mensajería instantánea y de la historia para satisfacer requisitos de cumplimiento y otras empresas comerciales.

UCM (Unity Connection Messaging)

Se deberá incluir un servidor de Cisco Unity Connection Messaging, licenciado para brindar los servicios de mensajería unificada de voz para la totalidad de los usuarios iniciales con posibilidad de escalar a la totalidad de los internos en el esquema final mediante licenciamiento.

El mismo se establece en un esquema centralizado redundante y permitiendo la grabación de los mensajes en la plataforma CISCO UCSC240M3.

Cisco Unity Connection ® brinda las facilidades de una plataforma de unificada  basados ​​en el mismo sistema operativo  Linux Unified Communications  como el Cisco Unified Communications Manager. Con Cisco Unity

Connection, puede acceder y gestionar mensajes de voz en una gran  variedad de formas, utilizando su buzón de correo electrónico, navegador web, teléfono IP  Cisco, teléfonos   Inteligentes, Cisco UnifiedPersonal Communicator, y mucho más Cisco Unity Connection proporciona sólidas funciones de reconocimiento de voz cuando es requerido, por lo que puede manejar sus mensajes de voz con manos libres  y sin mirar el dispositivo.

Algunas de sus principales funciones son:

Acceso a mensajes desde TUI

Reproducir y procesar los mensajes (repetir, responder, reenviar, borrar, guardar,  marcar como nueva, oír día y hora, o saltar al siguiente mensaje).

Invertir, hacer una pausa, o rápido reenviar mensajes durante la reproducción.

Controlar el volumen y la velocidad durante la reproducción.

Pausar o reanudar durante la grabación de mensajes.

Enviar mensajes a varios destinatarios.

Con el localizador de mensajes, puede buscar mensajes de identificador de llamadas, el nombre o la extensión de los mensajes guardados.

Grabar mensajes y marcarlos como regular, urgentes, privados o seguros.

Grabar mensajes y solicitar un acuse de recibo.

Grabar una conversación en vivo con una persona que llama y tiene la grabación enviada a su buzón de correo.

Cambiar entre la ortografía nombre y la extensión al abordar un mensaje.

Con la respuesta en directo, inmediatamente puede responder a mensajes de otros usuarios.

# Sistema de Música Ambiental y Audio Mensajes / Llamado de Pacientes

Lineamientos generales del sistema

El sistema de música propuesto será de última generación, basado en sistemas y aplicaciones TCP/IP incluyendo programas y software de control, mediante cableado de fibra óptica con comunicaciones digitales. El objeto será proporcionar música ambiental y mensajes/ubicación de personas dentro del edificio en su conjunto.

El sistema abarcara los sectores de pasillos, salas de espera, lugares comunes, salones de acceso, etc.; en todas las zonas donde se necesite dicho sistema.

En este sistema se incluye la posibilidad de incorporarle el llamado de pacientes y el Audio de emergencia (este tendrá prioridad sobre el resto de los sistemas de audio)

Características del Sistema

El mismo estará compuesto por unidades de difusión sonora de música/mensajes vinculadas a una red de parlantes distribuidos en los sectores a abarcar. Los mismos podrán zonificarse según la necesidad y se contara con una unidad central (ubicada en la sala de control centralizado y comunicaciones).

La señal de música será obtenida por un servicio que brinde una empresa o bien por equipos instalados en el recinto de sonorización o telecomunicaciones (ubicado en la sala central de control).

Equipos

Los equipos serán alimentados en 220Vac con tolerancia de +/-20%, contaran con respaldo de energía de UPS. Se vincularan entre ellos sobre una red de fibra óptica con terminales Ethernet. El sistema de procesamiento digital de audio, permite el procesamiento, distribución y ecualización de los parlantes, micrófonos y estaciones de llamado. El diseño incluirá las nodos centrales, los nodos periféricos, la distribución de los equipos, las zonas, las distribución de parlante, canalizaciones y cableados. El sistema incluirá todas las interfaces para interconectarse a los sistemas externos, incluirá y tendrá la posibilidad de incorporar los nuevas actualizaciones tanto en hardware como software. Se podrá programar actividades temporizadas para señales, avisos digitales automáticos, direccionamiento de una entrada de audio a cualquier salida de zona o salida de audio y activación de cualquier salida de control.

El sistema cuenta con las siguientes prestaciones:

Zonas de audio totalmente independiente con amplificación de 300Watt@100voltios por zona (de acuerdo a lo necesario por ambiente).

Supervisión de línea de cada una de las zonas (finales/terminales de línea).

Micrófonos para mensajes generales a todas las zonas.

Micrófonos para mensajes de zona.

Paging desde teléfono interno VoIP (SIP Trunk)

Reproducción de mensajes en vivo y pregrabados con posibilidad de guardar mensajes y dejarlos en cola, acorde al nivel de prioridad de cada usuario.

Administracion y monitoreo con acceso remoto.

Equipamiento totalmente digital, permite configuración por la red IP.

Los equipos y su instalación cumplirán con las normas y estándares de que referencian a continuación:

- NCh Elec 4/2003  INSTALACIONES DE CONSUMO EN BAJA TENSIÓN

- IEC 268-5.

- IEC 60849

- EN 60065, 60849

- DIN 18032-3

- NCH 4/2003

- ISO/IEC TR 14763

- BS 5939, 7443, 7827

- EVAC Standards

- NEN 2575

- CP 25

Llamador Pacientes Características

El sistema de llamado de pacientes consulta la megafonía desde cada box de atención de pacientes del Hospital y la sala de espera respectiva. Incluye todos los recintos que reciban un paciente proveniente de la sala de espera, como consultas médicas y de cualquier otro profesional, salas de Rayos, cualquier examen o procedimiento, toma de muestra, box dental, etc. También se incluye este sistema en las Unidades de emergencia, pero desde la estación de enfermería a la sala de espera.

Característica del sistema Audio Ambiente y Mensajes

Servidor de Mensajes

El servidor de mensajes en red admite funciones globales de voceo (como repetición de mensajes, programación de eventos, interfaz de voceo VoIP, registro y acceso a distancia, e incluso comunicación y voceo entre mundos vía TCP/IP). Como lugar de almacenamiento central para las configuraciones del sistema, hace que todo su sistema sea más flexible y fácil de mantener.

Servidor de Mensajes de Texto

El servidor de mensajes de texto puede crear y gestionar anuncios de cortesía a través de un navegador web con el Text-to-Speech Server. Modular y expandible a muchas zonas e idiomas, el TTS-1 construye anuncios en base a plantillas definidas por el usuario. El servidor de Text-to-Speech y middleware con software incorporado permite la automatización y priorización de mensajes de búsqueda críticos directamente desde sistemas de llamada de enfermera Rauland-Borg.

Connection: RJ45 with shielded Ethernet/PoE cable (CAT5, CAT5e, CAT6, or CAT7)

Weight: 12 lbs. (5.4kg)

Power Consumption (100~240VAC 50/60Hz): < 350 Watts

Ambient Operating Temperature Range: 32-113 degrees F (0-45 degrees C)

Dimensions: 0.75 inches (44.5mm) x 19 inches (483mm) x 17.5 inches (444 mm)

Compliance: EU Directive 2002/95/EC / RoHS Directive / UL listed.

Procesamiento de Señal y Amplificación

Los amplificadores en red multicanales proporcionan ocho canales de amplificación modular con hasta 2400 W de energía por chasis con tarjetas  y conmutación por fallas opcional de canal a canal o de dispositivo a dispositivo, todo configurable.

Diseño basado Modular
Módulos de amplificación tienen niveles de potencia de software configurable

8 Módulos de amplificación por cuadro con 100 a 600 vatios por módulo
70V o 100V con capacidad de accionamiento directo, o de baja impedancia (4 ó 8Ω)
Máximo de 2.400 vatios de potencia en un dispositivo
Capacidad de conmutación por error entre los canales y amplificadores
Dispositivo a dispositivo 1: 1
Dual 3: 1 (VFOM-1 módulo requerido) o 7: 1 (1 VFOM módulo requiere)

Indicación del LED:
Falla Amplificador
 Fan-rotor atascado
Temperatura del disipador de calor
Nivel de señal
Calidad de la señal
Almacenamiento no volátil local de mensajes de emergencia
Supervisión de software
Software configurable procesamiento de señal que incluye control de volumen, filtros, compresor / limitador, delay, ecualización de altavoz y sensibilidad de salida
Audio y control de datos a través de CobraNet
Dos puertos Ethernet para la redundancia
Interruptores rotativos para identificación de la unidad
Montaje en rack (3RU)
EN 54-16 certificado, el marcado CE, UL y Compatible con RoHS
Cubierto por la garantía de 5 años

Network Connection: RJ-45 with shielded Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6 or CAT7

Memory: 5.625 MB

Inputs: 20 bits, 48 kHz, 5-1/3 ms (fixed)

Output Power: 2400W maximum per chassis (Burst Mode only. Protective thermal limiting will reducelong-term power output.)

Environment:

Ambient Operating Temperature Range: 23-104° F (-5 – 40° C) Humidity: 0 – 95% non-condensingAltitude: 0-10,000 Feet (0-3000 Meters) MSL

Power: 100-240VAC; 50/60Hz

Overall Dimensions: Height: 5.25 inches (133 mm)Width: 19.0 inches (483 mm)Depth: 17.25 inches (438 mm)Weight:

Chassis: 50 lbs. (22.68 kg)AM-600/AM-600c card: 1.25 lbs. (0.57 kg)

Compliance: EN 54-16 certified FCC Part 15B (USA) CE marked (Europe) UL and C-UL listed (USA and Canada) RCM (Australia) EAC (Eurasian Customs Union) RoHS Directive (Europe).

Especificación de la Tarjeta

Supported Loads: 4Ω, 6Ω, 8Ω, 70-Volt or100-Volt Line direct drive

Continuous operation: 600W: 1kHz continuous

(in chassis with fans running sine wave indefinitelynormally and unrestricted intake and exhaust)

Frequency response (20Hz – 20kHz): ± 2dB

THD+N (20Hz – 20kHz):

All loads and power levels: ≤0.3%

Inter-channel Isolation: >75 dB(20Hz-20kHz, full power out)

Intermodulation distortion (SMPTE): <0.2%

DC offset: <10mV

Signal-to-Noise Ratio (unweighted over 22Hz – 20kHz):

Low-

impedance 70V 100V

100W >95 dB >100 dB >101 dB

200W >98 dB >101 dB >102 dB

300W >99 dB >101 dB >102 dB

400W >101 dB >102 dB >103 dB

500W >102 dB >102 dB >103 dB

600W >102 dB >103 dB >104 dB

Terminal de Línea

Dispositivo de fin de línea para monitorear la línea a distancia y siempre sabrá que los altavoces del sistema están funcionando y totalmente activos. El dispositivo terminal de línea será del tipo aplicar y recibirá alimentación a través de Ethernet (PoE), utilizando un cable de red (CAT5) a un conector RJ45. El terminal tendrá certificaciones CE, UL y será compatible con la directiva RoHS y deberá incluir una garantía de cinco años.

Network Connection: RJ45 with shielded Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6 or CAT7

Speaker Line Input Configuration: Balanced and Floating (transformer coupled)

Speaker Line Input Impedance: 70/100V Input: >100kΩLow-Z Input: 10kΩ

Max Input Level (AC): Adjustable in 1dB stepsover a 30dB range

System Headroom: 70/100V Input: 200VLow-Z Input: 100V

Power: 802.3af (PoE) Class 1

Overall Dimensions:

Height: 1.1 inches (27 mm) Width: 6.0 inches (153 mm)Depth: 3.1 inches (78 mm) Weight: 0.66 lbs (300 g)

Environment: Ambient Operating Temperature Range: 32-113° F (0 – 45° C)

Humidity: 0 – 95% non-condensing Altitude: 0-10,000 Feet (0-3000 Meters) MSL

Compliance: CE marked (Europe) RoHS Directive (Europe)

# Micrófonos

# Estación de voceo de escritorio con 4 o 10 botones (según el tipo de escritorio), poseen memoria interna para apoyar las funcionalidades de megafonía estándar y avanzadas, puede almacenar 999 códigos configurables por el usuario. Además, toda la información de la configuración específica del dispositivo se almacena localmente. Por lo tanto, la funcionalidad de procesamiento, almacenamiento y enrutamiento está descentralizada, lo que elimina cualquier punto de fallo centralizado. Como parte del sistema cumple con los requisitos de localización. Estas tendrán una pantalla LCD retro iluminada, accesibilidad código PIN y un micrófono cardiode de cuello de cisne.

Network Connection: RJ-45 with shielded Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6 or CAT7

Frequency Response (100Hz ~ 20kHz): +0, -1dB

THD+N (100Hz ~ 8kHz): <0.05%

Effective Input Headroom: 30dB

System Headroom: 18dB

Gain: Adjustable in 1dB steps over a 30dB range

Input Impedance: 3kΩ

Maximum Input: 125dB SPL

Balanced Line In: -10dB Nominal

Mic Type: Dynamic microphone withdual transducer (monitored)

Mic Pattern: Cardioid

Mic Frequency Response: 100Hz-10kHz

Mic Gooseneck Length: 12.5 inches (317.5mm)

PTT: Switch contact between pin and ground

Power: 802.3af (PoE) Class 2

12V DC Out: 50mA

RS-232: 57600 kbps

Overall Dimensions (excl. microphone):

Height: 2.1 inches (54 mm)Width: 9.5 inches (241 mm)Depth: 7.4 inches (187 mm)Weight: 3.1 lbs (1.4 kg)

Environment:

Ambient Operating Temperature Range: 23-104° F (-5 – 40° C)Humidity: 0 – 95% non-condensingAltitude: 0-10,000 Feet (0-3000 Meters) MSL

Sample Rate: 48kHz

A/D Converters: 24-bit

Compliance: CE marked (Europe) UL and C-UL listed (USA and Canada) RoHS Directive (Europe)

# Modulo Expansión

# Dispositivo de expansión de entrada de audio en red que permite al usuario añadir hasta seis canales de audio. Es compatible con hasta seis entradas de música de fondo, seis entradas configurables por el usuario o cuatro entradas dedicadas para micrófono auxiliar. Posee memoria DSP y puede procesar y almacenar toda la información de configuración específica del dispositivo local. Será de una u de rack (1 RU) y proporcionar audio y control a través de sistema. Se alimentara a través de Ethernet (PoE), utilizando un cable de red (CAT5) a un conector RJ-45. El dispositivo de entrada de audio deberá proporcionar cuatro conjuntos de conectores RCA duales más conectores de bloques de terminales extraíbles para las entradas de nivel de línea, dos de micrófono / entrada de línea con alimentación phantom, cuatro entradas, seis salidas, cuatro entradas de control, y cuatro salidas de control. El dispositivo de entrada facilitará el procesamiento de audio digital local de la señal y el almacenamiento local de los datos de la configuración. El dispositivo de entrada deberá indicar la señal y clip con LEDs en el panel frontal. Deberá cumplir UL, CE y será compatible con la directiva RoHS. Garantía deberá ser  de cinco años.

Network Connection: RJ-45 with shielded Ethernet (CAT5, CAT5e, CAT6 or CAT7

Frequency Response:

Line Inputs (20Hz to 20kHz): ± 1dBMic/Line Inputs (35Hz to 20kHz): ± 1dB

THD + N (20Hz to 8kHz):

Line Inputs: <0.02%Mic/Line Inputs: <0.05%

Line Inputs Signal-to-Noise Ratio: >84dB

Mic Inputs Equivalent Input Noise: <-126dBu

Dynamic Range: >100dB

Crosstalk (10kHz): >75dB

Input Impedance:

Line Inputs: >10kΩMic/Line Inputs: >1kΩ

Mic Inputs Phantom Power: 18V behind 3.3kΩ/leg

Overall Dimensions:

Height: 1.75 inches (44.5 mm) Width: 19.0 inches (483 mm)Depth: 10.0 inches (254 mm)Weight: 6.4 lbs (2.9 kg)

Control Inputs:

Type: Digital, variable thresholdMax Input Threshold: 10VMax Input Voltage: 12VMin Input Threshold: 150mVInput Impedance: 100kΩ

Control Outputs:

Type: Form C Voltage free change over contactMax Operating Voltage: 125VAC, 60VDCMax Switching Capacity: 37VAMin Operating Load: 10μA @ 10mV DC

Power: 802.3af (PoE) Class 3

Environment:

Ambient Operating Temperature Range: 23-104° F (-5 – 40° C) Humidity: 0 – 95% non-condensing Altitude: 0-10,000 Feet (0-3000 Meters) MSL

Sampling Rate: 48kHz

A/D Converters: 24-bit

Compliance: CE marked (Europe) RoHS Directive (Europe).

Parlantes

Los parlantes deberán ser de alto rendimiento, de montaje empotrado altavoz, diseñado para la música de fondo y reproducción de voz en una amplia gama de aplicaciones instaladas. El parlante deberá poseer 140 ° patrón cónico de ancho y frecuencia hasta 80 Hz. El altavoz será un 16 vatios, sistema de altavoces portado utilizando un 2,25 "(57 mm) de la gama completa. El altavoz deberá estar diseñado para su instalación en techos de hasta 20 pies (6,1m) de altura. El altavoz debe tener una impedancia nominal de 8 ohmios y deberá ser conectado en paralelo con un juego de tensión de línea (reductor) transformador con un interruptor de selección adecuada para diversos grifos de salida. Las conexiones de entrada de altavoz permitirán conexión directa a 70 voltios, 100 voltios o de baja impedancia amplificadores.
Cada altavoz debe tener un ancho de banda de 95 Hz - 17 kHz y una salida acústica continua máxima de 96 dB SPL. La conexión de entrada consistirá en una tira de barrera de tres terminales. Configuración de energía disponibles serán las siguientes: 1, 2, 4, 8 y 16 vatios en 70 voltios; 2, 4, 8, y 16 vatios a 100 voltios; y 16 vatios a 8 ohmios (cuando hace referencia al ruido IEC durante 100 horas).

Frequency Response (+/-3 dB)1 95 Hz - 17 kHz

Frequency Range (-10 dB)1 80 Hz - 19 kHz

Nominal Dispersion 140° conical

Recommended High-Pass Filter 80 Hz high-pass filter

Loudspeaker EQ Recommended

Long-Term Power Handling2 16 W (64 W peak)

Sensitivity (SPL / 1 W @ 1 m)3 84 dB SPL

Maximum SPL @ 1 m4 96 dB SPL (102 dB SPL peak)

Nominal Impedance 8 Ω (transformer bypassed)

Transformer Taps (70/100 V) 70 V: 1 W, 2 W, 4 W, 8 W, 16 W

100 V: 2 W, 4 W, 8 W, 16 W

Driver Compliment 2.25" (57 mm) full-range driver

Enclosure PC/ABS

Grille Powder-coated steel grille

Environmental Indoor use only

Connectors Three-terminal barrier strip. Optional accessory available for use when ceramic connector and thermal fuse are required.

Wire gauge: 18 AWG (0.8 mm) to 14 AWG (2.0 mm)

Suspension / Mounting Three integrated quick-install mounting arms. Three mounting points at the rear of the enclosure for use with optional accessory pendant mount

kit. Safety cable attachment: .35" (8.9 mm) diameter hole on junction box

Dimensions Outer flange diameter: 9.4" (239 mm)

Depth: 6.9" (176 mm)

Ceiling hole diameter: 8.0" (203 mm)

Ceiling Thickness (Maximum) 1.5" (38 mm)

Net Weight 4.4 lb (1.9 kg)

Shipping Weight 6.0 lb (2.7 kg)

White 043054

Listed to ANSI/UL 1480-2005

Fire Protective Signaling Use – UL Category UUMW, File

Number S 3241. Control Number 42S9. Not for use with

DC-supervised systems

General-Purpose Use – UL Category UEAY, File Number

S 5591 Control Number 3N89

Suitable for use indoors in damp locations

Suitable for installation using Class 1, Class 2 or Class 3 wiring methods in accordance with NFPA 70, National

Electric Code, 2002, Article 640

Suitable for use with fire alarm circuit wiring methods in accordance with NFPA 70, National Electric Code, 2002,

Article 760 Suitable for use in air handling plenum spaces with a model PC-16 Plenum Cover installed

UL-2043, Fire Test and Visible Smoke Release for

Discrete Products and their Accessories Installed in Air Handling Spaces

NFPA 70, National Electric Code, 2002, Article 300-22 (c)

NFPA 90-A, 2002, Installation of Air Conditioning and

Ventilation Systems, Paragraph 4.3.10.2.6.5

EMC Directive 89/336/EEC and Article 10 (1) of the directive, EN50081-1 and EN50082-1 as signified by the CE mark

The DS 16F also has been designed to the requirements defined in the following European regulatory specifications for combination systems:

British Standard Code of Practice BS 5839, Part 8 (with PC-16)

Tested to IEC60268-5

Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

El cableado UTP utilizado será Categoria 6A, salvo aquellos sistemas donde el fabricante recomienda otra categoría la que deberá ser aprobado por mandante.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

Diagrama de la red

# RED GPON – Incluye la Red de Datos, Telefonía y CATV (Televisión Abierta)

Lineamientos generales del sistema

Proponemos una red multiservicio donde se puedan transportar todas las señales relacionadas a los diferentes sistemas mediante Ethernet (protocolo TCP/IP). Las redes GPON incluyen en una misma red los sistemas de Datos, Telefonía y Video. Esta red se particionara en sub redes independientes (Vlans) para cada uno de los servicios y/o sistemas que se vinculen. Esta red suple a la de cableado estructurado y a la red de CATV (televisión abierta), mediante la red de fibra se vincularan todos los sistemas.

La solución FTTx es una expresión genérica para asignar arquitecturas de redes de transmisión de alto desempeño, basada en tecnología óptica. Son redes totalmente pasivas, también asignado por PON - Passive Optical Network. De una manera generalizada, en la CO/Datacenter (o Sala de Equipos) la señal es transmitida por una red óptica donde en una región próxima a los suscriptores, la señal se divide y es transmitida a las ONTs (Optical Network Terminal) - localizada en los respectivos usuarios/periféricos.

Datacenter/Cabecera: local donde están instalados el equipo de transmisión óptica (OLT) y el Distribuidor Óptico General (DGO) responsable por la transición entre el equipo de transmisión y los cables ópticos troncales de transmisión.

Diagrama de la red

Red Óptica Troncal/Feeder: Compuesta básicamente por cables ópticos que llevan la señal de la Sala de Equipos hasta los centros de distribución. Estos cables ópticos son indicados para instalación en el interior sobre conductos o canaletas. Para redes PON, las fibras ópticas utilizadas son del tipo monomodo.

Centros de distribución: Para optimizar el aprovechamiento de fibras ópticas, las redes PON normalmente se presentan en topología Estrella-Distribuida. En esta configuración, los centros de distribución hacen la división de la señal óptica en áreas más distantes de la central, disminuyendo el número de fibras ópticas para atender a estos accesos. En este local son instalados pequeños armarios ópticos de distribución asociados a divisores ópticos. En este centro de distribución es hecha la división, distribución y la gerencia de la señal óptica asociada a esta área. De forma alternada, estos armarios pueden ser cambiados por cajas de empalme asociados a divisores ópticos para uso específico en cajas de empalme. Estos divisores ópticos son del tipo "full-spectrum" y deben tener excelente estabilidad térmica, uniformidad y bajas perdidas de inserción. Los divisores pueden ser modulares, estándar con fibras para empalme y tipo rugged (fibras y divisor con protección reforzada) para aplicaciones en cajas de empalme externas. Proponemos entre los nodos distribuidos un anillo de fibra óptica que se vincularas en 10GB redundante entre ellos.

Red Óptica Distribución / Acometida al puesto: Compuesta por cables ópticos, llevan la señal de los centros de distribución a las áreas específicas de atención. Asociados a estos cables, son utilizados cajas/gabinete de splitteo para derivación de las fibras para una distribución mejorada de la señal. Cajas/Gabintes nombradas de NAP/Network Access Point, son puestos para la distribución de la señal realizando la transición de la red óptica de alimentación a la red terminal, también conocida como red de bajada.

Esquema de Fibra Óptica

Normas/Estándares  internacionales de cableado de comunicaciones

- ANSI/TIA/EIA-568-B

- ANSI/EIA/TIA-569-A Comercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces – August 1997.

- ANSI/EIA/TIA-606 Administration Standard for the Telecommunications Infraestructure of Commercial Buildings – February 1993.

- TIA/EIA TSB 67.

- ANSI/TIA/EIA-526-7.

- ISO11801.

- ANSI/TIA/EIA-526-14-A

- TIA/EIA TSB72.

- ANSI/TIA/EIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications – August, 1994.

- Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM) – 1996.

- National Fire Protection Agency (NFPA) – 70, National Electric Code (NEC) – 1993.

Conjunto de recomendaciones G.984.x del ITU-T donde se describen las técnicas para compartir un medio común (FO) por varios usuarios, encapsular la información y gestionar los elementos de red, entre otros aspectos

- OLT. Optical Line Terminal. Equipo de central

- ONT/ONU. Optical Network Termination (Unit). Equipo de usuario

Mediante modulación óptica es posible transportar TV de manera transparente (CATV 80-862MHz y Satélite 950-2150MHz) sobre la lambda de 1550nm El usuario dispone de una ONT con un puerto RF para conectar TV, STB, o deco TDT.

Características y Ventajas  de GPON

Ancho de banda y distancia.

El medio óptico permite superar los límites de ancho de banda y distancia existentes en las tecnologías xDSL

Economía. xPON reduce el CAPEX en fibra óptica (1FO para muchos usuarios) y OLT (1 puerto en la OLT para muchos usuarios).

Además es posible suprimir la red de par telefónico y cable coaxial Calidad de servicio.

GPON dispone de un modelo de QoS que garantiza el ancho de banda necesario para cada servicio y usuario

Seguridad. La información en la fibra óptica viaja cifrada en AES

Operación y mantenimiento. De manera nativa, GPON cuenta con un modelo de gestión que facilita al operador la administración remota de los equipos de usuario.

Reducción de OPEX

Escalabilidad. Hoy hablamos de GPON (2,5 Gbps para 64 usuarios) mañana podremos evolucionar XG - PON y WDM PON y seguir utilizando la misma infraestructura de fibra

El acceso a un medio compartido común (la fibra óptica) requiere de un mecanismo determinista que evite colisiones entre las ONT/ ONUs y que garantice el ancho de banda a cada usuario. Todos los elementos de la red GPON están sincronizados a una referencia temporal común. De esta forma es posible asignar periodos estrictos y exclusivos de acceso al medio:

TDMA (Time Division Multiple Access)

La sincronización se complementa con un sofisticado método de ranging y ecualización para que el acceso al medio de la ONT/ONU se produzca en el instante preciso, acorde con la distancia física que le separa de la OLT

Desarrollo de mecanismos OAM (operación, administración y mantenimiento) que faciliten al operador la gestión centralizada de los equipos de usuario (ONT/ ONUs), sin la intervención de estos

Permite establecer un punto de demarcación entre la red de operador y la del cliente

Gestión remota de las ONTs (teledescarga de actualizaciones, parámetros de funcionamiento, etc.)

Facilita de configuración y gestión de servicios de usuario: ancho de banda, características del servicio de voz, vídeo multicast, etc.

Equipos

El sistema se compone mediante 1(un) equipo central y  4(cuatro) equipos distribuidos OLT vinculados mediante un anillo redundante de fibra óptica en 10GB. Estos equipos tienen la posibilidad de convertirse en nodo jerárquico.

La ubicación física será la siguiente: Nodo Principal (datacenter) 4to piso y nodos distribuidos 2do piso (uno por montante).

Característica de los OLT

La plataforma propuesta es una solución de agregación de accesos en fibra, con alta capacidad de conmutación, que soporta adicionalmente servicios basados en cobre, de banda ancha y banda angosta. Los equipos cuentan con un backplane en configuración de estrella dual con capacidad de operar a 400Gbps. El mismo está compuesto por conexiones dedicadas de 10Gbps full duplex entre cada modulo de uplink y cada modulo de línea. De esta forma, se cuenta con hasta 20Gbps no bloqueante a cada tarjeta de línea sistema. Cuentan con la capacidad de procesamiento principal, pero se aclara que no la total, ya que la capacidad de procesamiento de paquetes se encuentra distribuida en todas las placas del sistema, lo mismo que otras aplicaciones fundamentales como el soporte IGMP y el procesamiento de señales como las de voz.

Opciones de módulos uplink:

UPLINK-2X10G-8X1GE – es la placa con mayor capacidad, cuenta con 2 interfaces 10Gbps basadas en XSPs y 8 interfaces GE basadas en SFP.

UPLINK-8X1GE – placa con 8 interfaces GE basadas en SFP

UPLINK-8X1GE – la placa de menor capacidad, con 4 interfaces GE basadas en SFP

Mxk - Placas de línea para acceso por fibra

MxK - Active Ethernet

Soporta servicios de acceso basados en fibra, tanto activa como pasiva. Cuenta con placas Active Ethernet de 20 puertos. Las soluciones Active Ethernet cumplen con lo especificado en la norma IEEE 802.3AH “Ethernet First Mile”. Las placas de acceso Active Ethernet se encuentran disponibles en dos modelos:

AEX20-FE/GE-2S – placa Active Ethernet de 20 puertos 2 slot. Esta placa utiliza SFPs normales con 1 interface en cada uno y cuenta con10 ranuras para SFP. Es posible utilizar cualquier tipo de interface óptica especificada en IEE802.3AH, incluyendo soluciones de fibra con 1 y 2 pelos. Dado que cada placa de uplink se interconecta con las placas de línea mediante una conexión de cómo máximo 10Gbps, y dado que esta cuenta con 2 slots, esta placa es no bloqueante.

AEX20-FE/GE – placa Active Ethernet de 20 puertos 1 slot. Esta placa utiliza SFPs especiales con 2 interfaces cada uno y cuenta con10 ranuras para SFP. Es posible utilizar cualquier tipo de interface óptica especificada en IEE802.3AH, incluyendo soluciones de fibra con 1 y 2 pelos. Dado que cada placa de uplink se interconecta con las placas de línea mediante una conexión de cómo máximo 10Gbps, esta placa implementa una sobre suscripción de ancho de banda en el backplane de 2 a 1.

GPON - Soporta placas de acceso GPON de acuerdo a los estándares de ITU-T G.984.x. Todas las placas GPON cuentan con ópticas removibles, de forma de facilitar la reparación y la selección de las mismas de acuerdo a la medida del operador y de la topología de la red.

Ambas placas GPON soportan esquemas redundantes según el tipo B especificado en las normas de la ITU-T G.984.x. De esta forma, se logra no solo protección contra cortes de fibra, sino también contra fallas en las interfaces o en las placas de línea.

GPONX4-IO – placa de línea GPON con 4 puertos OLT, ópticas removibles, soporta hasta 128 subscriptores y 2.5G DOWNSTREAM/1.25G UPSTREAM en cada puerto

GPONX8-IO IO – placa de línea GPON con 8 puertos OLT, ópticas removibles, soporta hasta 128 subscriptores y 2.5G DOWNSTREAM/1.25G UPSTREAM en cada puerto

Calidad de Servicio y seguridad

Soporta cientos de Gigabits de capacidad de procesamiento, y cuenta con uplinks de 10Gbps, en conjunto con funcionalidades como 802.3ad para agregación de interfaces, es poco probable que se llegue hoy en día a un estado de congestión de la interfaces. No obstante, un equipamiento de acceso debe contar con las herramientas necesarias para realizar ingeniería de tráfico y calidad de servicio.

La Calidad de Servicio se honra a nivel de interface física y/o lógica. El sistema operativo utiliza un conjunto de reglas de tráfico para priorizar los paquetes basándose en el CoS (bits CoS en la trama Ethernet de acuerdo al IEEE 802.1).

Los paquetes pueden ser marcados, remarcados o simplemente procesados en base al CoS proveniente de la red.

Soporta 8 colas de prioridad por puerto, con 16 niveles diferentes de priorización (tanto en la subida como en la bajada). La calcificación de los paquetes (scheduling) es basada estrictamente en la prioridad con la que los mismos están marcados, y el filtrado puede ser realizado en base a información fuente o destino, además de EtherType.

Rate Limit (limitación de ancho de banda) esta soportado en dos versiones, con o sin colores. Sin colores, nos referimos a Rate Limit Discard o limitación de la tasa de transferencia con descarte de paquetes (si la tasa de transferencia es mayor al CIR, los paquetes son descartados). Para esta funcionalidad, solamente hace falta definir un CIR:

CIR: Committed Information Rate - igual que en Frame Relay, es la tasa promedio de transmisión

Cuando se utilizan colores, es posible definir dos parámetros adicionales:

CBS: Committed Brust Size – máxima tasa de transferencia o tamaño de ráfaga, bajo condiciones normales de operación (CBS > CIR < EBS)

EBS: Eses Brust Size – máxima tasa de transferencia que soportaría el circuito en cuestión o tamaño de ráfaga en exceso

La limitación de ancho de banda de “sensible al color” se utiliza generalmente cuando los servicios múltiples con prioridades diferentes se ofrecen en una única VLAN. Los colores verde, amarillo y rojo se utilizan para la medición del tráfico y se corresponden a los valores COS que van del 0 al 7. Puede configurarse qué colores corresponden a qué  valor de COS.

Políticas de “Color Consciente” se basan en la idea de que las tramas de los dispositivos de upstream permiten determinar la política y el marcado correspondiente, basados en un conjunto de reglas. Un paquete verde es de “buen comportamiento”. Un paquete de color amarillo se ha “portado mal” en algún momento, por lo que si hay una congestión de ancho de banda, debe ser descartada frente a una trama verde. Un paquete rojo ha violado una regla y debe suprimirse. Esto significa que los paquetes de color verde son atendidos primero, y luego si hay suficiente espacio, los paquetes amarillos son atendidos. Los paquetes rojos son siempre descartados.

Seguridad

Forma parte de la familia de productos SLMS, hereda los 8 años de desarrollo de software que lleva la plataforma. Contando con funcionalidades avanzadas en lo referente a seguridad como “Password Access Protection” (PAP), “Challenge Handshake Authentication Protection” (CHAP), y L2TP Cliente/Servidor y L2TP/PPTP Transparente. Adicionalmente, soporta una serie de métodos para prevenir uso malicioso que afecte a otros usuarios.

Todos los integrantes de la familia SLMS previenen ataques DHCP mediante el uso de “Custom DHCP”. Mediante esta funcionalidad, encamina paquetes DHCP OFFER en respuesta a un paquete DHCP DISCOVER valido desde una interface de acceso (independiente del medio físico; ADSL, GPON, etc.). Esta funcionalidad es muy beneficiosa ya que permite a los proveedores de servicio la utilización de servidores DHCP para asignar configuración de forma automática a sus abonados y al mismo tiempo definir políticas de seguridad y de asignación de configuración, en particular de las direcciones IP.

Previene del “ARP spoofing” mediante la funcionalidad “Custom ARP”. Esta, opera de la misma forma que “DHCP spoofing”. Encamina paquetes ARP (y cuando los encamina, lo hace como unicast, como un mecanismo de supresión de broadcast adicional) si la dirección IP del paquete en cuestión ha sido aprendida en las puertas de acceso. Esta funcionalidad actúa en conjunto con la capacidad de almacenar en tiempo real no solo las direcciones MAC, sino también las direcciones IP del acceso.

Soporta limitar la cantidad de direcciones MAC que se aprenden en una puerta determinada. Esto facilita la protección del sistema contra intentos maliciosos de llenar las tablas de encaminamiento en capa 2.

Puede limitar la cantidad de direcciones IP que se pueden asignar por DHCP a una puerta determinada (Host addressing limits). Este límite, permite proteger a los sistemas de ataques del tipo “Denial-of-Service (DoS)”. Este límite es configurable.

Para prevenir “MAC Spoofing” de las direcciones MAC de dispositivos como el B-RAS, las interfaces bridge soportan un mecanismo denominado “forward to Default”.

Es capaz de efectuar supresión de broadcast en base a VLAN.

Puede ser configurado para descartar paquetes que dupliquen direcciones MAC que han sido aprendidas en otros puertos, previniendo el enmascaramiento de direcciones MAC desde las ONT/ONUs.

Soporta filtrado en base a direcciones IP.

Soporta protección contra movimiento de direcciones MAC de una puerta a otra (“flan”).

Soporta otras funcionalidades de seguridad avanzada como ser:

- Secure bridging

- SSH

- SFTP

- http

- port access

- ACLs.

Redundancia en el Uplink

Además de la redundancia de tarjetas de línea 1:1, soporta EAPS para armar topologías en anillo en las interfaces uplink, y entre los módulos uplink. En la mayoría de las aplicaciones de acceso por fibra es fundamental contar con protección contra puntos de falla centrales en el nodo de acceso. Soporta redundancia de puerto físico, de interface o fibra y de placa uplink. Por otra parte, dos puertos cualquiera (o enlaces lógicos 802.3AD Link Aggregation) en las placas de uplink pueden convertirse en participes de un anillo EAPS. Lo mismo aplica para los puertos en las placas de línea, ya que EAPS se soporta también en las placas Active Ethernet. Como complemento a EAPS, soporta además “Rapid Spanning Tree Protocol” de acuerdo con IEEE 802.1d en los módulos de uplink. Utilizando RSTP, todos los dispositivos de la familia SLMS pueden proveer redundancia de red por fallas en capa física.

Sistema de gestión

La solución soporta gerenciamiento local vía puertos de consola y/o puertos Ethernet para gestión fuera de banda. Adicionalmente, todos soportan gerenciamiento en banda mediante WEB GUI, Telnel y/o SSH. El gestor de elementos ZMS es un gestor de elementos con interface grafica amigable para que el comitente opere y administre  una arquitectura distribuida,  como la cotizada. Se necesita un servidor, para gerenciar y aprovisionar a todos los componentes de la familia SLMS.

Permitirá  a los operadores navegar y manipular la red en diferentes niveles jerárquicos o mediante gráficos con topología donde se representan los diferentes elementos de red y sus enlaces. Es posible crear regiones y sub-regiones, mapas y sub-mapas, etc., además de diferentes dominios de gestión con diferentes permisos y diferentes grupos de operadores.

El ZMS es una aplicación distribuida, cuyos componentes principales son el ZMS Server, y su base de datos basada en Oracle. Este gestor, permite realizar cesión “FCAPS”, donde caga función está controlada por un “manager”:

- Fault Manager

- Configuration Manager

- Administration Manager

- Performance Manager

- Security Manager

Otro componente fundamental de la solución de gestión, es el OSS Gateway. Esta aplicación constituye la interface “northbound” para integración con sistemas de nivel superior. Cuenta con dos versiones de OSS Gateway:

- CORBA OSS Gateway

- XML OSS Gateway

Todos los componentes del ZMS pueden operar en forma completamente distribuida, lo que garantiza la escalabilidad de la solución a redes con millones de puertos y miles de elementos de red.

Para las ONT (punto de acceso a la red) proponemos el modelo ZNID-GPON-2800 – solución ideal para conversión de medio de GPON a FE/GE, con las siguientes puertas.

- 1xGPON

- 2 o 4 Pots 10/100/1000 Base-T POE (datos/tel/video)

La ONT propuesta tiene la posibilidad de proveerse con 2 o 4 puertos GBE con PoE. La misma es del tipo Wall Plate (para montar sobre caja de 10x5) de 143mm Hx102mm W x 30mm D y la base 70mm H x 45mm W x 32mm D, con un consuma máximo de 40W con vinculación Ethernet median RJ 45 de 10/100/1000 Base-T, soportando protocolos GPON, QOS, VLANS, IPTV, Layer 2 e IP Routing and firewall. La misma posee certificaciones CE, UL, FCC y FDA. La temperatura de operación es de 0°C a +40°C y humedad de 5% a 95% de humedad relativa.

Alimentación 100-240 VAC 50/60Hz (la alimentación se recomienda que se realice bajo UPS).

Los tomas para los usuarios serán de material antibacteriano, las bocas que queden libre se cubrirán con un tapón.

Soporta los siguientes estándares:

- ITU-T G894 compliant

- IEEE 802.3 ethernet

- IEEE 802.1 q/p VLANs

- IEEE 802.3u Fast Ethernet

- IEEE 802.3ab 1000Base-T

- 802.3at compliat

- 802.1 x

Soporta los siguientes servicios de seguridad y administración

- OMCI

- Web UI

- CLI

- SNMP

- USP (unified service provisioning)

- TR-069

Protocolos

- GPON

- QOS

- VLANs

- IPTV

- Layer2

- IP Routing and Firewall

Regulaciones

- CE

- UL

- FCC part 15, Class B

FDA 21CFR1040

Red GPON Multiservicio

El esquema de a implementar será de dos redes superpuestas, una para Corrientes Débiles Red de Datos y Telefonía y otra para la el sistema de Seguridad Tecnológica/Control Centralizado.

Estas redes mantendrán el mismo esquema de la red propuesta anteriormente, con la diferencia que se separan en dos; tanto en equipamiento como físicamente a través de  la fibra óptica del backbone.

Como nodo central de la Red de Datos y telefonía se contempla la instalación de dos switchs Layer 3 para implementar un esquema totalmente redundante en la vinculación de la red interna del emprendimiento con la red de los prestadores/carries (Entel, Movistar, Claro, etc.). Los routers de interconexión serán provistos por el prestador del servicio.

Como nodo central para el sistema de Seguridad Tecnologica/Control centralizado se contempla un switch Layer 2.

La interconexión interna de los switches con las OLT distribuidos se mantendrá en 10GB en forma de anillo.

El backbone se mantendrá en 6 hilos implementando una topología redundante en forma de anillo por caminos disjuntos (los caminos de la fibra nunca son los mismos), se contemplan 2 hilos para la red de Datos y Telefonía, 2 hilos para la red de Seguridad Tec./C Centralizado y 2 hilos de backup para futuras ampliaciones o respaldo para los anillos activos. Esta fibra como la de los montantes será del tipo monomodo, anti roedor de 6 y 12 hilos respectivamente con características definidas en la propuesta.

La propuesta es armar dos redes activas en paralelo, las cuales en algún momento pudieran actuar como redundancia una de la otra, dado que las mismas se están armando con dos gabinetes idénticos que soportan cada uno la totalidad de las placas de usuarios.

Cada chasis tendrá una alimentación independiente en -48Volt con doble acometida.

Este anillo mantendrá el sistema activo ante cualquier falla que se genere en cualquiera de los nodos. El acceso a un medio compartido común (la fibra óptica) requiere de un mecanismo determinista que evite colisiones entre las ONT/ONUs y que garantice el ancho de banda a cada usuario. Todos los elementos de la red GPON están sincronizados a una referencia temporal común. De esta forma es posible asignar periodos estrictos y exclusivos de acceso al medio: TDMA (Time Division Multiple Access). La sincronización se complementa con un sofisticado método de ranging y ecualización para que el acceso al medio de la ONT/ONU se produzca en el instante preciso, acorde con la distancia física que le separa de la OLT.

Desde estos nodos se realizaran los tendidos de fibra hacia los puestos manteniendo dos niveles de splitteo de 32 usuarios por hilo. Se tenderán fibras de 2 y 1 hilos desde los nodos OLT hasta las cajas de distribución y splitteo. Las mismas contendrán en su interior un splitte de 1x4, 1X8 o 1X16 (según la necesidad) para la distribución a cada ubicación final de las ONT.

Estas ONT entregaran según la necesidad del sector donde esté ubicada, la posibilidad de bocas de TV, Datos/Tel. (RJ45 con POE para computadoras, accesspoint (AP), telefónica, panel de acceso, panel de robo, control de presentismo, cámaras de CCTV,  turno matico, amplificadores del sistema de audio y sus periféricos, BMS, panel de incendio, llamador de enfermería, etc.).

Las ONT estarán configurada con 2 o 4 puestos de red del tipo POE (Power over Ethernet).

Ventajas de la red de Fibra

- GPON ofrece una estructura de trama escalable de 622 Mbps hasta 2,5 Gbps, así como soporte de tasas de bit asimétricas. La velocidad más utilizada por los actuales suministradores de equipos GPON es de 2,488 Gbps downstream y de 1,244 Gbps upstream.

- Reducción de los espacios para equipos (racks y salas) / No se utilizan centros de cableados distribuidos.

- Permite tendidos de cable más largos que el cableado estructurado.

- Distribuidos. Reducción de espacios refrigerados (potencia de aire).

- Reducción de cableados y canalizaciones tanto Verticales como Horizontales.

- Ahorro de energía en un 65% sobre redes estructuras distribuidas.

- Baja mantenimiento de la red pasiva.

- Certifica Green Building Technology.  Esta Arquitectura requiere tan sólo 0.045 kWh por usuario final.

- Cableado en Fibra Optica – No posee problemas de Inducción, Interferencias y ni de Distancias.

- Simplificación de los movimientos, adiciones y cambios. Red abierta para cualquier tecnología IP.

- Cumple con las norma EIA/TIA para cableado en edificios.

Conceptos de las Redes GPON

GPON es la tecnología de acceso mediante fibra óptica con arquitectura punto a multipunto más avanzada en la actualidad. Las economías de escala y experiencia acumulada en el núcleo de la red, con elevados niveles de tráfico sobre sistemas WDM (Wavelength Division Multiplexing), ha permitido que la viabilidad económica de la fibra y los componentes ópticos sea un hecho. Los servicios que se pueden emplear sobre una red de estas características son además los mismos que se pueden ofrecer sobre otras redes, gracias a la integración que supone la introducción de IMS (IP Multimedia Subsystem).

La red propuesta reemplaza a la red tradicional de Nivel 2. El sistema tiene una topología de switch distribuído, esto quiere decir que cada puerto de cada ONT puede configurarse con las mismas características que un de un switch tradicional (Vlan, QoS, Policing, etc).

El switcheo de los paquetes se resolverá en niveles, esto permite que dos PC conectadas a la misma ONT pueden intercambiar paquetes entre si disminuyendo el tráfico hacia la OLT, el intercambio de paquetes entre distintas ONT se resolverán en la OLT sin cargar el tráfico en el anillo de F.O.

La fibra de óptica es el medio de transmisión más avanzado y el único capaz de soportar los servicios de nueva generación. Las principales ventajas de tener un bucle de abonado de fibra óptica son muchas: mayores anchos de banda, mayores distancias desde la central hasta el abonado, mayor resistencia a la interferencia electromagnética, mayor seguridad, menor degradación de las señales, etc. Además, la reducción de repetidores y otros dispositivos supondrán menores inversiones iniciales, menor consumo eléctrico, menor espacio, menos puntos de fallo, etc. La obra a realizar para el tendido de fibra puede verse reducido a partir de innovadoras alternativas.

Concepto de FTTH El acrónimo FTTx es conocido ampliamente como Fibre-to-the-x, donde x puede denotar distintos destinos. Los más importantes son: FTTH (home), FTTB (building), y FTTN (node). En FTTH o fibra hasta el hogar la fibra llega hasta la casa u oficina del abonado. En cambio, en FTTB la fibra termina antes, típicamente en el interior o inmediaciones del edificio de los abonados. En FTTN la fibra termina más lejos de los abonados que en FTTH y FTTB, típicamente en las inmediaciones del barrio. La elección de una arquitectura u otra dependerá fundamentalmente del coste unitario por usuario final y del tipo de servicios.

El ITU-T (International Telecommunications Union – Telecommunication sector) empezó a trabajar sobre GPON en el año 2002. La principal motivación de GPON era ofrecer mayor ancho de banda, mayor eficiencia de transporte para servicios IP, y una especificación completa adecuada para ofrecer todo tipo de servicios. GPON está estandarizado en el conjunto de recomendaciones ITU-T G.984.x (x = 1, 2, 3, 4). Las primeras recomendaciones aparecieron durante el año 2003 y 2004, y ha habido continuas actualizaciones en años posteriores. Aunque mucha de la funcionalidad que no está relacionada con GPON se conserva respecto a sus tecnologías predecesoras, principalmente BPON, tal y como mensajes OAM, DBA, etc., GPON se basa en una capa de de transmisión completamente nueva. GPON ofrece una estructura de trama escalable de 622 Mbps hasta 2,5 Gbps, así como soporte de tasas de bit asimétricas. La velocidad más utilizada por los actuales suministradores de equipos GPON es de 2,488 Gbps downstream y de 1,244 Gbps upstream. Sobre ciertas configuraciones se pueden proporcionar hasta 100 Mbps por abonado. La red de acceso es la parte de la red del operador más cercana al usuario final, por lo que se caracteriza por la abundancia de protocolos y servicios. El método de encapsulación que emplea GPON es GEM (GPON Encapsulation Method) que permite soportar cualquier tipo de servicio (Ethernet, TDM, ATM, etc.) en un protocolo de transporte síncrono basado en tramas periódicas de 125 ms. GEM se basa en el estándar GFP (Generic Framing Procedure) del ITU-T G.7041, con modificaciones menores para optimizarla para las tecnologías PON. GPON de este modo, no sólo ofrece mayor ancho de banda que sus tecnologías predecesoras, es además mucho más eficiente y permite a los operadores continuar ofreciendo sus servicios tradicionales (voz basada en TDM, líneas alquiladas, etc.) sin tener que cambiar los equipos instalados en las dependencias de sus clientes. Además, GPON implementa capacidades de OAM (Operation Administration and Maintenance) avanzadas, ofreciendo una potente gestión del servicio extremo a extremo. Entre otras funcionalidades incorporadas cabe destacar: monitorización de la tasa de error, alarmas y eventos, descubrimiento y ranging automático, etc.

Arquitectura de red de GPON

La red de GPON consta de un OLT (Optical Line Terminal), ubicado en las dependencias del operador, y las ONT (Optical Networking Terminal) en las dependencias de los abonados para FTTH. La OLT consta de varios puertos de línea GPON, cada uno soportando hasta 32/64 ONT. Aunque depende del suministrador, existen sistemas que pueden alojar hasta 7.168 ONTs en el mismo espacio que un DSLAM. En las arquitecturas FTTN las ONT son sustituidas por MDU (Multi-Dwelling Units), que ofrecen habitualmente VDSL2 hasta las casas de los abonados, reutilizando así el par de cobre instalado pero, a su vez, consiguiendo las cortas distancias necesarias para conseguir velocidades simétricas de hasta 100 Mbps por abonado. Para conectar la OLT con la ONT con datos, se emplea un cable de fibra óptica para transportar una longitud de onda downstream. Mediante un pequeño divisor pasivo que divide la señal de luz que tiene a su entrada en varias salidas, el tráfico downstream originado en la OLT puede ser distribuido. Puede haber una serie de divisores pasivos 1 x n (donde n = 2, 4, 8, 16, 32, o 64) en distintos emplazamientos hasta alcanzar los usuarios. Esto es una arquitectura punto a multipunto, algunas veces descrita como una topología en árbol. Los datos upstream desde la ONT hasta la OLT -que son distribuidos en una longitud de onda distinta para evitar colisiones en la transmisión downstream- es agregado por la misma unidad divisora pasiva, que hace las funciones de combinador en la otra dirección del tráfico. Esto permite que el tráfico sea recolectado desde la OLT sobre la misma fibra óptica que envía el tráfico downstream. Para el tráfico downstream se realiza un broadcast óptico, aunque cada ONT sólo será de capaz de procesar el tráfico que le corresponde o para el que tiene acceso por parte del operador, gracias a las técnicas de seguridad AES (Advanced Encryption Standard). Para el tráfico upstream los protocolos basados en TDMA (Time Division Multiple Access) aseguran la transmisión sin colisiones desde la ONT hasta la OLT. Además, mediante TDMA sólo se transmite cuando sea necesario, por lo cual, no sufre de la ineficiencia de las tecnologías TDM donde el período temporal para transmitir es fijo e independiente de que se tengan datos o no disponibles.

La señal de televisión, como se explico anteriormente, se distribuirá por la red GPON según sus características y particularidades.

Para la captación y distribución de la señal de televisión, se instalará una única cabecera con sus elementos de captación asociados. Los elementos de captación son las antenas para televisión terrestre (analógica y digital), la antena de FM y una parabólica y fibra óptica de algún prestador.

Esta cabecera estará equipada con los elementos necesarios que nos permitirán la recepción y amplificación de televisión analógica y digital terrestre, además de la televisión satelital y las señales de distribución de TV. En el nodo cabecera se instalaron los amplificadores y decodificadores para transformar la seña analógica en digital por poder subirla a la red GPON.

Los Televisores LED se vincularan a la red mediante un conversor digital conectado a la ONT.

Una de las características clave de PON es la capacidad de sobresuscripción. Esto permite más tráfico cuando lo necesiten y la red esté con capacidad ociosa, es decir, cuando no haya otros usuarios en el mismo PON que están empleando todo su ancho de banda disponible. Esta funcionalidad es denominada ubicación dinámica del ancho de banda o DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) del PON punto a multipunto. En una red GPON, se asigna una longitud de onda para el tráfico de datos (Internet, VoIP, IPTV, etc.) downstream (1.490 nm) y otra para el tráfico upstream (1.310 nm). Además, a través del uso de WDM (Wavelength Division Multiplexing), se asigna una tercera longitud de onda (1.550 nm) que está dedicada para el broadcast de vídeo RF (broadcast analógico, broadcast digital, broadcast digital y HDTV, y vídeo bajo demanda). De este modo, el vídeo/TV puede ser ofrecido mediante dos métodos distintos simultáneamente: RF (radio frecuencia) e IPTV. Mediante RF las operadoras de cable pueden hacer una migración gradual hacia IPTV. En este caso, las ONT dispondrán de una salida para vídeo RF coaxial que irá conectada al STB tradicional. Con IPTV la señal de vídeo, que es transformada por la cabecera en una cadena de datos IP se transmite sobre el mismo enlace IP como datos para acceso a Internet de banda ancha. El STB conectado mediante Gigabit Ethernet al ONT, convertirá de nuevo la cadena de datos en una señal de vídeo. Mediante IPTV y GPON, cuyos equipos incorporan capacidades de QoS y multicast IP avanzadas, los operadores puede ofrecer varios canales de alta calidad de imagen y sonido, incluidos HDTV, así como proporcionar servicios interactivos y personalizados, lo cual no es factible con vídeo RF.

Para distribuir la señal de TV se instalara un transmisor óptico por cada señal de TV-RF recibida. A la salida de dicho transmisor se agregara un splitter de 1:n (1:16) para dividir la señal óptica de TV en n entradas a los amplificadores EDFA, donde n es igual a la cantidad de HH (con señal de TV) dividido 64 de acuerdo al diseño de red.

Se agregara un amplificador EDFA por señal óptica que se requiera transmitir (n). Finalmente agregaremos un WDM para combinar todas las señales ópticas (1310, 1490 y 1550nm) por cada bajada óptica que se tenga.

Elementos propuestos:

Fts-2615dsa. transmisor óptico 11/12dbm (rf a 1550nm)

Foa-22pda edfa 1550 22 dbm

Wdm modular lgx  sc/apc

Zpon-splt-1x16-sc/apc-2lgx	pon splitters 1x16 sc/apc connectors lgx double width card (front outputs & rear input)

Modelo fts-2615dsa

Equipamiento de conversión de señal de video RF en señal óptica en 1550nm, para transporte en redes PON con servicio de Video Overlay. Opera con modulación directa, atendiendo canales digitales y analógicos en la franja de CATV (47-862Mhz) y Satélite (950-2600Mhz).

Modelo foa-22pda

Equipamiento responsable de la amplificación de la señal óptica proveniente del transmisor de video, posibilitando así niveles de potencia adecuados para viabilizar el transporte de la señal en diferentes topologías de red. La salida óptica tiene potencia ajustable hasta el valor máximo de 22dBm.

Características técnicas de los componentes:

Fibra Óptica Trocal (cable óptico interno)

Este cable será para la construcción del anillo entre nodos y los troncales verticales para las montantes. Esta deberá ser de 6/12 hilos según la necesidad, totalmente dieléctrica formada por tubos con características no propagante de llama.

Aplicación: Ambientes internos donde se exijan medidas de seguridad y no propagación de llama.

Características constructivas: fibra con revestimiento en acrilato, del tipo monomodo (9/125) G.652.D, cable tipo tight buffer, con elemento de tracción no metálico, cubierta externa realizada con material termoplástico no propagante de llamas con clase de flamabilidad LSZH.

Cantidad de fibras: 6/12 según el cable a emplear.

Radio de curvatura: 10 x diámetro del cable

Diámetro del cable (mm): 6H=10,7mn Mn 151Kg/km – 12H=15,6mn Mn 247Kg/km – 24/36H=9,8mn Mn 90Kg/km.

Carga máxima de instalación: 0,2 x masa nominal/km.

Temperatura de operación (°C): -10 a +40.

Fibra Óptica del Puesto (cordón óptico)

Esta deberá ser de 1 hilo, formada por una fibra aislada del tipo “tight”, elemento de tracción dieléctrico y por una cubierta externa en material termoplástico no propagante de llama.

Aplicación: Ambientes internos donde se exijan medidas de seguridad y no propagación de llama.

Características constructivas: fibra con revestimiento en acrilato, del tipo monomodo (9/125) G.652.D, cable tipo tight buffer, con elemento de tracción no metálico, cubierta externa realizada con material termoplástico no propagante de llamas con clase de flamabilidad LSZH.

Cantidad de fibras: 1

Radio de curvatura: 50 x diámetro del cable

Diámetro del cable (mm): 0,9mn Mn 3,5Kg/km.

Carga máxima de instalación: 200N.

Temperatura de operación (°C): -10 a +40.

| Atenuación (Cableada) dB/km | @1310nm ≤ 0.35 dB @1383nm ≤ 0.32 dB @1490nm ≤ 0.24 dB @1550nm ≤ 0.21 dB @1625nm ≤ 0.28 dB |
| --- | --- |
| Dispersion cromatica [ps/nm.km] | ≤ 18 ps/nm.km a 1550nm ≤ 23 ps/nm.km a 1625nm |
| Longuitud de onda para dispersion cero (λo) | 1300nm ~ 1324nm |
| Pendiente de dispersion en (λo) | ≤ 0.092 ps/nm2.km |
| PMD (cableado) | ≤ 0.2 ps/√km |
| Cut -off Wavelength | 1260nm |
| Atenuacion vs. Curvatura (radio) (15mm x 10 vueltas) | @1550nm ≤ 0.25 dB @1625nm ≤ 1 dB |
| Atenuac ion vs. Curvatura (radio) (10mm x 1 vuelta) | @1550nm ≤ 0.2 dB @1625nm ≤ 0.5 dB |
| Diametro de campo modal | @1310nm 8.6 a 9.5 um @1550nm 9.4 a 10.4 um |
| Core-Cladding concentricidad | ≤ 0.5 um |
| Cladding-revestimiento concentricidad | ≤ 12 um |
| Diametro de Cladding | 125.0um +/- 0.7um |
| No circularidad de Cladding | ≤ 1 % |
| No circularidad del revestimiento | ≤ 5 % |
| Envejecimiento por calor seco (85°C por 30 dias) | ≤ 0.05 dB/km @1310nm y @1550nm |
| Envejecimiento por calor humedo (85°C a 85%RH for 30 days) | ≤ 0.05 dB/km @1310nm y @1550nm |
| Effect ive Group Index (Tipico) | 1.467 @1310nm 1.468 @1550nm 1.468 @1625nm |

Caja Terminal Óptica  (Fiber Terminal Box)

Esta deberá ser la caja de distribución para la interconexión de fibras óptica spliteada (1:8) a los puestos. Este deberá ser el segundo nivel de splitteo.

La misma se instalara en los pasillos de circulación sobre el cielorraso cercanas a las canalizaciones (bandeja) de corrientes débiles.

Se compone de 2 elementos, una base y su correspondiente tapa frontal. Estos deben ser de policarbonato o material plástico similar y libre de halógenos.

Deberá soportar splitter PLC hasta de 1x4, 1x8 y 1x16.

Contara con un kit para amurar a pared (tarugos, tornillos, etc), precintos de sujeción para los cables y grommets para la entrada salida de cables

La tapa frontal no debe tener tornillo como forma de cierre, esta será de tipo pivotante y cierre medianta traba. Tendrá una traba que permita la fijación de la tapa a la base.

En cuanto a la base esta debe tener 3 orificios mínimos, uno para ingreso y otro dos para el egreso de cables. Estos deberán estar en la parte inferior de la base y un orificio en cada extremo de la misma. El orificio de ingreso/egreso debe ser apto para el ingreso de un cable de 3-5mm y de 6-8 mm de diámetro. También debe estar provista de dos bocas para el egreso de los cables de acometida. Estas bocas tendrán que ser de un diámetro que permita la salida de cables de 5mm. Estos orificios deben tener un recubrimiento de algún material elastómero termoplástico que impida el ingreso de agua, polvo, etc. En el caso del egreso de los cables de acometida, el recubrimiento de los orificios deberá ser de forma tal que cada cable tenga una salida en particular. Para el caso de que se dispongan de dos orificios para la salida de los cables, cada uno de estos tendrá el recubrimiento de elastómero o material similar. Internamente tiene que estar provista con una guía para el almacenamiento de fibra desnuda (900um) respetando el radio de curvatura mínimo. Deberá contener orificios para permitir la sujeción de los cables mediante precintos. Deberá tener un o´ring sobre todo el perímetro de la base de tal forma de obtener una protección IP54 en todo el conjunto. Estará preparado para estar equipado con splitter (1:8) conectorizados de fabrica. Sera apto para colocar conectores dentro del mismo.

Dimensiones

Las dimensiones aproximadas serán las siguientes

Ancho: 260mm

Profundidad: 90mm

Altura: 320mm

Gabinete Óptico de Piso

Este deberá ser un gabinete metálico donde se realizaran las derivaciones de fibra óptica a cada una de las cajas de terminales ópticas. Este deberá ser el primer nivel de splitteo. Estos gabinetes contendrán en su interior todos los elementos para la distribución y conexionado de la fibra óptica que proviene de los nodos principales hasta estos gabinetes de piso.

Rack Nodo Principal y Nodos Secundarios

Los gabinetes se instalarán próximos a los puntos en que las montantes ingresan a cada piso. En el nodo principal (1) y en los nodos secundarios (4) se deberán proveer e instalar los siguientes gabinetes.

Serán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional. La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas y cerradura de seguridad. La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

Los rieles laterales presentarán tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal. Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda. Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución. Cada gabinete contendrá los siguientes elementos:

- Unidades de Ventilación con 4 Ventiladores y filtro para evitar el ingreso de polvo.

- Regleta de Tensión compuesta con 10 Tomas.

- Debe contener puntos de toma a tierra (bajo normas VDE).

- Patch Panels en cantidad necesaria para implementar el sistema solicitado.

- Ordenadores de cable por cada Patch Panel a instalar horizontales y verticales según corresponda.

- En el caso de los racks de piso Puerta frontal con metacrilato ahumado transparentes

- Patas de regulación y fijación al piso.

- Ordenador de cable vertical.

Deberán ser de al menos 40U (cuarenta unidades) y de al menos 950 mm profundidad útil, con puerta frontal y trasera micro perforada.

En todos los casos deberán ajustarse las ubicaciones y tamaños de los mismos según se indique en los planos adjuntos.

Los gabinetes a ofertar deberán estar realizados bajo normas DIN 41494, IEC 297-1/2 y las ANSI/EIA-RS-310C.

Los gabinetes deberán incluir los paneles de fibra óptica de 1u de altura preparada para 12 cuplas SC/PC monomodo. Estos paneles deberán ser color negro, incluir kit de bandeja de empalmes, incluir los pigtails (extensiones ópticas), cuplas, y accesorios para orden los cables.

Las dimensiones del panel deberán ser:

Altura: 44mm (1U)

Ancho: 484mm

Profundidad: 338mm

Tipo de pintura: Epoxi

Color: Negro

Patch Cors / Pigtails / Conectores

Conectores ópticos SC-PC y los correspondientes cables conectorizados (Patchcord), destinados a efectuar conexiones permanentes y semipermanentes en distribuidores de fibra óptica (FDF) y sus equipos de transmisión asociados.

Todos los componentes, y el producto final, deberán ser de diseño robusto y estar libres de cualquier defecto que pueda afectar el desempeño operativo de los conectores.

El diseño del conector deberá ser tal que provea un sistema de guía de precisión que permita la conexión entre éste y el adaptador en una sola orientación angular, a los efectos de garantizar alta estabilidad, máxima pérdida de retorno y repetibilidad de conexiones. Esta pieza tendrá un diseño mecánico tal que posibilite que el conector permanezca exento de la posibilidad de giro una vez efectuada la conexión, y garantice consecuentemente el total intercambio de conectores.

Los conectores deberán poseer un diseño de no desconexión óptica (strain relief), que lo proteja ante esfuerzos mecánicos excesivos del cable. Para esto deberán equiparse con una bota de protección contra dobladuras y esfuerzos mecánicos de tracción y torsión, diseñada de forma tal que garantice los requerimientos mecánicos descriptos en esta especificación

La superficie del extremo del conector no deberá contener ningún tipo de irregularidad ni rayaduras.

Conector tipo SC-PC - Características de la férula, los conectores especificados corresponderán a aquellos que posean un pulido de la férrula del tipo convexo (PC), y que cumplan las características ópticas y mecánicas dadas a continuación, independientemente de la denominación comercial que puedan darle los distintos fabricantes (PC, SPC, UPC, etc.).

Para tal fin, el proceso de pulido a aplicar a la férrula deberá ser tal que garantice, fundamentalmente, los valores de pérdida de retorno y pérdida de inserción especificados. El nivel de pulido de la férrula podrá corresponder, para cada fabricante en forma particular, a alguna de las denominaciones comerciales antes mencionadas.

Se deberán proveer conectores con férrulas fabricadas con tecnologías de materiales o compuestos cerámicos y con los procesos más avanzados de acabado. Los conectores no deberán requerir del uso de materiales adaptadores de índice; el principio de conexión se basará en el acoplamiento directo de los extremos de las fibras (physical contact).

El radio de curvatura convexo de la férrula será de 15mm con una tolerancia de +/-5 mm. La protuberancia del extremo de la fibra será de -0,05 m a +0,1 µm, medida respecto al punto imaginario central que circunscribe el radio de curvatura de la férrula.

Características constructivas

Las dimensiones del conector SC-PC, expresadas en milímetros, son las especificadas en la figura 8. En la figura 7 se puede ver el aspecto del conector.

Tanto el cuerpo del conector como la pieza de acoplamiento deberán ser de material plástico

El cuerpo del conector será de color azul.

La bota de protección contra esfuerzos mecánicos podrá formar una sola pieza con el cuerpo del conector o ser una pieza independiente siempre que cumpla con el requisito de protección contra los esfuerzos  mecánicos a los que está expuesto el conector.

El conector SC-PC deberá permitir utilizar cordones de fibra óptica de 2,4 mm y 3 mm, y fibra con recubrimiento secundario de 900 m.

Características ópticas

Los conectores SC-PC deberán garantizar los siguientes valores de pérdida de inserción y de pérdida de retorno.

| Pérdida de inserción | Pérdida de retorno |
| --- | --- |
| Típica: <= 0,20 dB Máxima: 0,40 dB | >=70 dB |

Características de los Cables Conectorizados

Los cables patchcord deberán cumplir con las siguientes características ópticas, mecánicas y constructivas:

| Tipo de Fibra Óptica utilizada | Monomodo Estándar ó Dispersion Shifted, de acuerdo con cada requerimiento en particular, de acuerdo con la Especificación de Telecom 03/E-088 |
| --- | --- |
| Longitud de onda | 1300 nm para FO estándar. 1550 nm para FO dispersion shifted. |
| Pérdida de inserción de los conectores Típica Máxima | <= 0,20 dB. 0,40 dB. |
| Pérdida de retorno FC LC E2000 SC ST | >=50 dB. >=53dB >=65 dB >=40 dB >=40 dB |
| Vida útil | > 1000 ciclos de conexión – desconexión. |
| Retención del cable cordones de 2,4 ó 3 mm cordones de 900 m | > 100 N sin desconexión óptica. > 5 N sin desconexión óptica |
| Temperatura de operación | -40 ºC a +80 ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ºC a +90 ºC. |
| Diámetro del cable Tipo Tight (F.O. estándar) Tipo Tight (F.O. dispersion Shifted) Fibra con recubrimiento secundario | 2,4 mm ó 3 mm. 2,4 mm ó 3 mm. 900 m. |

Protocolo de Certificación FO

Verificación estática

Se procederá a la medición de las longitudes, empalmes y atenuaciones totales mediante OTDR de la atenuación de cada uno de los hilos de fibra óptica; el cual en ningún caso superara los 4 dB @ 1310 nm. La atenuación para los empalmes no deberá superar los 0.10 dB, en un todo de acuerdo con la recomendación del fabricante y las mejores prácticas de la industria. Por cada hilo de fibra óptica certificado se emitirá una planilla similar a la adjunta

Las mediciones se deberá realizarse con OTDR

Por cada hilo debe medirse la atenuación con un Optical Power Meter y una Optical Light Source.

En la fibra monomodo, la atenuación será medida a 1310 y 1550 nm utilizando una fuente de emisión láser y un Power Meter.

El testeo será medido en ambas longitudes de onda en una dirección en cada hilo de fibra. La medición será realizada de acuerdo con el estándar EIA/TIA-526-7, método 1ª. Donde se instalen links concatenados para completar el circuito entre equipamiento activo, el contratista debe testear cada link punta a punta para asegurar la performance del sistema. El método de setup del equipo y la medición de performance debe ser realizada de acuerdo con el estándar ANSI/EIA/TIA-526-14, método B.

El diseño, la ingeniería y los materiales cumplirán las normativas vigentes para este tipo de instalaciones como la EIA/TIA, IEC y IEEE entre otras.

Todos los componentes instalados (pacheras, cables, patch cords, etc.) se rotularán y etiquetarán según requerimientos de la norma EIA/TIA –606. Luego de haber completado la medición de cada link, debe medirse todo el link concatenado. Los parámetros a medir son los siguientes:

Parámetros de medición:

- Indice de refracción

- Ancho de pulso

- Rango de medición en Km

- l (longitud de onda)

- Cantidad de muestras

- Mediciones de:

- Atenuación entre 2 puntos

- Pérdida en empalme

- Pérdida de retorno

- Atenuación por tramo

- Distancias a empalmes, cortes, tramos, etc.

Por cada medición se entregara una planilla donde aparecerán impresos todos los parámetros antes mencionados

Medidor selectivo de potencia FTTH

Se deberá  medir las tres longitudes de onda que se utilizan en fibra óptica, tanto en 1319nm, 1490nm como en 1550nm que transportan voz, datos, vídeo y aplicaciones que funcionan simultáneamente en una única fibra óptica.

Características que deberá cumplir el quipo de medición

- Soporta medidas normales y P/F (pasa/falla)

- Soporta longitudes de onda de 1319nm, 1490nm y 1550nm

- Interfaz fácil de usar con una gran pantalla TFT para una buena visibilidad e indicadores LED.

- Fácil de usar, con sólo conectarlo se ven los resultados en las tres longitudes de onda (1310 /1490/1550nm)

- Detecta y mide las ráfagas de subida a 1310nm.

- Soporta las redes APON, BPON, EPON y GPON.

- Indicadores de Pasa, Falla y Precaución para identificar fácilmente la condición de la señal.

- Valor del umbral definible por el usuario (hasta 10 conjuntos de valores).

- Registrador de 1.000 medidas, Interfaz USB y software para PC.

- Reloj en tiempo real.

- Funcionamiento continuo durante más de 30 horas, apagado automático e indicador de batería baja.

- Adaptadores intercambiables ST/APC, FC/APC y SC/APC, adaptador opcional a 1,25 LC.

- El ADPON-T ha sido diseñado según las especificaciones de Telefónica

Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

El cableado UTP utilizado será Categoria 6A, salvo aquellos sistemas donde el fabricante recomienda otra categoría la que deberá ser aprobado por mandante.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Recepción final y Certificado de Garantía

El Mandante, o quien éste designe como I.T.O. podrá solicitar que se recertifique aleatoriamente en su presencia hasta un 10% del sistema de cableado, sin costo adicional, para verificar la veracidad, fidelidad y exactitud de la documentación entregada. Si las pruebas de recertificación resultan contradictorias con la documentación entregada por el instalador, se podrán requerir pruebas de certificación adicionales, las que se extenderán hasta donde el Mandante o la I.T.O. estimen necesario, pudiendo incluso solicitar la recertificación del 100% del cableado. Esta recertificación será sin costo adicional para el Mandante. Terminada la instalación, concluidas las inspecciones finales, recepcionada la documentación de pruebas de certificación, Informe Final y planos As-Built, el Mandante tendrá un plazo de 2 semanas para hacer entrega de las observaciones y deficiencias de la instalación que se deberán corregir. De no existir observaciones por parte del Mandante en este período, se entenderá que éste acepta la instalación, sus terminaciones y el desempeño del sistema como satisfactorios, constituyendo ello la aceptación y recepción final conforme del sistema. Una vez concluida satisfactoriamente la instalación, y corregidas las observaciones que pudieran emitirse por parte del Mandante o la I.T.O., con las subsecuentes inspecciones que aprueban la totalidad de las instalaciones, el proyecto será registrado con el fabricante de la solución de canal de cobre instalada, debiendo entregarse un certificado numerado, emitido por el fabricante, a nombre del Mandante, otorgando garantía de acuerdo a lo indicado.

Certificación de Cableado de voz y datos: Todos los puntos de conexión Full IP deberán ser certificados para Categoría 6A según especificaciones del estándar ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10. El instrumento de certificación deberá ser Nivel III. Los instrumentos aprobados para las pruebas son los indicados a continuación.

FlukeDSP-4300
FlukeDTX-120

FlukeDTX-1800
No se aceptarán otros modelos y/o marcas de instrumentos. Los resultados deberán ser entregados como margen de desempeño o headroom. Los límites de prueba deberán ser los definidos por el instrumento para una prueba ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 en modo Canal. No se aceptarán márgenes de desempeño inferiores en Next y R Loose a 3 dB.

Inspección y Recepción de obras

La inspección de las obras se llevará a cabo en terreno y su aceptación estará supeditada a la entrega de una instalación satisfactoria a juicio del Mandante, o de quien este designe para la Inspección Técnica de Obras (I.T.O.). Toda pérdida o daño sobre los bienes, suministros y servicios provistos por el Contratista serán de su exclusiva responsabilidad hasta la recepción final de obras, a menos que éstas sean el resultado de una negligencia u omisión por parte del Mandante o de su personal en obra. Si los bienes, suministros o servicios provistos por el Contratista se encuentran defectuosos, o no satisfacen las presentes especificaciones, el Mandante se reserva el derecho de solicitar su reemplazo o reparación a costo del adjudicatario. El Mandante tendrá acceso en todo momento a las obras en ejecución. El Contratista deberá proveer todos los medios necesarios para facilitar el acceso e inspección de las obras. El Contratista no podrá dar por terminado, ni cerrar en forma definitiva ningún trabajo, hasta que la I.T.O. lo haya inspeccionado y aprobado. A solicitud de la I.T.O., el Contratista deberá facilitar el registro de cualquier trabajo que haya sido terminado y cerrado en forma definitiva sin previa inspección y aprobación por parte de la I.T.O. Los costos de las reposiciones que se deriven por esta causa serán de exclusivo cargo del Contratista. El Contratista deberá notificar por escrito cuando un trabajo se encuentre terminado y listo para ser inspeccionado y cerrado en forma definitiva. La I.T.O. inspeccionará los trabajos tan eficazmente como sea posible después de recibida la notificación por parte del Contratista. Será responsabilidad del Contratista mantener un Libro de Obras en terreno y a disposición de la I.T.O. y las demás personas que sean validadas en la Reunión de Inicio de Obras. En el Libro de Obras se registrarán todos los eventos relevantes que estimen convenientes tanto la I.T.O. como el Contratista, incluyendo toda notificación de término de trabajos y solicitud de inspección de obras, la aceptación de los trabajos y recepción de obras, así como todo acuerdo o solicitud de aumento, disminución o modificación de obras.

El Informe Final del Proyecto deberá incluir la siguiente documentación:

Planillas Resumen, Planillas Relacionales y Reportes de Certificación Individual por cada punto de conexión horizontal de datos, voz e inalámbrico.

Memoria de Cálculo de Presupuesto de Atenuación, Verificación de Rendimiento, Cálculo de Pérdida Mínima y Reportes de Certificación por Fibra, Cuentas de Fibras, Planillas Resumen y Planillas Relacionales por cada enlace de fibra óptica del backbone de datos y voz.

El informe deberá incluir un registro de los métodos de certificación, las frecuencias o largos de onda de prueba, tipos de cables, identificación de cables, enlaces, puntos de conexión, pares de conductores o fibras, sentidos de medición, configuración de referencias, etc. Las convenciones utilizadas en los planos y reportes de certificación deberán ser consistentes en toda la documentación entregada y con lo observado en terreno. El Mandante proveerá los planos arquitectónicos de planta en archivos CAD, a los que se deberá agregar la información As-Built en una capa o layer separado e independiente. Los archivos serán actualizados una vez concluida la instalación. El Informe Final incluirá los planos As-Built en formato de copia dura (papel), ploteados a escala original, y respaldados en archivos CAD (dwg).

Clasificación del Instalador

El proponente deberá acreditar experiencia en proyectos de cableado de Fibra Óptica Monomodo (redes GPON) y en cableado Categoría 6A sobre una base de 300 puntos instalados en un periodo no superior a 3 años. El instalador deberá disponer de un Supervisor de Terreno con dedicación exclusiva al proyecto durante todo el período de ejecución de las obras y puesta en marcha. El Supervisor deberá ser un Técnico del área con experiencia acreditada de al menos 5 años en la implementación de proyectos de cableado y la supervisión de grupos de trabajo en terreno.

Anexo a la propuesta técnico - económica, y con el fin de acreditar experiencia, los proponentes deberán incluir la siguiente documentación: Antecedentes comerciales y Currículum de la empresa. Nombre y RUT del personal que conformará el Equipo de Trabajo. Currículum del Supervisor de Terreno. Descripción de la Oferta Técnica. Lista de proyectos Categoría 6A, por sobre los 300 puntos, ejecutados en los últimos 3 años, Se deberá incluir nombre del cliente, ubicación, nombre de contacto, fono de contacto válido, y breve descripción del proyecto indicando cantidad de puntos y fecha de ejecución. Cartas referenciales de al menos 3 de los clientes incluidos en la lista solicitada. Copia de los reportes de certificación de al menos uno de los proyectos incluidos en la lista

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

Despacho, Almacenamiento y Manipulación de materiales

El despacho y recepción de materiales se realizará en el lugar de ejecución de las obras. Será responsabilidad del Contratista que los materiales sean almacenados de acuerdo a condiciones mínimas de seguridad y protección ambiental especificadas por el fabricante. Si el Contratista desea habilitar una bodega al interior de la obra, se deberá coordinar previamente con la I.T.O. La protección y seguridad de los equipos, materiales, máquinas, herramientas e instrumentos que el Contratista ingrese a la obra serán de su exclusiva responsabilidad. El Mandante no se hará responsable por los daños o pérdidas que estos elementos pudieran sufrir durante su traslado, almacenamiento y manipulación al interior de la obra antes de la recepción final.

# Sistema de Llamado de Enfermería

Lineamientos generales del sistema

El sistema de llamador de enfermería propuesto será de última generación, basado en sistemas y aplicaciones TCP/IP incluyendo programas y software de control, mediante cableado de fibra óptica con comunicaciones digitales.

El sistema permitirá la comunicación ente la enfermera (estación de enfermería) y el paciente (habitación/cama/box de atención).

Diagrama de la red

Características del Sistema

El mismo estará compuesto por unidades con llamado mediante fonía. El paciente se comunicara (solicitara atención) mediante micrófono y parlante ubicados en la habitación (cabezal de cama) con la enfermería (nodo central); cuando la enfermera acude a la habitación/box indicara cancelara el llamado con su presencia (quedara registro en los terminales de esta operatoria). La comunicación podrá ser al revés también, que la enfermera llame al paciente a través del micrófono y parlante.

La enfermera tendrá la posibilidad de dar avisos generales a todas las habitaciones al mismo tiempo.

El sistema podrá diferencial y priorizar los llamados de urgencia de llamados de aviso o comunicaciones en general. Todos los indicadores y llamados serán reflejados en el avisador/indicador de pasillos con sus luces según la severidad del llamado. La vinculación de los periféricos será mediante la red de datos de fibra óptica, la comunicación será el estándar IP con tecnología VoIP SIP como base de las comunicaciones y recepción de datos, haciendo así independiente el funcionamiento asistencial de emergencias de la central telefónica, pudiendo sin embrago unir el sistema de audio de habitaciones al sistema telefónico hospitalario y a la red telefónica pública.

El diseño del sistema debe permitir realizar las siguientes funciones:

- Llamado normal de habitación.

- Presencia de enfermera en la habitación.

- Llamado de urgencia de enfermera desde la habitación.

- Llamado urgencia de baño.

- Alarma bio-médica.

- Reenvío de llamado.

- Secreto de habitación.

- Alarma de robo cordón pera de llamado

- Comunicación desde la estación de enfermería en modo  manos libres o por citófono.

- Comunicación manos libres desde la habitación.

- Transferencia de llamadas a otras estaciones.

- Visualización de llamado, presencia de enfermera etc. en pasillos

- Posibilidad de incorporar interfaces para impresora.

- Posibilidad de conectarse a un sistema busca personas.

- Posibilidad de conectarse a al sistema telefónico (teléfono inalámbrico)

- Posibilidad de incorporar luces de zona o pisos

- Posibilidad de incorporar segunda presencia

- Posibilidad de incorporar pupitres secundarios.

- Sistema de Registro y control de Enfermería, que realiza un registro de los tiempos de respuesta y duración de la atención del paciente

Equipos

Los equipos serán alimentados en 220Vac con tolerancia de +/-20%, contaran con respaldo de energía de UPS. Se vincularan entre ellos sobre una red de fibra óptica con terminales Ethernet. El software de control dispondrá de una parametrización totalmente abierta para utilizar las potencialidades de los dispositivos conectados. El equipamiento (periféricos) tendrá la homologaciones y cumplirá normas internaciones para este tipo de sistemas.

El sistema estará conformado por los siguientes equipos:

- Puesto de Control (Enfermería)

- Terminal de Habitación

- Pulsador de Cama / Terminal de Cama

- Tirador de Baño

- Lámpara de Pasillo LED (tres colores)

- Panel Informativo

Los equipos y su instalación cumplirán con las normas y estándares de que referencian a continuación:

- EN 50081-1 y EN 50082-1: Compatibilidad electromagnética (CEM)

- EN 60695-2  1/1: Autoextinguibilidad a 960 °C

- EN 60950 (1993) + ANEXOS 1 Y 2: Directiva de baja tensión.

- Normas NCH 4/2003: En proyecto e instalaciones interiores en baja tensión.

- Ordenanza General de la Construcción.

- UL 1069

Para el llamador de enfermeras proponemos el sistemade la firma RAULAND BORG CORP, USA, este es un equipo de última generación, que mediante una adecuada distribución de sus componentes permite establecer la comunicación directa entre los servicios de enfermeras y las habitaciones de pacientes.

Es un sistema altamente configurable, flexible, y simple de instalar. La configuración se realiza usando una interfaz gráfica basada en Windows.

El sistema emplea una estrategia simplificada e intuitiva de cableado que permite que con un solo cable de categoría 5 se distribuya energía, datos y opcionalmente voz a las consolas, paneles de anuncio, letreros luminosos de pasillo, etc. Controladores del tipo “Domeless” permiten conectar, con una bajada simple de este mismo tipo de cable, estaciones de pacientes, estaciones de personal, interfaces para camas, y otras estaciones.

Su arquitectura de red con topología del tipo BUS, le permite un alto nivel de integración con los distintos componentes del Sistema. Con esta arquitectura se puede relacionar las diversos tipos de llamadas o alarmas de las habitaciones, que pueden ocurrir en forma simultánea y las cuales, a través de una priorización, previamente establecida, pueden ser atendidas en una forma cómoda y diferenciada en función a la causa de cada una de ellas.

También otorga facilidades para realizar modificaciones, ampliaciones o completar la instalación existente en etapas, sin necesidad de detener la operación del Sistema, optimizando y economizando los costos por detenciones.

Contempla el concepto de seguridad del paciente, por ende, en su configuración de montaje se establecen áreas o pisos independientes cada uno de ellos de los otros en cuanto a sus respaldos de energía y electrónica de control.

Esta estructura de independencia, en cuanto a sus fuentes de alimentación, estaciones de enfermería e interfaces evitan que en la eventualidad de alguna falla en un dispositivo central, el Sistema completo quede fuera de funcionamiento. El corazón del sistema es el Módulo de Interfaz de Red (R4KNIM). La NIM es el control central de todas las estaciones, consolas, y luces de pasillo en el sistema. En el sistema las luces de pasillo son los dispositivos "inteligentes" y todas las estaciones son dispositivos "mudos". Por lo tanto, cada estación debe ser asociada con una luz de pasillo. Cada NIM es capaz de control hasta 150 luces de pasillo. Pueden conectarse hasta 25 NIM en una red.

### Funcionalidades del sistema

Un software opcional de presentación de informes permite el registro y reporte de actividad del sistema. El software de informes se puede instalar en un ordenador personal que  a su vez estará conectado al sistema y a la red de datos del hospital. El software de presentación de informes a su vez sirve de apoyo al sistema de visualización en tiempo real de la actividad de llamadas de pacientes.

Permitiendo la visualización en la pantalla de un PC de las llamadas en tiempo real, visualización de llamadas en espera, con la posibilidad de filtrar por tipos de llamadas y por unidades o servicios de enfermería.

En caso de pérdida de la conexión entre el sistema y el software para Gestión en PC se genera una señal de alarma en el software de reporting.

Informes de software permitirá a los usuarios generar / imprimir informes sobre la actividad del sistema.

El acceso a los informes será controlado basándose en el nombre de usuario y contraseña. Los informes de indicaran la prioridad de llamada, número de habitación y la información del paciente, que llamo, los tiempos de respuestas, los tiempos de servicios, los tiempos de servicios recordatorios, los tiempos de registro del personal etc.

Genera los siguientes reportes:

Análisis de datos de Llamadas por Paciente

Detalla actividades de llamada por paciente durante fechas y horas específicas o de su estancia completa. Este reporte condensa cada llamada en un sólo renglón que muestra cuando se genera la llamada, nivel de prioridad, cuánto tiempo toma en contestarse la llamada en la consola de enfermeras, tiempo de respuesta del personal para acudir a la habitación del paciente, y tiempo de permanencia del personal con el paciente. Al final de este reporte se muestran tiempos promedio para estas actividades. Debido a que el software sigue la respuesta a la actividad de cada habitación de paciente, existen registros impresos para evaluar reclamaciones en contra del hospital.

### Análisis de datos de Llamadas por Cama/Habitación

Reporta la información condensada de la actividad de llamadas de una cama específica de una habitación. Es igual al Análisis de datos de Llamadas por Paciente pero sin la necesidad de que aparezcan los nombres de pacientes.

### Análisis Detallado de Datos de Llamada por Área

Detalla las actividades del sistema (llamadas, respuesta de llamadas, requerimientos de servicio, registros de personal, etc.) para un área específica o combinación de áreas. Actividades/respuestas se enlistan en orden cronológico, de acuerdo a cuando fueron completadas.

Provee la visión de la información con un  análisis detallado de datos de llamada por Área en un formato condensado. Cada evento se condensa en un renglón mostrando cuando fueron generadas las llamadas, prioridad de la llamada, cuánto tiempo toma en contestarse la llamada en la consola de enfermeras, tiempo de respuesta del personal para acudir a la habitación del paciente, y tiempo de permanencia del personal con el paciente. Al final de este reporte se muestran tiempos promedio para estas actividades por área.

Reporte de Excepción del Registro de Paciente

Despliega todas las habitaciones en las cuales el paciente no haya efectuado su Registro de Paciente a la hora designada por el hospital. El reporte muestra la información de habitaciones desde las cuales se ha generado una llamada de Registro de Paciente debido a que este no ha marcado la estación.

Administrativo

El administrador del software reportador tiene acceso completo a todas las características del mismo y permite el acceso a otros usuarios. El administrador puede asignar nombres de usuario, claves de acceso y acceso para áreas.

### Información de Paciente

Si se necesita por el administrador, el sistema puede ajustarse para que un usuario consulte información del paciente tal como nombre, médico, o cualquier información pertinente. Cualquier reporte o despliegue de información, el cual corre para el paciente, puede incluir porciones de su información. Por confidencialidad para el paciente esta información se puede excluir del despliegue de llamadas. Con acceso de seguridad, el usuario puede mostrar la base de datos del paciente (información actualizada del paciente) para actualizar cualquier información individual del paciente.

### Menú de Ayuda

Un menú expandido es provisto e incluye Ayuda, Contenido, Encontrar, Índice, y Acerca del sistema.

### DIAGNOSTICOS DEL SISTEMA

El sistema tendrá la capacidad de auto diagnóstico continua. Adicionalmente, el sistema permitirá diagnósticos avanzados por medio de un computador local o remoto.

Todos los componentes del sistema serán supervisados continuamente para alimentación y señal de manera que se asegure la operación adecuada y en caso de fallas asistir en su resolución.

### INTEGRACION CON TELEFONOS INALAMBRICOS

El sistema permite la integración con sistemas de teléfonos inalámbricos para proporcionar conectividad. La integración adicionalmente permite mostrar información de llamadas en las pantallas de los teléfonos.

El sistema utiliza el estándar Tipo II ICLID (Caller ID) de señalización para la conexión a los sistemas de telefonía ICLID habilitada para identificador de llamadas de teléfono único y/o multi línea.

El sistema también soporta la conexión a los sistemas de telefonía utilizando una conexión serial (RS-232C).

El Protocolo Alfanumérico Telocator (TAP) en versión 1.8 es usado para la integración.

### INTEGRACIÓN DE BUSCAPERSONAS (BEEPERS)

El sistema de Llamado de Enfermera se integrará con sistemas de busca personas para proporcionar servicios de mensajería del sistema de buscapersonas.

La Integración y su conexión con se realiza vía un puerto serie RS-232C utilizando el protocolo alfanumérico Telocator (TAP) versión 1.8.

Si la distancia entre el sistema de Comunicaciones Enfermera / Paciente y el codificador de transmisión de los buscapersonas  superar el los 15 m (50’), se puede utilizar un módems de corto alcance para garantizar la integridad de la transmisión de la señal.

Modo de funcionamiento automático

En este modo, las llamadas de los pacientes se envían directamente al buscapersonas de bolsillo del miembro del personal designado. Al buscapersonas se le enviará el número de habitación, el número de cama y prioridad de la llamada.

Modo de funcionamiento Semi-automático

En este modo Semi-automático, un operador en la consola puede responder a la llamada y determinar la necesidad del paciente, luego puede enviar a un miembro del personal apropiado un mensaje.

El envío de la miembro del personal se realizará mediante el establecimiento de un requerimiento de servicio. El  mensaje será enviado al buscapersonas del miembro del personal designado. No será necesario introducir números de buscapersonas para dirigir el mensaje en su beepers. Cuando se envía por el modo semiautomático, el mensaje en el beepers mostrará el número de habitación, número de la cama, la prioridad de la llamada y una indicación de que un requerimiento de servicio se ha colocado. El sistema de Buscapersonas funcionará simultáneamente en modo automático y el modo semiautomático.

El sistema de Buscapersonas puede enviar un mensaje hasta 10 localizadores en forma simultánea cada vez que hay problemas en el sistema como una consola fuera de línea o estación de off-line.

Letreros Luminosos Alfanuméricos (marquesinas) pueden integrarse al sistema para permitir la anunciación remota de llamadas de pacientes.

La visualización en la marquesina mostrará el número de habitación, el número de cama, y la prioridad de la llamada. Cada llamada de prioridad tendrá la opción de mostrar en un color distinto

Cuando existen múltiples llamadas, estas se desplazaran en el orden de prioridad más alta (o más larga la espera) en primer lugar. Se puede programar la pausa en el desplazamiento entre las llamadas.

La hora y la fecha se muestra cuando el no hay llamadas en curso y la marquesina está inactiva

Puede instalarse con un altavoz opcional, para permitir a las indicaciones de tono de llamada.

Configuraciones Tipicas

Por cama:

Modulo de intercomunicación con audio, instalado por lo general en CPI.

Punto de Presencia de Enfermera

Cordón de Llamada para Paciente

En estación de enfermería:

Estaciones de Enfermera con Fonía.

### Características

Activación de llamadas a través de botones tipo pera con cordón.

Comunicación entre cuartos de paciente, las estaciones de enfermera y lugares donde se encuentre el personal de salud. Comunicación desde la estación de enfermera por medio de un auricular o paneles manos libres.

El auricular tiene la opción de eliminar el volumen del sonido externo para asegurar la privacidad de los pacientes cuando otros pacientes se encuentran cerca de la estación de enfermera.

Capacidad de responder a las llamadas fuera de su secuencia de arribo, poner llamadas en espera sin perderlas, seleccionar la que se quiere contestar en base a su nivel de prioridad y retornar

a las que están en espera en, o fuera de, secuencia

Capacidad de localizar en la pantalla al personal de salud que ha registrado su presencia en los cuartos de paciente y establecer comunicación con cualquiera de ellos al toque de un solo botón.

Capacidad de añadir un modulo intercomunicador de audio en cualquier punto de llamada sin tener que tender nuevos cables hasta esos puntos

Capacidad de hablar con enfermeras registradas en habitaciones y posibilidad de seleccionar la más cercana al toque de un solo botón

Seguimiento automático al personal en las habitaciones, alertándolos de llamadas que deben ser atendidas. Los tonos se emiten en las estaciones de habitaciones con personal registrado Los tonos locales son cancelados mediante el cancelador en la estación de paciente.

Emisión de  tono en las estaciones para anunciar llamadas y activación de una luz LED de color rojo para indicar que el circuito de voz ha sido activado desde la consola.

Capacidad de hacer llamadas de búsqueda a un solo cuarto, grupos seleccionados de cuartos o a todos los cuartos en los cuales el personal de salud ha registrado su presencia desde la consola de enfermera.

Luz tranquilizadora en todos los puntos de llamada se enciende al pulsar el botón de llamada

Lámparas de corredor con cuatro colores y parpadeos de secuencias programables para indicar prioridad de las llamadas.

Consolas de enfermera con display alfanumérico con pantalla de tipo LED de 4 líneas de 20 caracteres (80 caracteres en total) con visualización en 3 líneas de  las últimas llamadas efectuadas. Mediante una función de “scroll” capacidad de revisión de las llamadas anteriores. Para cada llamada se visualiza el área, el número de la habitación, el número de la cama y la prioridad de la llamada recibida.

En conjunto con las consolas se disponen de paneles de visualización de LED que permiten en forma simultánea ver 36 llamadas de pacientes, con capacidad de escalar con paneles adicionales, que permiten agregar visualización de grupos de 36 habitaciones en forma simultánea.

Distintos tonos audibles programables para diferenciar las prioridades de las llamadas en las consolas de enfermera y paneles.

Listado en las consola y paneles de enfermera de todos los cuartos en donde las enfermeras han registrado su presencia incluyendo aquellas donde el registro de presencia ha cancelado la llamada inicial de paciente o su prioridad se ha elevado a llamada de Asistencia o Emergencia

Programación de todo el sistema por medio de PC Software de Gestión y Administración para generar informes de gerencia sobre todas las actividades del sistema tales como:

- Llamadas, alarmas y eventos.

- Informes generales de todo el sistema o por sectores, cuartos, niveles de llamada.

Diagnostico: indicadores del estado del sistema y mensajes

El sistema es totalmente descentralizado con el manejo de llamadas y procesamiento distribuido entre los Módulos de Interface de Red (NIM) los cuales tienen tecnología digital de microchips.

El software operacional se almacena en memoria no volátil que permite hacer cambios operacionales en funciones tales como:

a. Tipos de llamada, prioridades, tonos, nombres de los pasillos, números de cuarto, números cama, etc.

b. Listas de asignaciones.

c. Definiciones de camas, cuartos

## Operación del Sistema

El sistema especificado operara de la siguiente forma:

Una llamada de paciente se activa después de oprimir por un momento el botón que se encuentra en la pera del cordón de llamada. Al oprimir este botón, el sistema debe:

Emitir un sonido en la consola y panel de enfermera durante el tiempo en que la llamada sea atendida.

Indicar también al paciente que su llamada ha sido trasmitida por medio de una luz roja en el modulo de cabecera o en la manija de control ambiental (luz tranquilizadora).

Encender una luz de color blanco en la lámpara de pasillo a la entrada de cuarto del paciente.

Desplegar un mensaje predefinido como “Normal” para esa llamada en la Consola de Enfermera con el número del Piso, # de Habitación, # de cama y emitir repetidamente un sonido suave hasta que la llamada se cancela.

La llamada de paciente se cancela automáticamente cuando la enfermera que atendió la llamada en la consola, modificando la señalización de la luz de pasillo, o al oprimir el botón de Presencia en el cuarto del paciente o el botón de Cancelación situado en el mismo punto de llamada.

Contestación de llamadas en el punto de origen

Cuando la enfermera entra a un cuarto a atender un paciente, ella registra su presencia en ese cuarto oprimiendo el botón de Presencia colocado a la entrada del cuarto o en el panel de cabecera encima de la cama del paciente.

Cancela la llamada de paciente en el punto de llamada en el cuarto, en la pantalla de la Consola de Enfermera y en los avisos luminosos de corredor acoplados a esta consola

Prepara al sistema para que al oprimir nuevamente el botón de Llamada de Paciente se genere una llamada de Asistencia a Enfermera en caso de que la enfermera necesite pedir auxilio.

Cambia la luz de corredor a la entrada del cuarto del estado Llamada de Paciente (blanco) a Presencia de Enfermera (verde fijo).

El número del cuarto donde se encuentra a enfermera se despliega en la Consola de

Enfermera y en los avisos luminosos de anuncio acoplados a la consola.

Contestación de llamadas desde la Consola de enfermera o por teléfono.

El hecho de contestar una llamada y hablar con el paciente en la Consola de Enfermera, ocasiona lo siguiente:

Cancela la llamada de paciente en la pantalla de la Consola de Enfermera y en la lámpara de pasillo acoplados a esta consola, si la opción de cancelación en respuesta está programada

Apaga la luz blanca en la lámpara de corredor a la entrada del cuarto y enciende una luz verde en el modulo del punto de llamada sobre el panel de cabecera para indicar que la comunicación se ha activado.

Emite un sonido en el cuarto de paciente de nivel programable y en la Consola de Enfermera para indicar que hay una comunicación activa.

Al colgar el auricular en la Consola de Enfermera se:

Cancela la llamada de paciente en la pantalla de la consola si la cancelación en respuesta está programada.

Apaga la luz en la lámpara de corredor a la entrada y la luz tranquilizadora roja en el modulo del punto de llamada si la cancelación en respuesta de llamadas esta programada.

Operación del Punto de Presencia de Enfermera.

Al activar el botón de Presencia de Enfermera cuando la enfermera entra a un cuarto, se:

Cancela la llamada de paciente en la pantalla de la Consola de Enfermera y en los avisos luminosos acoplados a esta consola, si alguna Llamada De Paciente estaba activa.

Cancela la luz tranquilizadora roja en el modulo de llamada en el panel de cabecera.

Alista al sistema para que al oprimir nuevamente el botón de Llamada de Paciente se genere una llamada de Asistencia a Enfermera.

Cambia la luz en la lámpara de corredor que indica una llamada de paciente (blanca) por la luz verde que indica que una enfermera está presente.

El cuarto donde la enfermera hace presencia se indica en la Consola.

Cancelación de Presencia de Enfermera

La cancelación de Presencia de Enfermera se efectúa oprimiendo nuevamente el botón de presencia de enfermera en la habitación del paciente.

La Cancelación de Presencia:

Cancela en la Consola de Enfermera el número de cuarto donde la enfermera hace presencia.

Cancela la luz tranquilizadora en el modulo del punto de llamada.

Apaga la luz que indica presencia en la lámpara de corredor a la entrada.

Operación de Llamada Emergencia desde Baño.

Una Llamada de Baño se genera cuando el paciente oprime el botón de llamado colocado en el baño, o tira la pera con cordón de llamada colocada en el baño.

Al activar la Llamada de Baño, se:

Indica al paciente que su llamada ha sido procesada por medio de una luz roja tranquilizadora en el modulo de llamada y también por un tono audible que se emite en el momento cuando se hace la llamada en la consola.

Enciende una luz roja destellantes en la lámpara de corredor a la entrada del cuarto.

Despliega un mensaje de Emergencia de Baño en texto que indica la prioridad y el número de cuarto de donde proviene la llamada en la pantalla de la Consola de Enfermera y se emite un tono audible repetidamente hasta que la llamada se cancela.

Envía un mensaje de Llamada de Baño en texto que indica la prioridad y el número de cuarto de donde proviene la llamada.

Cancelación de Llamada de Baño

La cancelación de Llamada de Baño se efectúa oprimiendo el botón de Cancelación en el modulo del punto de llamada o oprimiendo el botón de registro de personal en la habitación.

La Cancelación de Llamada de Baño

Cancela en la Consola de Enfermera y en los avisos luminosos del corredor la llamada y el número de cuarto donde se genero la llamada.

Cancela la luz tranquilizadora en el modulo del punto de llamada.

Apaga la luz en la lámpara de corredor a la entrada del cuarto

Operación de llamada de Asistencia a Enfermera

Una llamada de Ayuda a Enfermera se genera cuando se oprime el botón de llamado Ayuda a colocado un punto de llamada, o cuando se oprime el botón en un cordón de llamada de paciente después de que la enfermera ha oprimido el botón de presencia en el mismo cuarto, si así se ha programado el sistema.

Al activar la llamada de Ayuda a Enfermera, se:

Indica a la enfermera que su llamada ha sido procesada por medio de una luz tranquilizadora de color rojo en el modulo de llamada para control ambiental si se utilizo esta y también por un tono audible que se emite en el momento cuando se hace la llamada en la consola de enfermeras

Enciende una o más luces-de acuerdo a programación- con parpadeo en la lámpara de corredor a la entrada del cuarto.

Despliega en la pantalla de la Consola de Enfermera un mensaje alfanumérico de llamada de Ayuda a Enfermera que indica la prioridad y el número de cuarto de donde proviene la llamada emitiendo al mismo tiempo un tono audible que se repite rápidamente hasta que la llamada se cancela.

Cancelación de Ayuda a Enfermera

La cancelación de Ayuda a Enfermera se efectúa oprimiendo el botón de Cancelación en el modulo del punto de llamada Ayuda a Enfermera o el botón de Cancelación del punto de llamada

Presencia de Enfermera de acuerdo a programación

La Cancelación de Ayuda a Enfermera:

Cancela en la Consola de Enfermera y en los avisos luminosos del corredor la llamada y el número de cuarto donde se genero la llamada.

Cancela la luz tranquilizadora en el modulo del punto de llamada.

Apaga la luz que indica llamada de Ayuda a Enfermera en la lámpara de corredor a la entrada del cuarto.

Operación de llamada Código Azul o Emergencia Médica

Una llamada Código Azul se genera cuando oprime el botón de llamado Código colocado una estación que cuente con dicho botón. Al activar la llamada de Código Azul, se:

Indica a la enfermera que su llamada ha sido procesada por medio de una luz roja Tranquilizadora en el modulo de Código Azul

Enciende una luz azul con parpadeo en la lámpara de corredor a la entrada del cuarto.

Despliega en los paneles luminosos del corredor un mensaje alfanumérico de Código Azul y el número de cuarto de donde proviene la llamada, emitiendo al mismo tiempo un tono audible que se repite rápidamente hasta que la llamada se cancela en el punto generado.

Despliega en la pantalla de la Consola de Enfermera un mensaje alfanumérico de llamada de Código Azul que indica la prioridad y el número de cuarto de donde proviene la llamada emitiendo

al mismo tiempo un tono audible que se repite rápidamente hasta que la llamada se cancela en el punto en donde se genero

Cancelación de Código Azul

La cancelación de Código Azul se efectúa oprimiendo el botón de Cancelación en el modulo del punto de llamada Emergencia.

La Cancelación de Código Azul:

Cancela en la Consola de Enfermera el número de cuarto donde se genero la llamada.

Cancela la luz tranquilizadora en el modulo del punto de llamada.

Apaga la luz que indica llamada de Código Azul en la lámpara de corredor a la Entrada.

.

NIM (Módulo de Interface de Red)

La operación de todo el sistema es controlada por las NIM. Microprocesadores dentro de las NIM controlan toda la operación de las consolas de enfermeras, de las estaciones de llamado, de dispositivos luminosos de uno o más pisos, de un sector o de habitaciones.

Memorias no volátiles almacenan la programación dentro de las NIM y baterías de back-up mantendrán en operación el sistema en su totalidad en la eventualidad de cortes generales de energía.

Las NIM mantendrán en operación el sistema, incluso en caso de fallas de consolas de enfermeras, para lo cual los avisos luminosos señalarán el tipo de llamada y su prioridad

La Consola de Enfermera asignada a un sector operará de la siguiente forma:

Intercomunicación de Enfermera a Paciente

La enfermera puede iniciar una llamada a cualquier paciente o cama marcando un número de cuarto y seleccionando la cama (en caso de cuartos con múltiples camas). Al levantar el auricular o tocar el botón de “llamada”, en la consola:

Muestra en su panel alfanumérico luminoso el cuarto y cama con la cual se ha conectado la llamada.

Activa el micrófono en la manija de control ambiental del paciente.

Emite un tono audible para alertar al paciente y enciende la luz verde en el modulo de intercomunicación para indicar que el circuito de intercomunicación por voz esta activo.

El control de la conversación se mantiene en la estación de enfermera con el botón de privacidad en la Consola de Enfermera. La llamada se cancela cuando la enfermera cuelga el auricular u oprime el botón de “Cancelación”.

La cancelación de la llamada:

Elimina el número de cuarto y de la cama de la pantalla en la Consola de Enfermera y de todas las pantallas asignados a esa consola para contestar llamada.

Cancela la luz verde en el modulo de intercomunicación que indica que el circuito de intercomunicación por voz esta activo.

Intercomunicación entre enfermera y enfermera.

Cuando la tecla “Staff” en la Consola de

Enfermera se oprime, la consola localiza y despliega los números de cuarto con “Presencia de Personal” activado y al seleccionar el cuarto con la tecla cursor y levantar el auricular o tocar la tecla “Llamar”, el sistema:

Despliega el número de cuarto al cual se ha hecho la llamada.

Activa el micrófono en el panel de intercomunicación en el modulo de cabecera del cuarto.

Emite un tono audible en el modulo de intercomunicación para alertar a la enfermera presente y enciende la luz verde en el mismo.

La enfermera puede entonces comunicarse desde cualquier sitio en el cuarto con la enfermera en la estación de enfermeras: todas las otras funciones son similares a las de la comunicación Enfermera y Paciente.

Voceo por altoparlante.

La enfermera podrá seleccionar un cuarto o grupo de cuartos y corredores para hacer un anuncio a través de todos los módulos de intercomunicación en los cuartos o corredores.

Al colgar el auricular, la consola cancela la llamada de voceo por altoparlante.

Voceo a Enfermeras.

La enfermera podrá hacer una llamada general a todos los cuartos donde las enfermeras han registrado su “Presencia”. Al colgar el auricular, la llamada se cancela. La enfermera puede también establecer comunicación automáticamente con la enfermera más cercana oprimiendo la tecla

“Enfermera” y levantando el auricular. Al colgar el auricular se suspende la comunicación.

Volúmenes bajos en los todos emitidos por la consola y parlantes de anuncio.

Cambio de Asignación en la Cobertura de Camas/Cuartos y Sectores a Consolas.

Sera posible cambiar la cobertura de camas, cuartos, partes de un pabellón, o todo un pabellón o piso, del control de una consola local a otra consola.

Cambios de asignación en la cobertura de camas y cuartos se podrá personalizar para facilitar el cambio dinámico a través del tablero de botones en la consola.

Activación de cambios de cobertura se ejecutara desde la consola remota por un proceso de selección y “captura” con el tablero de botones.

### Configuración del Sistema

El sistema en su totalidad tendrá la capacidad de manejar por lo menos 25 controladores de área (NIM)

Cada controlador provee: soporte para un mínimo de 20 nodos consistentes en consolas de pantalla

LCD, o paneles de anuncio (10 consolas LCD máximo)

Máximo de Habitaciones en el Sistema: 3500

Máximo de Camas en el Sistema: 3500

Máximo de Camas por Controlador R4KNIM: 500

Máximo de Áreas en el Sistema: 250

Rango de Áreas: 1 – 999

Máximo de Llamadas de Prioridad: 250

Rango para las Llamadas de Prioridad: 1 – 253

Máximo cobertura de dispositivos Móviles: 100

.

Los controladores de área tienen la capacidad de actuar como controlador de un sistema local, en caso de pérdida de la conexión en red.

La longitud máxima de bus de conexión de estaciones es de 5000 pies (1500 mts). El Audio del sistema está diseñado para entregar audio en cumplimento con los estándares mínimos establecidos por NEMA para uso en sistemas de paciente –enfermera.

El sistema utilizará una línea de distribución balanceada de 25 Volts entre el equipo central y las estaciones en las habitaciones.

La transmisión de señales de audio entre controladores de área (NIM) es digital. El sistema utiliza cableado estructurado consistente de UTP Categoría 5e (estándar) o superior de 4 pares para la conexión de todos los elementos del sistema. El cableado cuenta con aprobación UL, NEC y NFPA 70, Artículo 25.

Equipamiento

Modulo de red es el concentrador para los datos, audio y configuración de uno o más pisos, un sector y/o habitaciones.

El software enruta bidireccionalmente los datos y audio a sus consolas, lámparas de pasillo y el estaciones asociadas con ella o asociadas a otras NIM. La información de configuración para consolas, lámparas de pasillo y estaciones locales esta almacenada en la memoria del módulo. Toda la programación de configuración /mantenimiento del NIM acceda a través de un puerto de diagnóstico, empleando un dispositivo serial de interface con una computadora.

En el caso de que se suspenda la alimentación de energía eléctrica, toda la información y configuración del sistema es retenida.

Para asegurar que cada componente del sistema se encuentre en operación, supervisa continuamente las señales de alimentación y datos de todas sus consolas y lámparas de pasillo locales, enviando mensajes de alerta en caso de falla de alguno de ellos en forma inmediata.

En el caso de una falla en el suministro de energía eléctrica, una batería de respaldo opcional le permite mantener su operación a plena carga de forma continua mientras actúa la planta de emergencia.

Alimentación: 15.5 V CD @ 0.5A

Capacidad de Red: Veinticinco (25) Módulos interconectados

Capacidad Individual de Nodo: Un total de veinte (20) consolas (hasta 10 consolas de enfermera), ciento cincuenta (150) lámparas de pasillo, seiscientas (600) estaciones con audio y mil quinientas (1500) estaciones del tipo visual

Certificación: UL/C-UL 1069FCC Part 15 Class A

Interfaces

El sistema posee un bus de datos X-Bus. El X-Bus es la puerta de interconexión con otras NIM y con dispositivos externos. El X-Bus le permite conectarse por medio de una Interfaz de Puerto Periférica con un PC, para exportar datos a un software administrativo. También este X-Bus le sirve para conectarse a una Interfaz de Línea Telefónica, para integrar telefonía inalámbrica.

Kit de alimentación

Proporciona 15.5V CD para los componentes locales del sistema, incluidas consolas, paneles de anuncio, estaciones de paciente, lámparas de pasillo, tarjetas de interconexión de Bus - K y dispositivos de Bus - X. De acuerdo al crecimiento del sistema, se pueden agregar fuentes de alimentación conforme sea necesario

La batería de respaldo trabaja en conjunto con la R4KPR400, brinda diez minutos de respaldo de energía.

Certificación: UL/C-UL 1069FCC Part 15 Class A

Alimentación: 120V CA a 250V CA @ 2.3A

Controles: Un interruptor de encendido. Un LED para estatus de CA Un LED para estatus de CC

Parámetros Ambientales: 32°F (0°C) a 85°F

(30°C) Humedad Relativa – 0 a 85%

Potencia de Salida: 15.5V CD @ 3.5A en total

Salida #1, 2.5A máximo

Estaciones Paciente con Audio

Las Estaciones de Paciente con Audio permiten la comunicación con manos libres entre los pacientes y el personal de enfermeras. Para este propósito la estación cuenta con parlante y micrófono propio, que no es instalado como módulos adicionales, separados de las estaciones de pacientes

Las Estaciones de Paciente también cuentan con:

Conector DIN para el cable de llamada tipo pera o la conexión de un”pillow speaker”

Un Botón de reinicio para cancelar las llamadas en espera. El Botón de reinicio puede cancelar las llamadas de otras estaciones en la sala si lo desea y se programa esa opción.

LED rojo(s) para indicar a colocación de llamada a modo de indicación tranquilizadora.

Las Estaciones de Pacientes incluyen las siguientes funciones:

Alarma de extracción del cable de llamada. La alarma de salida de cable de llamada se cancela en el sitio.

Función de Interfaz con cama de paciente (Stryker,o Hill-Rom) para generar llamadas desde los controles de las barandas lateral y/o alarma de salida de cama

Las estaciones permiten su conexión y desconexión del sistema sin necesidad de desconectar o apagar la alimentación del sistema.

Adicionalmente permiten las entradas de alarmas de un equipo – ejemplo ventilador, bomba de infusión IV, detector de incendios, etc.-y notifica a la consola del estado de alarma local en la habitación del paciente. Se dispone de la identificación de cuatro llamadas auxiliares distintas

Lámpara Corredor

Lámparas de Pasillo utilizan LED de alta visibilidad, larga duración y bajo mantenimiento.

La lámpara del corredor hará uso de varios colores y tipos de patrones de programación para indicar las llamadas en espera, solicitud de servicio y presencia del personal en la habitación

Lámparas Corredor actuará como centro de todo el cableado de la habitación.

Cualquier lámpara de Corredor es capaz de funcionar como una lámpara de la zona en que, visualmente se anunciaran las llamadas desde las habitaciones asignadas/estaciones sin el uso de un controlador adicional para la lámpara de zona como un lugar de destino.

La lámpara está equipado con un LED de estatus (visible al personal de servicio) para indicar que la unidad está funcionando correctamente.

Block Puerta

Es una estación con una doble función, permite el registro manual de la presencia del personal en las habitaciones de hospitalización y genera una llamada de emergencia cuando requiera de ayuda. Al pulsar el botón de registro de personal, la lámpara(s) de pasillo asociada enciende la luz adecuada para indicar la presencia del personal en la habitación. Mediante la programación, el hospital tiene la opción de que al momento de registrar el personal su presencia en la habitación, también cancele la llamada generada desde esa habitación. A través de la consola de enfermeras y del panel de anuncio, se puede localizar al personal previamente registrado. Si el personal necesita ayuda adicional, al pulsar el botón de emergencia una llamada se genera a la consola (s) o panel de anuncio (s) asociado. Para cancelar esta llamada, se pulsa el botón de cancelar.

Pulsador de Llamado

La Perilla Llamadora CCDIN se usa en conjunto con las estaciones de paciente Responder. Con su conector DIN de 8 pines, la CCDIN se conecta de manera segura a las estaciones de paciente para proveer una prioridad de llamada que se puede adecuar a las necesidades del hospital. La perilla llamadora esta fabricada a prueba de golpes, moldeada en plástico de alto impacto lo cual hace que realmente sea lavable y esterilizable.

Pulsador de Baño

Es una estación de cordón de emergencia que típicamente se localiza en baños cerca de los inodoros o dentro de la ducha. Su botón de cancelación permite que la llamada se cancele en la estación. La estación puede emplear un botón de cancelación remota para facilitar el trabajo de la enfermera cuando la estación se coloca en sitios inaccesibles (por ejemplo el techo).

La estación es resistente al agua, está sellada por tres lados. Esta supervisada en su conexión y un mensaje “Trouble” anuncia en la consola de enfermeras la desconexión de la estación.

Alguna Estaciones disponibles adicionales

Estación de Guardia

Es una estación para médico de guardia que típicamente se instala en residencias médicas o áreas en donde el personal está trabajando y necesita ser notificado de una llamada en curso proveniente de su área de cobertura. También provee un botón para comunicarse en sistemas audio visual. Cuando se conecta a lámparas de pasillo, sus cuatro led proveen indicación visual de las llamadas en curso. Para indicación audible, la estación también. El nivel de tono puede programarse de acuerdo a las necesidades del hospital con la opción de silenciar los tonos de las llamadas presentes.

La estación debe conectarse a una lámpara de pasillo para médico de guardia o controlador para estación de médico de guardia y siempre esta supervisada en su conexión. Mediante la programación, el mensaje “Trouble” puede anunciar en la consola de enfermeras la desconexión de la estación

Estación de Emergencia

Es una estación de botón de emergencia que tiene la habilidad de generar una prioridad de llamada que se anuncia en la consola (s) asignada Su botón de cancelación permite que la llamada se cancele en la estación. Este tipo de estación normalmente se coloca en la cabecera de la habitación de paciente para auxiliar al personal a generar una llamada de emergencia o código.

Debe conectarse a una lámpara de pasillo o controlador y siempre esta supervisada en su conexión. Mediante la programación, el mensaje “Trouble” puede anunciar en la consola de enfermeras la desconexión de la estación.

Estación de Código

Es una estación de código que provee la habilidad de generar una llamada de código a la consola (s) asignada. Para cancelar la llamada es necesario pulsar el botón de estación provee una salida para soportar salidas temporizadas de contactos momentáneos o fijos. Tiene la opción de colocarle una cobertura que impida la generación accidental de llamadas.

La estación de código debe estar asociada a alguna lámpara o controlador y siempre esta supervisada en su conexión. Una llamada no cancelable anuncia la desconexión o el deterioro de la estación. Dicha llamada detalla la localización de la estación.

Tuno Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

El cableado UTP utilizado será Categoria 6A, salvo aquellos sistemas donde el fabricante recomienda otra categoría la que deberá ser aprobado por mandante.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

# Turno Matico

Lineamientos generales del sistema

El sistema será en encargado de asignar y llamar los turnos solicitados por los pacientes.

Diagrama de la red

Características del Sistema

La instalación contara con paneles distribuidos vinculados a la red de fibra óptica Ethernet. Estos paneles se alimentaran con 220Vac con respaldo de tensión de UPS. Los paneles y tótems asignaras los turnos correspondientes y se visualizaran en pantallas su asignación. Este llamado será visual y sonoro.

Equipos

Los equipos entregaran número y tendrán un visor electrónico con indicador de módulo de atención, ubicado en la Admisión respectiva.

La solución deberá estar destinada a ordenar la Atención de Público mediante la entrega de tickets de Atención en forma electrónica para posteriormente ser llamadas a través de pulsadores virtuales instalados en los PC destinados a realizar las atenciones. Este sistema deberá contar con una base de datos propia desarrollada en Postgre SQL así como eventuales interfaces para bases de datos. Funcionalidades:

Módulo de Configuración.

Módulo Anfitrión. Emisión de tickets y Displays

Módulo de Configuración. (Asignación de Recursos, Indicación de recursos y áreas de atención).

Módulo de gestión de cola. Configuración del sistema. (Módulo de Configuración)

Módulo de Atención de Cliente. Llamado de los puestos de Atención.

Módulo de Gestión y Supervisión. Control en línea.

Módulo de Informes. Control estadístico.

# Sistemas de Seguridad Tecnológicos

# Control de Accesos

Lineamientos generales del sistema

El sistema protegerá el acceso a zonas restringidas del hospital. Estas zonas serán, bodegas, UTI, farmacia, etc. Se controlaran los accesos con un sistema biométrico y con salida de estos sitios con pulsador manual.

Características del Sistema

Se instalara en cada sector/zona, una unidad Controladora de acceso que se conectará a la Red de fibra óptica mediante protocolo TCP/IP del edificio

El panel está basado en tecnología dual integrando huella digital y proximidad RFID para proporcionar gestión y seguimiento en tiempo real del control de accesos (en esta caso se utilizara solamente el sistema de huella digital). Su administración se realiza desde el servidor central o de realizarlo de alguna PC con conexión a internet, a través de su navegador WEB, que permite gestionar con facilidad todos los puntos de accesos (esta será configurada con los permisos indicados).

Esta unidad controladora interactúa con el sistema de enrolamiento para dar el alta y baja los usuarios. La autorización y registración de usuarios al sistema (enrolamiento) se efectuará en forma local en la hospital. Poseerá un software o firmware con licencias de uso permanente para no menos de tres mil (3000) identificaciones (ID) por lector dactilar.

Diagrama de la red

Equipos

En cada sector se instalara un controlador/panel, que soportara 1, 2 o hasta 4 lectoras (lector biométrico) con vinculación a través de Ethernet TCP/IP, con la capacidad de almacenar hasta 3000 huellas y 100000 eventos en forma local. Las lectoras serán del tipo antropométricas de dedo índice, con boto de apertura (este se instalara en el interior de cada reciento a controlar) y una cerradura magnética de 200Kg. Cada controlador se vinculara la res de fibra óptica propuesta mediante los terminales para tal fin. Los equipos serán alimentados con 220Vac con respaldo de tensión de UPS.

Se realizara las canalizaciones y cableados según la necesidad para vincular los controladores a la red antes descripta.

Placa de Controladora 1 a 4 Puertas

| Cantidad de puertas de control | 1/4 Puerta (Entrada y Salida) |
| --- | --- |
| Capacidad de Huellas | 3000 |
| Capacidad de Tarjetas | 30000 |
| Eventos | 100000 |
| CPU | 32bit 400Mhz CPU |
| Memoria RAM | 32MB |
| Memoria Flash | 128MB |
| Lectores Soportados | 4 (2 Wiegand 26bit y 2 RS-485 de la línea FR de lectores biométricos) |
| Puertos RS485 | 1 puerto RS485 extendido |
| Comunicación | Rs485, TCP/IP |
| Bps | 38400bps (Recomendado), 9600bps, 19200bps, 57600bps (Seleccionable) |
| Puertos Entrada | 3 (1 botón de salida, 1 sensor de puerta, 1 entrada auxiliar) |
| Puestos Salida | 2 (1 relé para cerradura y un relé de salida auxiliar) |
| Indicador LED | Led de indicación de estado |
| Fuente de Alimentación | DC 9,6V-14.4V, Rated Max0.5A |
| Temperatura tolerable | 0° - 45° |
| Humedad tolerable | 20% - 80% |
| Dimensiones | 185mm x 106mm x 36mm |

Cerradura Electromagnética

LED Indicador de estado de puerta.

Sensor de estado (NO / NC / COM).

Diseño sin fallo mecánico

Dimensiones de la cerradura: 250L x 48.5 x 25 (mm)

Dimensiones de la pieza polar: 180 x 38 x 11 (mm)

Voltaje: 12VDC

Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado.

Corriente: 12V/500mA

Fuerza de retención: 280kg (600Lbs)

Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°

Humedad de funcionamiento: 0 a 90%

Peso: 2KG

Sensor de Huellas

| CPU | 324MHz |
| --- | --- |
| Sensor | ZK Sensor óptico antirralladuras |
| Comunicación | RS485 |
| Lector RFID | EM Marin125 khz (Mifare opcional) |
| Sonido del Dispositivo | Buzzer |
| Led | Verde y rojo de verificación de acceso |
| Alimentación | 12VDC |
| Temperatura Tolerable | 0ºC - 45ºC |
| Grado de Protección | IP65 |
| Dimensiones | 50mm x 102mm x 37mm |

Botón Pulsador

| Dimensiones | 86mm x 86mm x 20mm |
| --- | --- |
| Estructura Estándar | Panel de aluminio y botón de acero |
| Potencia de Corriente | 3A 36VDC MAX |
| Contacto de Salida | NO/NC/COM |
| Vida Mecánica | 500000 testeado |
| Funcionalidad | Control de accesos |
| Temperatura de Funcionamiento | 10°+55° |
| Humedad de Funcionamiento | 0-95% (Humedad relativa) |
| Material | Aluminio |
| Peso | 0.25kg |

# Control de Asistencia Personal

Lineamientos generales del sistema

Para el control de asistencia del personal del hospital se instalara un sistema de asistencia con lectores biométricos TCP/IP de dedo índice en los sectores a determinar. Estos registraran, en los servidores para tal fin, la marcación de entrada y salida de los funcionarios del hospital.

Diagrama de red

Características del Sistema

Los controladores se instalaran sobre la red de fibra óptica, con una vinculación Ethernet TCP/IP, cada equipo será independiente y se remitirá todo la información que re coleccione a un servidor central. Los equipos posibilitaran el enrolamiento del personal, registraran 2 o 3 huellas por persona y el dispositivo será autónomo permitiendo el rescate de información almacena/respaldo ante algún posible corte de red o energía. Los equipos poseerán memoria propia para almacenar entradas y salidas de 500 huellas como mínimo.

Equipos

Los lectores biométricos (lector de huellas) garantizaran la identificación de cada persona con valores mínimos de Tiempo de Enrolado =< 2 seg. y Tiempo de verificación =< 3 seg. El sensor será de ultima generación, haciendo la lectura en forma rápida y precisa. Contara con pantalla LCD con retroalimentación de al menos 32 caracteres alfanuméricos en dos líneas, mostrando fecha, evento, mensaje, horario, etc. Poseerá teclado plano de al menos 14 teclas, para la programación y testeo de las aplicaciones del reloj. Los equipos serán alimentados con 220Vac con respaldo de tensión de UPS.

El software se instalara en un servidor en el nodo central que se comunicara con cada reloj a través de la res Ethernet.

El sistema deberá contemplar las siguientes características:

Horarios fijos y rotativos

Trabaja con varios convenios

Definición de sectores de la empresa, lo que permite manejar la información por sectores

Los reportes obtenidos pueden simplemente ser consultas por pantalla, o bien puede ser impresos

Asigna a cada año los días feriados, con sus respectivos traslados y otorga la posibilidad de ingresar los feriados propios del rubro de la empresa

Concentra en su base de datos toda la información referida a un legajo determinado:

Datos personales

Convenio

Horarios y formas de calcular las horas

Fotografía de la persona

Tolerancia de llegada tarde y de salida

Sector y Sección de la empresa donde pertenece

Si es mensual o jornal

El sistema deberá permitir hacer control de:

Ausentismo

Vacaciones

Licencias especiales

Llegadas tarde / Incumplimientos de horario

Horas trabajadas, horas extras y horas nocturnas

Suspensiones

El sistema deberá permitir configurar todos los tipos de horas necesarios y asignar más de un concepto de liquidación a cada tipo de hora (ej.: extras al 50%, asignar en mensuales concepto 150, en jornales concepto 325). Cada tipo de hora podrá llevar asociado diferentes tipos de reglas de acuerdo a la complejidad de cada cliente o convenio. Las reglas de pago se pueden asociar por convenio (tradicional) o para un grupo de legajos u horario especial, etc. permitiendo todas las combinaciones posibles.

Equipo control de asistencia con huellas

| Capacidad de Huellas | 3000 |
| --- | --- |
| Capacidad de Tarjetas | 10000 |
| Capacidad de Transacción | 100000 |
| Sensor | ZK Sensor óptico antirralladuras |
| Versión de Algoritmo | ZK v9.0 y v10.0 |
| Velocidad de Verificación | Menor a 2 segundos |
| Métodos de verificación | 1:N 1 a 1 |
| Posibilidad de Error | Menor de 0.0001% |
| Mensajes Auditivos | En español |
| Comunicación | TCP/IP; USB Host, Ranura para tarjeta SD |
| Lector RFID | EM Marin125 khz, Mifare opcional |
| Funciones Estándar | Workcode, SMS, DLST, Timbres programables. Servicio de autoconsulta, |
|  | cambio automático de estado, texto predictivo T9, Relé para campana externa. |
| Funciones Opcionales | Webserver; Wifi; GPRS; Printer |
| Pantalla | Color TFT 3" |
| Fuente de Alimentación | 12V, 1,5A |
| Temperatura Tolerable | 0ºC - 45ºC |
| Humedad Tolerable | 20% - 80% |
| Dimensiones | 248.7mm x 133.2mm x 55.5 mm |

Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

El cableado UTP utilizado será Categoria 6A, salvo aquellos sistemas donde el fabricante recomienda otra categoría la que deberá ser aprobado por mandante.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

# Sistemas Circuito Cerrado de Televisión

Lineamientos generales del sistema

El sistema permitirá visualizar dos grupos de independientes de imágenes; una referida a la vigilancia/seguridad pública y el otro a la vigilancia de pacientes.

Diagrama de la red

Características del Sistema

Proponemos un sistema de administración de imágenes basado en video analítico, el mismo será el encargado de tomar, almacenar, estudiar/analizar y reenviar las imágenes tomadas por las cámaras. Este sistema (software) se instalara en el nodo central de control, en un servidor con capacidad de guardado y almacenamiento de imágenes (storage). Este sistema se completa con terminales (pc de visualización) y las cámaras. Todo el sistema se vincularas entre sí mediante la red de fibra óptica Ethernet. En el nodo central se armara la sector de monitoreo y operadores.

Equipos

El software deberá contar con las siguientes características:

- Video Grabación Multi-Canal

- Capacidad para cámaras análogas o IP

- Hasta 16 Canales de Vídeo por Servidor

- Hasta 16 Canales en Tiempo Real (30 ips)

- Hasta 32 Canales de Audio por Servidor

- Rango de Cuadros por Servidor: Hasta 480 ips

- Ajustes individuales por cámara

- Resoluciones CIF1, CIF2 y CIF4, VGAl

- Control PTZ

- Configuración de grabación Pre y Post Alarma

- Ajustes de Brillo, Contraste, Color y Tono

- Configuración de compresión y Calidad de video

- Capacidad WatchDog

- Pantallas de usuario personalizadas basado en el inicio sesión  de usuario

- Integración de formularios HTML para entrada de datos de  usuario o manejo de dispositivos

- Controles tipo VCR para rebobinar, avanzar rápido, pausa, etc.

- Programación de macros simplificadas.

- Capacidad Bookmark para revisión posterior de eventos

- Archivo de video de grandes volúmenes con calidad de  retención

- Compresión variable para un óptimo uso del espacio de disco

- Búsqueda instantánea remota o local de archivos de video

- Exportación de imágenes JPEG, AVI, formato nativo o impresión  de imágenes en impresora.

#### Sistema de gestión y control de operaciones

##### Puestos de Operadores

##### El sistema deberá ser de monitoreo tipo cliente servidor siendo el SecurOS el core del sistema de grabación y monitoreo. Para el caso de los puestos de monitoreo será utilizado el SecurOS Client el cual cumple con todos los requerimientos necesarios.

Hasta 64 cámaras por monitor virtual (subdivisiones dentro de un monitor o video Wall) son soportadas n combinaciones de pantallas virtuales que incluyan planos, eventos, visualizadores, reproducciones, etc.

##### Plataforma de Administración

El sistema deberá ser redundante en la  gestión de video SecurOS. El sistema puede administrar y supervisar una cantidad ilimitada de cámaras y dispositivos, aplicar capacidades de inteligencia forense e integrar una gran variedad de subsistemas distintos en una sola interfaz centralizada de comando y control. La plataforma está creada para grandes aplicaciones de misión crítica que incluye a cientos o miles de cámaras, sensores y sistemas de control unificados en una sola red.

Características Principales:

ARQUITECTURA MODULAR, AMPLIABLE

Una topografía de sistema escalable genera un retorno de la inversión en el sistema (ROI). Las nuevas funciones y capacidades se pueden agregar por lo general con un mínimo de software.

INTEROPERABILIDAD

Arquitectura completamente abierta, integra sistemas de control de terceros y dispositivos externos en una plataforma común de monitoreo y administración.

UNIFICACION

Unifica redes de seguridad con alcance ilimitado de imágenes de video o telemetría que pueden ser monitoreados y administrados localmente o desde una central.

ADMINISTRACION DE EVENTOS Y ESCENARIOS

Programa reacciones complejas ante eventos complejos, para reaccionar de manera inteligente y dinámica ante los acontecimientos del mundo real.

ANALISIS DE IMAGENES

Reconocimiento de placas de automóviles, reconocimiento facial, reconocimiento de  contenedores, seguimiento de objetos y detección de objetos desatendidos, conteo de personas, etc, mediante licencia opcional.

INTELIGENCIA EN ADMINISTRACION

Avanzada plataforma de vigilancia con análisis e integración de datos administrativos y comerciales que permiten desarrollar acciones proactivas.

EXTENSIBILIDAD / PERSONALIZACION

Desde mapas de múltiples capas, pantallas y permisos personalizados para el cliente, hasta formularios y GUI a la medida del cliente,  SecurOS permite una personalización total basada en las necesidades del usuario.

• Servidor de Video de múltiples canales

• Utilización de hasta 64 Cámaras por servidor

• Capacidad para híbridos IP y analógicos

• Soporte de arquitectura jerárquica y redundante

• Redes de alcance ilimitado, cualquier servidor puede controlar o manejar cualquier objeto en la red.

• Seguridad según la demanda

• Integra los sistemas preexistentes y de terceros

• Arquitectura escalable para actualizaciones “a demanda”

• Programa complejos sistemas de eventos, reacciones y escenarios

• Arquitectura orientada a los objetos, cada dispositivo puede ser manejado independientemente

• Opcional de video con capacidad analítica inteligente (reconocimiento Facial, reconocimiento de placa de matrícula, reconocimiento de Contenedores, monitoreo de tráfico, etc)

• Arquitectura abierta, tiene un Kit de Desarrollo de Integración (IDK) disponible

• Función “WatchDog” de control

• Grabación Pre y post alarma

• Filigrana propietaria sobre el vídeo

• Captura y sincroniza audio y vídeo

• Muestra, graba y reproduce simultáneamente

• Características digitales mejoradas

• Cámara de control PTZ

• Zoom Digital Smart de Hasta 32x

• Detección de movimiento y ocultación en zonas múltiples

• Opciones de ajustes de imagen

• Sensibilidad de compresión de video y de detectores de Movimiento ajustables

• Indicadores visuales de los modos de sistema

• Sistema de notificación de voz

• Mapeo de capas por separado

• Programación de Macro reacciones

• Hasta 32 relays y sensores de entrada y salida

• PDA inalámbrico

• Planificador de tareas programable

• Exporta a AVI o JPEG

• Aviso de alarma por teléfono, SMS o correo electrónico

• Acceso remoto para cliente y para administrador

• Entorno Web basados en XML

• Opciones de búsqueda inteligente

• GUI personalizable con pantallas definidas por el usuario

• Formularios en HTML personalizables para usuarios

• Arquitectura avanzada de TI

• Se integra con el Microsoft Active Directory

• El server puede funcionar como servicio de Windows

• Administración avanzada de permisos de usuario

• Regulación de ancho de banda por usuario y por cámara

• Administración jerárquica del servidor (servidores de vídeo, Servidores de indexación, grabadores de video (DVR), servidores de almacenamiento y estaciones de clientes)

• Capacidad de funcionar como estación central

• Soporte para cámaras MP (megapixel) y soporte de streams H264.

Solución de Grabación NVR

Las imágenes deberán se guardas por 30 días a 30 IPS por cámara.

Las cámaras deberán ser del tipo interior o exterior (incluido housing y calentador), del tipo domo con tinteado y auto iris, de alta definición, como mínimo de 520TVL, varifocales, con alimentación POE. Estas cubrirán zonas de atención al público, estacionamientos y recintos restringidos.

Se completara con cámaras del tipo infrarroja para visión nocturna, interior, para zonas administrativas.

Cámara Digital Interior

La cámara deberá ser fija profesional y asequible ideal para una amplia gama de aplicaciones de video vigilancia, como pueden ser tiendas minoristas y bancos, así como también bibliotecas y otros edificios de oficinas.

Proporciona imágenes nítidas y claras tanto en zonas iluminadas como con poca iluminación. Proporciona múltiples secuencias H.264 y secuencias Motion JPEG de forma simultánea, sea a frecuencia de imagen máxima o con calidades que pueden configurarse para que se adapten a las necesidades de calidad y a las restricciones del ancho de banda.

Mediante la alimentación a través de Ethernet se suministra alimentación eléctrica a las cámaras a través de la red, lo cual elimina la necesidad de cables de alimentación y reduce los costes de instalación.

El contador de píxeles ayuda también al instalador a verificar que la resolución de píxeles de un objeto o un rostro cumpla los requisitos normativos aplicables o los específicos del cliente; por ejemplo, para fines de identificación facial.

Características:

- Excelente calidad de imagen

- Objetivo varifocal con iris DC para condiciones de iluminación en exteriores

- Múltiples secuencias H.264

- Alimentación a través de Ethernet

- Instalación sencilla con contador de píxeles

Nota: Para exterior la cámara deberá incluir el gabinete estanco para tal fin.

Cámara Domo

La cámara de red domo deberá estar preparada para interiores/exterior y con movimiento horizontal/vertical Con la protección IP51/IP65 frente al polvo y el agua. Deberá incluir funcionalidad diurna y nocturna de la cámara, se logra una gran calidad de imagen incluso en condiciones de escasa iluminación.

Deberá incluir zoom óptico de 29x y digital de 12x con enfoque automático. Deberá ofrecer visión panorámica de 360° con funcionalidad Auto-flip que permite que la cámara realice un seguimiento continuo de un objeto. También deberá incluir la funcionalidad Gatekeeper avanzada permite a la cámara moverse automáticamente a una posición predeterminada cuando se detecta movimiento en una zona predefinida.

Permitirá múltiples secuencias de vídeo H.264 y Motion JPEG configurables individualmente a frecuencia de imagen máxima en todas las resoluciones, hasta D1 (720 x 480 píxeles a 60 Hz, 720 x 576 píxeles a 50 Hz). La compresión H.264 optimiza en gran medida el ancho de banda y el almacenamiento sin comprometer la calidad de imagen.

Deberá podar admitir alimentación de a través de Ethernet, lo que facilita su instalación. La cámara se suministra con un midspan High PoE.

Características:

- Zoom 348x

- Resolución D1, H.264, funcionamiento diurno/nocturno

- Alimentación de alta potencia a través de Ethernet (IEEE 802.3at)

- Funcionalidad Gatekeeper avanzada

- Zoom óptico de 29x y 12x digital

Nota: Para exterior la cámara deberá incluir el gabinete estanco para tal fin.

En la sala de control (monitoreo) se instalaran monitores de 40” para revisar en tiempo real lo que sucede y las grabaciones de los incidentes anteriores. La grabación de las imágenes será de treinta días.

Será posible realizar video analíticas para verificar sentido de circulación y la posibilidad de realizar seguimiento objetos desatendidos.

Los equipos serán alimentados con 220Vac con respaldo de tensión de UPS. Se realizara las canalizaciones y cableados según la necesidad para vincular los controladores a la red antes descripta.

La solución se tiene que comercializar en el país, debe tener al menos dos representantes locales, debe tener soporte y garantía local.

Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

El cableado UTP utilizado será Categoria 6A, salvo aquellos sistemas donde el fabricante recomienda otra categoría la que deberá ser aprobado por mandante.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

# Sistema de Control de Intrusión

Lineamientos generales del sistema

El sistema protegerá los sectores especiales en horarios en los cuales estos están cerrados.

Características del Sistema

La instalación contara con paneles distribuidos vinculados a la red de fibra óptica Ethernet. Estos paneles se alimentaran con 220Vac con respaldo de tensión de UPS. Desde los paneles se cablearan los distintos dispositivos de control (sensores, sirenas, teclados, etc.). La programación se realizara desde cada panel y se visualizaran en el nodo central. El cableado cumplirá con toda la normativa nacional e internacional.

Equipos

Los equipos se configuraran con placas de capacidad mínima de 60 zonas, cada panel tendrá un teclado de progresión y display alfanumérico para anunciar las zonas alarmadas. El mismo teclado permitirá la activación y desactivación de la armar. Los sensores magnéticos irán vinculados al panel mediante cableado de cobre, estos sensores se instalaran sobre puertas, embutidos o sobrepuestos. Los sensores de movimiento serán del tipo doble tecnología, infrarrojo y microondas. Las sirenas serán instaladas en el interior y exterior del edificio.

El sistema de intrusión propuesto será marca DSC/Tyco Electronics compuesto por paneles, sensores, sirenas internas, teclados y demás periféricos necesarios para armar sitios protegidos con alarma contra intrusos.

Diagrama de la red

Panel (gabinete metálico):

8 zonas en el panel ampliable hasta 64 zonas cableadas y hasta 32 zonas inalámbricas. Posee 4 salidas PGM: expandibles a 14 (PC5204, PC5208) con 8 particiones. Contiene una memoria interna para almacenar 500 eventos.

Admite hasta 8 teclados supervisados con una zona de teclado cada uno 95 códigos de usuario

Puede expandirse a 64 zonas inalámbricas con teclado RFK5564 y soporta teclados inalámbicos WT5500 con TR5164-433.

Las interfaces de usuario pueden ser LED, LCD con iconos o LCD de mensajes completos

Receptores inalámbricos, dispositivos y detectores, incluidos detectores de CO

Verificación de alarma de audio

Interfaz de teléfono/Control de automatización

Expansión de salida de corriente alta y baja

Opciones de comunicación alternativa

Expansiones y detectores cableados

Expansiones y detectores direccionales

Software de Windows™ para descarga con PC

Integración de control de acceso

Esp. de operación

Fuente de alimentación: 16,5 V CA/40 VA a 50/60 Hz

Consumo de corriente (panel): 110 mA (Nominal)

Auxiliar y salida: 13,75 ± 5% V CC/700 mA

Salida de timbre: 13,75 ± 5% V CC/700 mA

Entorno operativo: 0 a 49 ºC (32 a 120 ºF)

Humedad relativa: 93% (máx.)

Requisitos de la batería: 4 Ah / 7Ah / 14 AHr

| Zonas en placa | 8 |
| --- | --- |
| Zonas cableadas | 64 (7 x PC5108) |
| Zonas inalámbricas | 32 |
| Soporte para zona de teclado | Sí |
| Teclados | 8 |
| Salidas PGM en placa | PGM 1,3,4 = 50 mA PGM 2 = 300 mA |
| Expansión PGM | 8 x 50 mA (PC5208) 4 x 500 mA (PC5204) |
| Particiones | 8 |
| Códigos de usuario | 94+ Códigos maestros |
| Búfer de eventos | 500 Eventos |

Sensor (PIR):

El sensor propuesto será inmune a mascotas inferiores a 2.5pies/0.75m (hasta 85 libras / 38Kg). Su tecnología será basada en Microprocesador con las siguientes características:

Tratamiento Avanzado de Señales a Niveles Múltiples*

Sensores Gemelos con Elemento Doble de Bajo Ruido

Alto Nivel de Protección contra Estática

Alto Nivel de Protección contra Transitorios

Lentes estables UV

Alto Nivel de Inmunidad contra Luz Blanca

Excelente Inmunidad RF

Circuito de compensación de temperatura DSC

Puente de ambiente Normal / Severo

Puente de Indicador LED Encendido / Apagado

Ajuste Vertical

Construcción SMD

Operación Súper Silenciosa

Montaje en la Pared / Esquina

Armoniza con cualquier decoración

Tamaño compacto Garantía de 5 años

Protegido por una o más de las siguientes patentes: US5444432 / Canadá 2099971

Esp. de operación

Voltaje de Operación: 9.5VDC - 14.5VDC

Tensión de ondulación del suministro de voltaje: 3.0Vpp @ 12VDC

Corriente de espera: 17.5mA

Corriente en alarma (LED encendido): 25mA

Porcentaje de contactos (alarma y sabotaje): 100mA @ 24VDC

Resistor de contactos de alarma en común: 10 ohm 1/4W

Temperatura para Operar: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Temperatura para Guardar: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

Humedad para Operar: 5% a 95% HR no condensada

Humedad para Guardar: hasta 99% HR no condensada.

Inmunidad RF: 10 V/m +80% sobre un rango 80MHz -1.0GHz

Inmunidad de Estática: 15kV

Inmunidad Transitorio: 2.4kV @ 1.2 joules

Velocidad de detección de paso: 0.5’ a 10’/s (0.15m - 3.0m/s)

Angulo de Cubrimiento (lente pared a pared): 100° mínimo

Ajuste Vertical: +5° a - 10°

Altura del montaje: 6’ a 10’ (nominal 7.5’) 2.0m a 3.0m (nominal 2.3m)

Dimensiones

4.9“Altura x 2.76“ Ancho x 1,75“ Diámetro (124.5mm x 70mm x 44.5mm)

Color: Blanco con lentes blancos

Sensor de Vidrio

Este sensor protegerá las zonas vidriadas del hospital. Los mismos tendrán las siguientes características constructivas:

Micrófono omnidireccional

Sensor de rotura de cristales de última tecnología, basado en microprocesadores

Protección contra la corriente estática elevada y las corrientes transitorias

Inmune a las radiofrecuencias altas, fabricado como componente de montura sobre la superficie (SMD, por sus siglas en inglés).

Mecanismo de rechazo al ruido blanco

Modo de prueba que permite al instalador verificar el sensor de rotura de cristales

Memoria de alarma del sensor de rotura de cristales

Varistor de óxido metálico (MOV) para la protección estática

Límites de sensibilidad establecidos por puente

Dimensiones: 3.5” (L) x 2.5” (A) x 0.8” (P) (89 mm x 64 mm x 20 mm)

Voltaje de entrada: 9 - 16 V c. c.

Llamada de corriente: c. c. de 12 mA a 12 V

Corriente durante la alarma: c. c. de 35 mA a 12 V

Relé avisador:

Potencia de contacto: c. c. de 1 A a 24 V

Interruptor de seguridad:

Potencia de contacto: c. c. de 0.1 A a 24 V

Tipo de micrófono: Electret omnidireccional

Modo de prueba de instalación: Puente J1

Modo de memoria de alarma: Puente J2

Nivel de detección: Puente J3

Teclado

Cada zona será independiente, la misma tendrá un teclado para su activación/desactivación de las siguientes características:

Teclado con moderno diseño de bajo perfil

Botones grandes e iluminados

5 teclas de función programables

Terminal de entrada/salida programable

Teclas FAP individuales

Múltiples timbres de puerta por zona

Iluminación de fondo de teclado y zumbador audible graduables

Canal para cableado

Interruptor anti-sabotaje dual, en base de pared y tapa frontal

Bisagra de montaje fácil de instalar

Montaje de superficie o en caja eléctrica rectangular

Especificaciones

Dimensiones: 6 1/16” x 4 7/16” x 13/16” (154 mm x 113 mm x 20,5 mm)

Área visible del LCD: 3 9/10” x 15/16” (99 mm x 24 mm)

Consumo de corriente: 125 mA (Máx.)

Tensión: 12 VDC Nominal

Temperatura de operación: 32° a 120° F (0° a 49° C)

Humedad relativa: 5 a 93%

Sirena Interior

Como alarma audible, el sistema se completara con una sirena de las siguientes características:

Potencia de sirena – 85dB

La sirena funciona para alarmas, timbres de puertas, demoras de entrada/salida y fallas

Botón de prueba incorporado

Transmite estado de RF, condición de batería baja y sabotaje

Canal para cableado

Interruptor de sabotaje frontal y posterior

Vida útil nominal de la batería - 1 año (Si se opta por sirena inalámbrica)

Dimensiones: 84 mm × 127 mm × 29 mm (3.3˝ × 5˝ × 1.1˝ )

Peso: 7.76 onzas (220 g)

Salida: 85dB

Baterías: 4 baterías tipo AA

Vida útil de las baterías: 1 año (uso típico)

Temperatura de trabajo: 32° a 122°F (0° a 50°C)

Humedad relativa: 90%, no condensada

Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

El cableado UTP utilizado será Categoria 6A, salvo aquellos sistemas donde el fabricante recomienda otra categoría la que deberá ser aprobado por mandante.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

# SISTEMA DE ALARMAS DE PARO

Descripción general

La función de los timbres de paro y alarmas, es avisar a un área determinada la necesidad de atención clínica. Para el caso de los enfermos que requieren atención dicha función se encuentra desarrollada en el capítulo llamada de enfermera. En esta sección trataremos los timbres o alarmas referentes a la necesidad de atención de urgencia (pulsadores con indicadores ópticos y acústicos).

El diseño deberá incluir las directrices para la instalación y uso de sistemas de alarmas deparo, de manera de informar con rapidez en el sitio donde se está produciendo la necesidad de atención o la urgencia.

Especificaciones de diseño y construcción

El sistema de alarmas estará diseñado fundamentalmente para dar aviso de paciente en paro al personal de la unidad correspondiente. La operación del sistema comienza cuando se genera la llamada mediante el accionamiento del pulsador que genera una alarma sonora y señalización en un indicador óptico, en general fuera del recinto.

El sistema de Timbres o Alarmas de Paro se compondrá de una unidad empotrada a la pared en el área o recinto determinado, que consistirá en un pulsador, el cual estará conectado, mediante conductores, a una unidad de alarmas sonora y una óptica ubicadas en el recinto o fuera de él dependiendo de donde se le asigne su instalación por diseño. Consideran lo siguiente:

Consistirán en un pulsador de color rojo de tamaño aproximado de 2 pulgadas ubicado en los cubículos de atención o cama de las unidades de pacientes críticos (adulto, pediátrico y neonatal), urgencia, Psiquiatría, Endoscopía y quirófanos; además incluye un señalizador óptico y una bocina o parlante en la estación de enfermería, la que deberá producir una señal distintiva visual y auditiva que señale la emergencia médica.

La alarma de paro deberá producir señales audibles y visuales en la estación de enfermería correspondiente o en la oficina de coordinación y estar médico en el caso de los quirófanos.

Estos sistemas de alarma deberán estar coordinados con los proyectos de Seguridad y Sistemas de Automatización y Control.

Los sistemas de alarmas de paro deben considerar la utilización de un sistema de alimentación de respaldo para eventuales cortes de energía. Dicho sistema de respaldo consistirá en la conexión al sistema general de respaldo del Hospital. Deberá tener además un sistema de respaldo con U.P.S.

Instalaciones, cables y canalización

Las líneas y cables de alarmas serán de conductores de cobre sólido con aislación no propagadora de llama. (9/10 mm.2 de sección).

Los cables de alimentación deberán ser como mínimo de 2 x 1.5mm.2 o según diseño

El cableado del sistema se realizará de tal modo que un fallo en el cableado del sistema no afecte al correcto funcionamiento del sistema.

Las canalizaciones del sistema de alarmas se realizarán en conduit P.V.C. de alto impacto de 25mm. de diámetro como mínimo preembutido. En caso de utilizarse bandejas porta conductores esta y toda la ferretería de soportación serán galvanizadas. Dichas canalizaciones no deberán atravesar juntas de dilatación, además en general se utilizará el criterio de contar con una distribución general vertical mediante shafts.

Todos los materiales serán nuevos, deberán estar aprobados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias.

En caso de usar algún material de importación directa, éste deberá contar con licencia certificada de laboratorios de Chile autorizados por S.E.C. Dichos certificados deberán ser analizados por la Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados los materiales, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

SISTEMA VHF

Lineamientos General del sistema

El sistema estará compuesto de un conjunto de Antenas VHF conectadas con el equipos base VHF, éstos últimos ubicados en el Centro Regulador SAMU del establecimiento de salud, las cuales deberán tener las siguientes características:

Tendrá posibilidad de funcionar en forma analógica y digital.

Todas las radios estarán programadas con 10 frecuencias de emergencia, las cuales serán entregadas por el SAMU oportunamente previo a la entrega de los equipos.

El diseño considera la dotación de un sistema de radio comunicaciones para el establecimiento de salud, el cual deberá funcionar de manera satisfactoria las 24 horas del día y todos los días del año sin ninguna excepción.

El sistema de radiocomunicaciones incluye al menos el sistema de radiocomunicación VHF, que permita la fluida comunicación del establecimiento de salud con la red regional del Servicio de salud y los móviles de emergencia.

El sistema de radiocomunicaciones estará conectado a la red eléctrica de emergencia del establecimiento de salud, y deberá contar con un sistema de U.P.S. dinámico o estático, como respaldo energético.

En todo caso, este sistema deberá satisfacer los requerimientos particulares que tengan los hospitales dentro de su realidad regional.

Se deberán especificar el número de antenas que sean necesarias para la cobertura requerida, no obstante se debe estimar el mínimo de Antenas VHF conectadas con el equipos base VHF, éstos últimos ubicados (en la mayoría de las veces) en el Centro Regulador SAMU del establecimiento de salud.

Los equipos podrán conectarse a:

- Equipo Nº 1: SAMU

- Equipo Nº 2: Consultorios red atención primaria

- Equipo Nº 3: ONEMI

- Equipo Nº 4: Red interna Hospital

- Equipo Nº 5: Disponible para Emergencias Mayores Catástrofes

Suministro de Materiales y Montajes de Equipos

El proveedor deberá entregar el programa (cronograma Gantt) de los trabajos propuestos que incluyan tanto el proyecto, la entrega de materiales (importados/nacionales) trabajos de instalación e hitos de obra.

El proveedor deberá suministrar la mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridas para el montaje de los equipos y las canalizaciones. La instalación de los equipos deberá ceñirse a lo indicado en los planos que debe elaborar previamente y ser aprobados por le mandante. Los equipos deberán cumplir los estándares de seguridad y calidad de un solo fabricante.

Se deban realizar pruebas de operación y programación/calibración de los equipos instalados, suministrando para ello la mano de obra especializada, los materiales y accesorios y los equipos/herramientas necesarios.

Todos los equipos deberán contar con el respaldo de empresas autorizadas en Chile para representar, comercializar, instalar y mantener los equipos ofrecidos y demostrando experiencia en instalaciones de similar envergadura.

Los cableados se deberán realizar sobre bandejas (BPC) del tipo canastillo con sus accesorios correspondientes, todo galvanizado con elementos de seguridad antisísmica. De igual forma con las canalizaciones tipo conduit de PVC o EMT con sus correspondientes accesorios. Las canalizaciones no atravesaran juntas de dilatación y además en general, se utilizara el criterio de contar con distribución general vertical mediante shafts.

El trazado de los ductos deberá ser ordenado, aplomado y uniforma, deberá coordinarse con las otras especialidades, los cambios de dirección y desvíos, los mismo deberán ser aprobados por el proyectista y la ITO eléctrica. Los rieles o soportes de fijación, una vez cortados en sus extremos, deberán sr limados, se cubrirán con una mano de antioxido y se pintaran para recuperar su condición primitiva, todo de acuerdo con la ITO eléctrica.

Las canalizaciones cumplirán con las siguientes normas:

NCH Elec 4/2003

ASTM 1785

NCH-498

ANSI C80-1

NEC

NCH 399

CNH 769

NC 51 (chilectra)

NCH 2893/1

Norma relacionadas a cumplir

NCh Elec 2/84 Elaboración y presentación de proyectos.

NSEG 5 E.n. 71 Instalaciones de corrientes fuertes.

NSEG 6 E.n. 71 Cruces y paralelismos en líneas eléctricas.

NSEG 8 E.n. 71 Tensiones normales.

NSEG 20 E.p. 78 Subestaciones interiores.

CEI 529 Grados de protecciones proporcionadas por cajas o carcasas.

NCh 815 Of/95 Tubos de PVC rígido. Métodos de ensayo.

NCh 2015 Of/86 Tubos flexibles de material plástico auto extinguibles para canalizaciones eléctricas. Especificaciones.

NFPA70 Código Eléctrico Nacional. EEUU.

NF F 16-101 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Francia.

NF F 16-102 Comportamiento frente a la acción del fuego. Selección de materiales. Aplicación a equipos eléctricos. Francia.

Todos los materiales deberán ser nuevos, estar aprobados por la superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ser empleados en condiciones que no excedan las estipuladas en las licencias. En caso de materiales importados directamente, este deberá contar con licencia certificada de laboratorios de chile autorizados por SEC. Dichos certificados deberán ser analizados por al Inspección Fiscal de la Obra antes de ser instalados, no aceptándose su certificación aprobada a posteriori.

Pruebas

Se deberán realizar las pruebas de operación y calibración de los equipos instalados con mano de obra especializada y certificada para este tipo de instalación. El proveedor deberá ser representante certificado del fabricante de la solución y sus operarios tener los cursos de capacitación sobre el sistema a implementar.

Deberá confeccionar, previamente a las pruebas y con una anticipación de 15 días, un protocolo de entrega de estas, el que deberá ser aprobado por le mandante.

Operación

El proveedor deberá entregar el término de los trabajos, manuelas de operación y folletos de todos los componentes del sistema instalado, además de proveer una capacitación para el personal del hospital a cargo de dicho sistema/operación. Esta capacitación deberá incluir los conceptos generales del sistema, su operación y mantenimiento. Para la capacitación deberá dispones de 24 horas divididas en tres jornadas cada una, en dos semanas.

Manuales

Se deberán proveer manuelas de funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema.

Planos As Built

Antes de la recepción de las obras, el proveedor deberá entregar al mandante planos As Built de todas las instalaciones y la memoria de descriptiva/calculo con todas las modificaciones efectuadas al proyecto original, con una copia en papel bond y el archivo magnético en Auto-Cad. Estos planos deben incluir los montajes, canalizaciones, cableados, bocas, gabinetes, tableros, planillas, etc. Se deberá incluir diagramas generales de conexionados.

Garantía

Se deberá ofrecer una garantía técnica mínima de 2 años. A partir de la recepción Conforme de los mismos par parte del comitente.

Esta garantía comprende la reparación o sustitución de todas las piezas o partes que resulten falladas, como consecuencia de defectos en el material, en la construcción, en el montaje y en la operación, durante el periodo de la garantía, lo que deberá ocurrir en forma similar al software de control de la solución, en caso de cualquier falla.

Ante eventual paralización de los equipos, durante el periodo de falla, regirá e siguiente procedimiento:

Cuando la paralización sea mayor a 1 día (24 horas), contado desde el aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar un equipo de reemplazo de igual características.

En caso de falla en software y/o paralización de este, durante el siguiente periodo de garantía, regirá el siguiente procedimiento:

Cuando la falla sea mayor a 2 horas, contando el aviso de falla del software al servicio técnico mediante fono-mail, el proveedor deberá suministrar uno nuevo de reemplazo de igual caracterizas, con sus correspondientes instalación y su configuración.

En el caso de hardware cuando la paralización sea mayor de diez días (continuos y/o discontinuos) contados desde el primer aviso de falla del equipo al servicio técnico mediante fono-mail-fax, el proveedor deberá reemplazar en forma definitiva el equipo por uno nuevo de igual características.

Se define la arquitectura del sistema de radiocomunicaciones en cuanto su modelo de trabajo como también el equipamiento diseñado para aquello.

Pretende explicar el funcionamiento de los sistemas involucrados y las características del modelo digital propuesto, mencionando los beneficios que conllevan poseer una red de comunicación de clase mundial.

Sistema Convencional MOTOTRBO

El sistema de radio digital profesional MOTOTRBO™, es una plataforma digital de comunicaciones que combina lo mejor del radio de dos vías con la tecnología digital TDMA. Entrega una capacidad y una eficiencia de espectro más amplia, aplicaciones integradas de información y comunicaciones de voz reforzadas. MOTOTRBO está diseñado específicamente para cumplir los requisitos de las organizaciones profesionales que necesitan una solución personalizable de comunicación.

Mototrbo es una de las primeras radios basadas en el estándar ETSI DMR.

El estándar sobre el cual se basa Mototrbo, está diseñado para operar en el canal de 12,5 KHz usado en las bandas de frecuencia de radios móviles y cumple requerimientos regulatorios futuros para la equivalencia en canales de 6.25 kHz.

El primer objetivo es especificar sistemas digitales de baja complejidad. DMR provee servicios de voz, datos y otros servicios suplementarios. Actualmente los productos diseñados de acuerdo con sus especificaciones son vendidas en todas las regiones del mundo. El protocolo DMR cubre los modos de operación no licenciado (Tier I), convencional licenciado (Tier II) y licenciado troncalizado (Tier III).

Algunas de las características de esta tecnología digital son:

Utiliza tecnología de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) para ofrecer el doble de la capacidad de llamadas en el mismo espectro. Una segunda llamada no requiere de un segundo repetidor, por lo que sus clientes economizan en el equipo requerido.

Duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal de 12.5 kHz con licencia.

Integra voz y datos para aumentar la eficiencia operativa y permitir una amplia variedad de aplicaciones, servicios de mensajes de texto MOTOTRBO y servicios de localización MOTOTRBO (rastreo y localización mediante GPS).

Ofrece comunicaciones de voz más nítidas y con mayor alcance que los radios analógicos actuales, rechazando estática y ruido.

Proporciona una fácil migración analógica a digital, gracias a la capacidad del sistema MOTOTRBO de funcionar tanto en el modo analógico como en el modo digital.

Cumple con exigentes especificaciones incluyendo las especificaciones militares 810 C,D, E y F, la especificación IP57 para sumersión en agua (modelos portátiles) y las normas de Motorola para durabilidad y confiabilidad.

Utiliza el Sistema de Energía Inteligente IMPRES™ para automatizar el mantenimiento de las baterías, optimizar su ciclo de vida y maximizar el tiempo de conversación.

Los usuarios pueden reducir la saturación de su espectro al mismo tiempo que duplican la eficiencia de sus canales de repetición con licencia. El acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) de dos segmentos permite que se realicen dos conversaciones simultáneamente dentro de un mismo canal de 12.5 kHz y con un solo repetidor. Así, un repetidor puede realizar el trabajo de dos, ahorrando en los costos de adquisición, instalación y mantenimiento de la infraestructura.

Beneficios del Sistema

Dentro de las innumerables ventajas y beneficios que existe entre la tecnología análoga y la digital se pueden distinguir beneficios propios del sistema Mototrbo que se destacan en los siguientes aspectos:

Mejoras en el rendimiento y calidad de las comunicaciones mediante corrección de errores que permite tener mayor calidad de audio con la misma cobertura.

Acceso a nuevas aplicaciones y servicios como: doble capacidad de llamada, llamada selectiva, GPS integrado, mensajería de texto, conectividad multisitio, aplicaciones de despacho e integración con telefonía, entre otras.

Eficiencia del espectro con mayor cantidad de usuarios y menor congestión.

Sistema escalable con la capacidad de enlazar repetidores y por ende las comunicaciones a través de la red IP. (IPSC)

Robustez y fiabilidad.

Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología IMPRES.

Comunicaciones seguras y Roaming.

Solución VHF

Para la solución de radiocomunicación digital en VHF se propone el sistema Mototrbo de la marca Motorola, la cual es capaz de soportar el número de usuarios requerido para el presente proyecto.

Como se describe anteriormente, Mototrbo utiliza TDMA para la optimización del espectro, obteniendo 2 canales o ranuras disponibles por repetidor. Es por esto que se propone utilizar el repetidor de forma que sea capaz de transmitir/recibir comunicaciones en el interior del Hospital (ranura 1) y también pueda transmitir/recibir comunicaciones en el exterior (ranura 2). Esto es fundamental para que exista comunicación entre el personal que se encuentre en el edificio y el personal que se encuentre en ambulancias y alrededor del Hospital.

Distribución de Repetidores

Hay que tener en consideración que se requiere una cierta cantidad de repetidores distribuidos en puntos estratégicos. Estos repetidores son análogo/digital y serán más que suficientes para dar cobertura.

Cabe señalar que cada repetidor requiere de un duplexor de frecuencias y una antena para su propagación, por ende deberá contar con un espacio suficiente en el rack para su instalación.

Los repetidores deben ser ubicados en los closet de comunicaciones e instalados junto al duplexor en un rack de 19’’.

Es fundamental que exista un punto de red disponible para la conexión del repetidor, ya que a través de la red IP se podrán interconectar estos tres repetidores, permitiendo así la comunicación extendida.

Alimentación del Sistema

El sistema de radiocomunicaciones será alimentado directamente de la red eléctrica de emergencia provista por el Hospital y contará con un sistema de respaldo energético a través de UPS. Esto permitirá que el sistema este operativo 24/7 de la semana.

Arquitectura de la Red

La arquitectura contempla una solución en base a repetidores y de una complementación de cable radiante en algunos puntos del edificio con el fin de garantizar la cobertura.

Se contempla los repetidores unidos mediante la red LAN del Hospital, de los cuales solo basta tener un punto de red disponible para su funcionamiento. El cable radiante que cubrirá los lugares extensos y también de una extensión de un cable coaxial hacia la azotea del edifico donde se sugiere instalar un pequeño mástil con una antena para dar la cobertura exterior.

Comunicación Radial

La cobertura en interior estará dada por el repetidor y este será capaz de propagar una señal para el piso en que este ubicado y para los niveles cercanos. Además se sugiere la instalación de cable radiante para ampliar la cobertura en la extensión del edificio.

La cobertura en exterior estará dada por una extensión de un cable coaxial hasta una antena omnidireccional ubicada en la azotea. Esta antena lograra transmitir y recepcionar las comunicaciones interior/exterior, siendo el medio de interconexión de los dos frentes. Sin duda esto ayudara para las comunicaciones de las ambulancias y coordinaciones con el SAMU.

Centro de Monitoreo y Control

Es recomendable y de vital importancia contar con un sistema de monitoreo y control para el sistema de radiocomunicaciones. Es por esto que se sugiere utilizar la plataforma llamada TRBONET que permite tener la administración de la flota de equipos de comunicaciones de Motorola.

Trbonet es un software que requiere de un servidor principal, el cual se conecta a través de la red IP a los Repetidores. El servidor de Trbonet es capaz de administrar, controlar, grabar audio, generar registros de eventos, entre otras funciones que se mencionan más adelante.

Se sugiere instalar el servidor Trbonet en alguna sala destinada para el control y monitoreo del sistema y de dos consolas adicionales para ejecutar estas similares funciones pero desde otro computador o desde otro lugar remoto conectándolo a la red de internet. Por ejemplo se puede instalar una consola en el SAMU y otra consola Trbonet instalado en un computador portátil para cuando se requiera un respaldo en caso de falla.

Algunas de las características y funciones de TRBONET son:

Uno o más operadores de control de las comunicaciones

Alarma desde/para usuarios o central de despacho

Múltiple estaciones de control soportadas (hasta 48)

Grabación de Voz

CrossPatch

Geocercas

Programador de mensajes de texto

Datos cifrados entre el RadioServer y los despachadores

Monitor de actividad de usuario

Radios digitales y análogas soportadas

Acceso a canales de radio través de un computador (Despachador Remoto)

Todo tipo de llamadas (Broadcast, de grupo, privadas, monitoreo remoto)

Posicionamiento GPS de los usuarios de radio.

Gateway de Email (SMPT y POP3) para mensajes de texto.

Integración con Google Earth

Muestra las unidades en Google Maps

Trabajador Solitario

Revert GPS

Información  extendida  de  GPS:velocidad,  dirección, exactitud

Simple Interfaz Grafica

Guarda log de :ARS(notificador de presencia), radio, SMS, telemetría, eventos, GPS

Genera Informes

Esquemas de sonido configurables (para alarmas y otros eventos)

Estado del despachador (online, offline)

Notificación de alerta SMS.

Inhibición selectiva

Alerta de emergencia de unidades en terreno

Emplea Mapas Vectoriales or Raster: Google Earth, MapPoint2009, MapLi

Una de las facilidades mencionadas anteriormente es la capacidad del sistema de comunicar mensajes de alarma de forma prácticamente instantánea a todos los usuarios del sistema. Esta alarma puede ser generada desde la central de despacho o desde los equipos portátiles, móviles o bases que estén habilitadas para ello.

Eventualmente, si se tiene un equipo móvil, por ejemplo, con GPS y este activa la señal de alarma (teniendo las atribuciones dentro del sistema para ello), la señal de alarma llegará a los  usuarios del sistema y en el despachador de TRBONet se tendrá la ubicación del equipo desde donde se emite dicha señal de alarma.

Otra facilidad interesante de TRBONet son las correspondientes a las aplicaciones GPS. Permite visualizar la ubicación de los radios que cuenten con GPS, ya sea móviles (vehículos) o portátiles. Esto es factible para aquellos móviles que se encuentren en el exterior y dentro del área de cobertura.

Sistema HF-SSB de Radiocomunicaciones

Si bien es conocido que los sistemas HF son utilizados para lograr comunicaciones a grandes kilómetros de distancia y a menor escala en cuanto a la utilización continua de esta tecnología.

Es un sistema altamente confiable se utiliza normalmente para casos de emergencia y cuando no hay respuesta o falla en las comunicaciones usadas a diario.

El sistema HF que utiliza Micom está basado en una modulación llamada SSB (modulación de banda lateral), la cual es un refinamiento de la modulación de amplitud que utiliza de manera más eficiente la potencia de transmisión y el ancho de banda.

Algunas ventajas de SSB:

Potencia eficiente

Espectro de frecuencia eficiente

No requiere infraestructura

Sin costo operacional por tráfico

SSB es tipo de modulación optimizada si la comparamos con AM, FM, PM, QAM o SM. A continuación una breve representación comparando el espectro de señales.

Solución Propuesta HF

Para la solución de radiocomunicación digital en HF se propone el sistema SSB/ALE de la marca Micom, la cual permite comunicaciones a grandes distancias.

Se sugiere la instalación del sistema HF en el SAMU ya que se requiere de espacio para la instalación de la antena, la cual es de gran tamaño y debe ir de forma horizontal al suelo para una mejor TX/RX.

Cobertura Radial

La propagación de la señal en HF puede ser de dos formas: por ondas terrestres o por ondas celestes.

Ondas terrestres

La señal es transmitida por corriente en la tierra

Alta conductividad de la tierra permite un largo rango

Rango típico de 20km (terrestre) y 100km (mar)

Ondas celestes

Se produce por la reflexión de la Ionosfera

Rango de propagación es de 0 a miles de kilómetros

Se pueden producir interferencias de otros usuarios de HF

Frecuencias: Altas durante el días, Baja en la noche

La propagación está influenciada por: hora del día, cantidad de rayos solares, tiempo, reflejos solares.

Dentro de los aspectos influyentes para esta tecnología es la Ionosfera, la cual se comporta diferente en ciertos periodos del día, por lo cual afecta directamente a las comunicaciones.

Antenas HF

Estas son a modo de referencia la posición y el tipo de antena que deben considerarse en la instalación.

Es por esta causa, que se recomienda solo 1 sistema o sitio HF debido a que se necesitaría mucho terreno para que funcionen adecuadamente, más aun si estuvieran cercanas se produciría interferencia y el sistema ya no sería eficiente.

Arquitectura de red HF

Se propone un sistema que sea capaz de interconectar las comunicaciones del mundo VHF con el HF mediante de un Gateway denominado INTERLINK. Esta arquitectura será útil para no perder las comunicaciones de ambos sistemas y sea más eficiente.

Equipos

Sistema VHF, Repetidor

Modelo DGR6175

Configurable para operar en sistemas análogos o digitales.

Permite dos vías simultáneas de voz o datos en modo digital de Acceso múltiple por división de Tiempo (TDMA).

Duplica el número de usuarios que pueden recibir servicio con un solo canal de 12.5 KHz. con licencia.

Integra voz y datos para aumentar la eficiencia operativa.

Ciclo de servicio total continúo de 100% hasta 45W en VHF y 40W en UHF

Fuente de alimentación integrada.

Los LEDs indican claramente los modos de transmisión y recepción en ambos segmentos de canal, así como la operación en modo analógico y digital.

Instalación estándar en bastidor. Kit para montaje en pared también disponible.

Las manijas robustas hacen más fácil la instalación y el manejo del repetidor.

Respaldo automatizado de batería disponible (la batería se vende por separado)

Permite aplicaciones incluyendo Servicios de mensajes de texto MOTOTRBO y Servicios de localización MOTOTRBO (Localización y rastreo mediante GPS).

La solución MOTOTRBO es un sistema completo de radio de dos vías que incluye radios portátiles y móviles, repetidores, accesorios y aplicaciones.

General

Número de Canales 1

Salida RF típica	1-25 W  y 25-45 W

Frecuencia	136-174 MHz

Dimensiones (AlxAnxProf)	132.6 x 482.6 x 296.5 mm

Peso	14 kg (31 lbs.)

Consumo de Corriente:

En espera	1 A (1 A DC típica)

Transmisión	3.8 A (11 A DC típica) Rango Operativo de temperatura	-30˚C a +60˚C

Ciclo Máximo de trabajo l	100%

Aprobación	FCC ABZ99FT3026 ABZ99FT3025

Receptor

Frecuencias	136-174 MHz 403

Espaciamiento de canal 12.5 kHz / 25 kHz Estabilidad de frecuencia (-30°C, +60°C, +25°C)

+/- 0.5 ppm Sensitividad analógica (12dB SINAD)

0.3 uV0.22 uV (típica) Sensitividad digital 5% BER:0.3 uV

Intermodulación (TIA603C)	78 dB Selectividad de canal adyacente

TIA603	65 dB a 12.5 kHz, 80 dB a 25 kHz

TIA603C	50 dB a 12.5 kHz, 80 dB a 25 kHz Rechazo de espurias (TIA603C)	80 dB

Distorsión de audio a audio nominal	3% (típica) Zumbido y ruido

-40 dB a 12.5 kHz

-45 dB a 25 kHz

Respuesta de audio. TIA603C Emisión de espurias conducidas -57 dBm Transmisor

Frecuencias 136-174 MHz

Espaciamiento de canal	12.5 kHz / 25 kHz Estabilidad de frecuencia (-30°C, +60°C, +25°C) +/- 0.5 ppm

Potencia de salida 1-25 W  y 25-45 W Limitación de modulación +/- 2.5 kHz a 12.5 kHz +/- 5.0 kHz a 25 kHz Zumbido y ruido FM

40 dB a 12.5 kHz

-45 dB a 25 kHz Emisiones conducidas / irradiadas

-36 dBm< 1 GHz

-30 dBm> 1 GHz

Potencia de canal adyacente (TIA603C)

60 dB a 12.5 kHz

70 dB a 25 kHz

Respuesta de audio	TIA603C

Distorsión de audio	3% Modulación FM 12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0FE

Modulación digital 4FSK

12.5 kHz solo datos: 7K60FXD

12.5 kHz voz y datos: 7K60FXE

Tipo de vodocoder digital AMBE+

Estaciones Móviles y Bases VHF

Modelo DGM 8500

Este dispositivo móvil con todas las funciones transforma su empresa al ofrecer comunicaciones de voz y datos sin igual, con audio y datos Bluetooth integrados, GPS integrado, mensajería de texto y una pantalla de 4 líneas a todo color con modo diurno y nocturno para que la lectura de órdenes de trabajo y mensajes de texto sea más fácil. También obtendrá un audio de la mejor calidad, que incluye audio inteligente y una función personalizable de anuncios de voz.

Serie DGM8000

GPS incluida-Batería 2100mAh

Batería y cargador Impres™

Con Tarjeta de expansión

Privacidad optimizada

IP Site Connect

Transmit Interrupt

Bluetooth de datos

Bluetooth de voz

Capacity Plus

Linked Capacity Plus

Características:

32 / 1000 Canales

Pantalla alfanumérica de alta definición 14 caracteres con 5 líneas de texto y uso de íconos para facilitar la navegación y modo día/noche. (solo modelo DGP5500)

Espaciamiento de canales 12.5 / 25kHz análogo

Ancho de banda en digital	12.5kHz. por canal

Potencia en UHF de 25/40 watts

Potencia en VHF de 25/45 watts

Bandas VHF 136-174 MHz, UHF 403-527MHz

GPS integrado

Bluetooth™ de voz EDR, V2.1

Identificación de llamada PTT-ID (envío)

Llamada de Alerta (recepción)

Llamada privada, grupo o todo el canal

Verificación del radio (envío/recepción)

Emergencias (envío/recepción)

Señalización MDC1200TM, Quik-Call II™

Anuncio de voz

Capacity Plus™ (con licencia)

Transmitinterrupt™ (con licencia)

Audio inteligente

Señalización de emergencia

Voz y datos integrados

Trabajador solitario

Canal de memoria

Llamada individual

PC programable

Modo de dirección pública

Búsqueda con prioridad

Inhibición selectiva del radio

Indicador de potencia de señal

Talkaround

Compatible con mensajería de texto

Ampliación de nivel bajo y compresión de voz X-Pand™

2 Botones programables para llamada de un toque de doble presión

Distribución por zonas o por grupos

Monitoreo

Bocina interna de 3W, salidas de audio de 5 o 13W

Escáner

Candado de canal ocupado

Temporizador Time-Out-Timer

Tecnología TDMA (Time-Division, Multiple-Access) el cual da el doble de capacidad que el FDMA usado por los otros sistemas digitales.

Eliminación de canal no deseado

Tonos CSQ / PL / DPL análogos

Telemetría

Conectividad IP, USB

Dim: 205X175X53mm, peso: 1.8Kg.

Calidad / Confiabilidad:

Prueba  de  vida  acelerada  Motorola,  bajo  estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Un  año  de  garantía  en  todos  los  accesorios,  como micrófonos, cables, brackets, etc. Fabricado  y ensamblado bajo  las normas de  calidad ISO-9001

Cumple norma IP54 de protección ambiental

Equipos Portátiles VHF

Modelo DGP5050 Y DGP8550

El radio portátil DGP™5050/DGP8550 ofrece comunicaciones de voz y datos inigualables con audio y datos por Bluetooth® integrado, GPS integrado y audio de la mejor calidad que incluye Audio Inteligente y anuncio de voz personalizable.

El radio DGP™5050/DGP8550 está disponible en bandas de frecuencia UHF y VHF e incluye soporte para hasta 32 canales (DGP™5050) y 1000 canales (DGP™8550), tres botones programables, botón de emergencia, especificaciones IP57 para sumergibilidad y opción de seguridad intrínseca FM.

Audio de la mejor calidad

Potente altavoz frontal y función de audio inteligente que ajusta automáticamente el volumen del radio según el nivel de ruido del ambiente.

GPS integrado

Localice equipos de trabajo móviles con el GPS integrado, solo en la serie DGP™8000.

Audio y datos por Bluetooth® integrado

Está integrado al radio y permite la conectividad con accesorios inalámbricos, incluidos los exclusivos auriculares inalámbricos para uso crítico de Motorola, diseñados para ofrecer comunicaciones resistentes y confiables. Comparta fácilmente información en tiempo real con solo conectar los radios con dispositivos de  datos compatibles con Bluetooth®.

Aplicaciones de datos que mejoran la productividad

Incluye el programa de desarrollo de aplicaciones más grande de la industria, que ofrece una amplia variedad de aplicaciones personalizadas: rastreo de ubicación, datos de Bluetooth®, puertas de enlace de correo electrónico, despacho, telefonía, trabajador accidentado, administración de órdenes de trabajo.

Mensajería de texto

Utilice la mensajería de texto cuando se requiera discreción o deban realizarse comunicaciones de rutina sin interrumpir a trabajadores o invitados.

Capacity Plus*

Sistema de trunking digital de sitios individuales que maximiza la capacidad de su sistema MOTOTRBO. Utilícelo para permitir un gran volumen de comunicaciones de voz y datos para más de mil usuarios en un solo sitio sin agregar frecuencias nuevas.

Característica premium en las series DGP™ 8000/DGP™5000

Certificada como intrínsecamente segura

Certificada como intrínsecamente segura mediante la aprobación FM cuando se compra y equipa con una batería FM para el uso en ambientes peligrosos.

Diseño resistente

Sellada en forma resistente para combatir el viento y el polvo, y sumergible hasta profundidades de un metro durante 30 minutos (IP57).

Codificación integrada para mayor seguridad.

Botón de emergencia

Botón naranja en el extremo superior del radio que puede programarse para enviar un alerta a un supervisor o encargado de despacho durante una situación de emergencia.

TransmitInterrupt

Permite que un usuario interrumpa la conversación de otro radio para transmitir una comunicación crítica en el momento y lugar necesarios.

Características:

Ergonómico y ligero sólo pesa 303g.

32 Canales/1000 Canales

Operación en VHF 136-174 MHz, UHF, 403-512 MHz

3 botones programables (1 programable optimizado)

Espaciamiento de canales 12.5 digital, 25 análogo

Potencia en VHF 5 watts, UHF 4 watts

Audio y datos vía Bluetooth™

GPS integrado

Capacity Plus™

IP Site Conect™

Transmitinterrupt™

LinkedCapacity Plus™

Certificado como intrínsecamente seguro con batería FM

Tonos CTCSS CSQ/PL/DPL análogo

Bloqueo de canal ocupado

Botón para emergencias

Conector IP57 para accesorios

Llamada privada, grupo y todo el canal

Regreso a canal inicial

Anunciamientos personalizados de voz programados

Conectividad vía Bluetooth V2.1, EDR, 10mts.

Alerta vibratoria discreta

Administración optimizada de tickets

Aplicación de datos personalizados

Audio inteligente capaz de ajustar el volumen

Vocodificación de voz

Eliminación de canal no deseado o ruidoso

Llamada de alerta (Escalert)

Verificación del radio (envío/recepción)

Inhibición selectiva del radio (envío/recepción)

Limitador de tiempo de transmisión

LED indicador tricolor

Potencia de audio de 500 mWatts

Alarma de batería baja

PTT-ID Identificador de llamadas (envío)

Rastreo

Escaneo de canales

Tecnología TDMA (Time-Division, Multiple-Access)

Mensajería de texto de hasta 140 caracteres

Telemetría básica

Protocolo ETSI-TS102 361-1

Conectividad IP, USB

Temp. de operación -30ºC~60ºC

Dim. 130X55X34mm

Sobrepasa prueba de vida acelerada Motorola ALTTM: lluvia, polvo, salitre, choque de temperaturas, impacto, vibración, radiación solar

Cumple	con 11 estándares militares MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Cumple norma IP57 de protección ambiental

Fabricado y ensamblado, bajo las normas de calidad ISO-9001

Sistema HF, Radio Micom

Micom-2 básico

Radio Basada en Procesamiento Digital de Señales.

1.6-30 MHz,  125 PEP/Promedio. Rango RX: 0.1-30 MHz

MIL-STD-810 para Golpes, Vibración, Lluvia, Polvo  y Niebla Salina.

Cumple  y  Excede  Estándares  Industriales  como  US FCC, EIA, EMC, ISO 9000.

100 Canales Sintetizados

Tamaño Pequeño y Liviano

Llamada	Selectiva: FS-1045 y MIL-STD-188-141A interoperable

Programación por Software (RSS)

SCAN de Canales con Canal de Guardia

Test Integrado (BIT)

Confiabilidad  Sobresaliente  -  MTBF  100,000  Horas (basado en método ALT)

Despliegue en computador PC de lista de versiones y modificaciones de Hardware/Software

Alta Estabilidad de Frecuencia (opcional)

Squelch Digital y Cancelador de Ruido (opcional)

Comunicaciones Contínuas de Datos (opcional)

Control Remoto de Capacidad Total (opcional)

SISTEMA DE CONOMETRIA

El objeto del sistema de señalización horaria es mantener la uniformidad entre todos los equipos y sistemas presentes en el Hospital y realizar de forma automática los cambios de hora, se instalará un sistema de cronometría único que permita:

La existencia de una hora oficial y única para todos: equipos, operadores y usuarios:

Sincronizado de relojes en las diferentes estancias del hospital: recepción, controles de enfermería, quirófanos, lectores de códigos, etc.

Paneles informativos (pantalla LCD/TFT) en los controles y salas de espera, con referencia de la fecha y hora actuales, que permitan difundir al mismo tiempo la información a los pacientes, a los visitantes y al personal hospitalario.

Programación horaria de puesta en marcha del alumbrado, la ventilación y la calefacción permite economizar la energía.

Cambio automático de horario verano/invierno.

Históricos y registros de datos están referenciados a la hora real.

La fuente de sincronismo será suministrada vía web por el organismo que corresponda y será distribuida como un servicio de red mediante protocolos NTP (Net Time Protocol), XNTP o SNTP a todos los equipos electrónicos del hospital que requieran servicio horario para su funcionamiento. Además, como respaldo en caso de caída del sistema principal, se dispondrá de una fuente de tiempo que tomará el sincronismo mediante un sistema GPS (Global Positioning System).

La distribución de relojes que se ha seguido a la hora de proyectar el sistema de cronometría del hospital es la siguiente:

Reloj patrón para controlar la red de relojes, Se usará una central horaria con 2 relojes patrones y un switch de relojes. Tendrán como señales de entrada la de la antena GPS. Estará ubicado en un rack del CPD.

Reloj analógico de 30 cm de esfera es un reloj circular de agujas, horas, minutos. Se instalarán en quirófanos.

Reloj analógico de 40 cm de esfera para ubicar en las salas de espera.

Reloj analógico de 60 cm de esfera para ubicar en el hall de entrada principal.

Reloj digital LED de 4 dígitos (HH:MM). Reloj digital luminoso, con altura de cifras de 5 cm. Se instalaran en las zonas de acceso al hospital.

Reloj digital LED de 6 dígitos (HH:MM:SS) con calendario perpetuo, y con cifras de altura aproximada de 7 cm, que se situaran en las salas de parto.

Reloj digital LED (HH:MM:SS) con cronómetro. Se instalarán en cada quirófano para posibilitar cronometrar las intervenciones quirúrgicas.

Reloj digital retroiluminado (HH:MM:SS), cifras con altura de 6 cm dispuestos en las recepciones.

Reloj digital retroiluminado (HH:MM:SS) con calendario que indica la fecha (cifras con altura de 7cm) para instalar en los puestos de control de enfermería.

Descripción de la instalación

El sistema de señalización horaria consistirá en una red de relojes digitales y analógicos, situados en zonas estratégicas y de uso común dentro del complejo hospitalario. Todos estos relojes estarán conectados, a través de la red LAN del hospital, a un reloj patrón que mantendrá y fijará una hora oficial en todo el edificio.

Por tanto, este sistema estará centralizado en un armario ubicado en el CPD, en el que se dispondrá el reloj patrón maestro que tomará como señales de referencia, la señal del sistema de referencia horaria del organismo que corresponda y la de una antena receptora GPS ubicada en cubierta, y distribuirá una señal mediante codificación NTP a todos los relojes situados por todo el edificio, utilizando para ello la red de datos (GPON) del Hospital.

Al utilizar la red IP de datos (GPON) para llevar la información del reloj patrón hasta el resto de relojes, será indispensable que exista una toma de datos en las proximidades de cada reloj, necesitándose un latiguillo RJ45 para conectar cada reloj a su toma de datos POE.

Elementos del Sistema

Se describen los elementos principales que componen el sistema de cronometría.

Protocolo NTP

NTP es un protocolo usado para sincronizar los relojes de equipos conectados entre sí mediante redes IP. Los mensajes NTP son transferidos entre los equipos utilizando el protocolo UDP en la capa transporte (utilizando en puerto 123). Se basa en una arquitectura de servidores de tiempo y clientes en niveles llamados stratum (2, 3 y 4). Este protocolo suministra mecanismos para sincronizar máquinas con una precisión del orden de nanosegundos sin ambigüedad en  la fecha. Inicialmente el objetivo es conseguir una precisión de 0,5 segundos en los equipos finales de usuario.

Su funcionamiento se basa en la comparación periódica del tiempo del cliente con respecto al tiempo del servidor. Para lograr esto, se envían mensajes NTP a intervalos regulares. Ciertos campos de este mensaje NTP son modificados por el servidor de tiempo y por la máquina local  (cliente con marcas de tiempo correspondientes al momento de salida del mensaje, momento de llegada al servidor y momento de salida del servidor, que junto con el momento de llegada al cliente permite ajustar el tiempo del host cliente.

Antena GPS

Se instalará antenas GPS en la cubierta del Hospital (una de ellas como respaldo), su instalación es sencilla ya que es un componente muy pequeño y fácilmente instalable, ha de estar a cielo descubierto para que exista una excelente señal de recepción. La señal GPS será transmitida mediante un cable de 4x1mm2 hasta el reloj patrón que estará situado en un armario del CPD.

La conexión de la antena GPS con los relojes patrón maestros se realizará mediante un cableado de 4x1mm2

Asimismo serán necesarios latiguillos RJ45 de categoría 6ª para conectar el reloj patrón a la red de voz y datos.

Relojes patrones

Se utilizará dos relojes patrón, electrónicos y con microprocesador, radio sincronizados mediante una antena GPS. Tendrán dos señales de entrada:

La señal procedente de la antena GPS.

Señal NTP procedente de la red de comunicaciones que el organismo propietario del centro determine (servidor de tiempo web con protocolo NTP).

Esta última será la que utilizará para distribuir la señal NTP a través de la red de datos del Hospital, y que finalmente recogerán los relojes esclavos. Para ello se utilizará un switch de relojes (conmutador), que será el que envíe la señal NTP al resto de relojes ubicados por todo el complejo hospitalario a través de la red de datos. Este switch es un módulo de conmutación que controla y conmuta las salidas de los 2 relojes patrón. En caso de avería, el switch cambiará todas las salidas del reloj patrón principal hacia las del reloj patrón secundario.

En caso de fallo de la señal de entrada de referencia procedente del servidor NTP de la red web elegido, el reloj patrón tomará la señal procedente del sistema GPS.

Los relojes patrón también deberán efectuar los cambios de hora verano/invierno para que todos los relojes se actualicen. Estará dispuesto en rack ubicado en el DC.

Relojes analógicos

Se instalarán relojes analógicos con esferas de 30, 40 y 60 cm de diámetro, con caja de color metal cromado y fondo blanco, que se integrarán con el entorno, irán en montaje mural, dispondrán de cristal de protección plano antirreflectante, dispondrán de una legibilidad perfecta, pudiéndose apreciar la hora desde distancias de 20, 30 y 60 metros dependiendo del tipo de reloj instalado.

Estos relojes serán alimentados vía PoE (Power Over Ethernet). Relojes digitales

Existirán relojes digitales luminosos de 4 dígitos (HH:MM) y de 6 (HH:MM:SS) de diferentes tamaños, algunos de ellos con posibilidad de mostrar la fecha y/o cronómetro. Todos ellos tendrán un gran ángulo de lectura (al menos 120ª), y su modo de visualización se podrá modificar a 12 ó 24 horas dependiendo de las preferencias, al igual que el ajuste de la luminosidad. También se instalarán relojes retroiluminados en los puestos de control de enfermería y en recepciones.

SISTEMA WIFI

El proyecto consistirá  en brindar cobertura de red inalámbrica en todos los sectores del hospital. Se prevé la provisión de Puntos de Acceso inalámbricos (Wireless Access Point)  y la provisión, instalación y puesta en marcha de un cluster de Controlador Central para que los Puntos de Acceso operen en forma totalmente controlada.

El sistema de la red Wifi correrá sobre la red GPON, se dejara un puerto POE en cada sitio asignado donde corresponda instalar un AP según su radio de cobertura.

Se brindará la capacitación correspondiente para que personal pueda operar el equipamiento provisto.

Puntos de Acceso

Se proponen dispositivos CISCO AIR-CAP2702I. El mismo es un punto de acceso WiFi 802.11b/g/n/ac con tecnología 3x4 MIMO y cuenta con antenas integradas omnidireccionales:

- 2.4 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360°

- 5 GHz, gain 6.0 dBi, horizontal beamwidth 360°

Interfaces:

- 2x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)

- Management console port (RJ-45)

| General |  |
| --- | --- |
| Tipo de dispositivo | Punto de acceso inalámbrico |
| Ancho | 22.1 cm |
| Profundidad | 22.1 cm |
| Altura | 5.1 cm |
| Peso | 1 kg |
| Procesador / Memoria / Almacenamiento |  |
| RAM instalada (máx.) | 512 MB |
| Memoria flash instalada (máx.) | 64 MB |
| Conexión de redes |  |
| Factor de forma | Externo |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Velocidad de transferencia de datos | 1.3 Gbps |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Indicadores de estado | Activo, error, estado |
| Características | Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM) - Indoor Mesh Mode |
| Algoritmo de cifrado | AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
| Método de autentificación | MS-CHAP v.2, EAP-FAST |
| Cumplimiento de normas | EEE 802.11ac (draft 5), IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n |
| Antena |  |
| Antena | Interna integrada |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Expansión / Conectividad |  |
| Interfaces | 2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x gestión - consola - RJ-45 |
| Diverso |  |
| Cumplimiento de normas | FCC |
| Garantía del fabricante |  |
| Parámetros de entorno |  |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 90% |

Controlador Central

Se propone un cluster de controladores Cisco 5760 Wireless LAN Controller licenciado inicialmente para soportar 1000 APs. El WLC Cisco 5760 trabaja en la conjunto con los puntos de acceso Cisco Aironet ® ya descriptos, siendo una plataforma líder en la industria diseñada para redes 802.11ac brindando el máximo rendimiento y servicios a escalables, combinados con una alta disponibilidad para redes inalámbricas de misión crítica. A través de la Unified Access Data Plane (Uadp) circuito integrado de aplicación específica (ASIC), ofrecen un rendimiento a velocidad de cable de servicios tales como QoS, NetFlow v9 flexible y ACL descargables.

Proporciona la comunicación en tiempo real entre puntos de acceso y wireless LAN controllers para distribuir las políticas de seguridad en forma centralizada, así como las capacidades de prevención de intrusiones inalámbricas (IPS), y movilidad.

El cluster de Cisco WLC 5760 soporta hasta 72000 puntos de acceso mediante el agregado de controladores.

| Protocolos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocolos de gestión |  |  |  |  | SNMP v1, v2c, v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP, SNTP, HTTP, SSH, SFTP |
| Protocolo de conmutación |  |  |  |  | IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1AX |
| Seguridad |  |  |  |  |  |
| Algoritmos de seguridad soportados |  |  |  |  | 3DES, 802.1x RADIUS, DES, EAP-TLS, MD5, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2 |
| Red |  |  |  |  |  |
| Características de red |  |  |  |  | IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Tecnología de cableado |  |  |  |  | 10GBASE-ER, 10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-CX1(1m), 10GBASE-CX1(3m), 10GBASE-CX1(5m), 10/100/1000BASE-T, 1000BASE-SX/LX/LH/EX/ZX, 1000BASE-BX10-D, 1000BASE-BX10-U, 100BASE-FX |
| Puertos e Interfaces |  |  |  |  |  |
| Cantidad de puertos USB 2.0 |  |  |  |  | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos |  |  |  |  | 3 |
| Puertos de entrada y salida (E/S) |  |  |  |  | 6 x 10G SFP+ |
| Ranuras de expansión |  |  |  |  | 1 x 5760 |
| Peso y dimensiones |  |  |  |  |  |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) |  |  |  |  | 445 x 450 x 44.5 mm |
| Control de energía |  |  |  |  |  |
| Requisitos de energía |  |  |  |  | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |
| Intervalo de temperatura operativa |  |  |  |  | -5 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje |  |  |  |  | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |  |  |  |  | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje |  |  |  |  | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento |  |  |  |  | 0 - 3000m |
| Indicación |  |  |  |  |  |
| Indicadores LED |  |  | Si |  |  |
| LED de energía |  |  | Si |  |  |
| Detalles técnicos |  |  |  |  |  |
| Interfaz |  |  | RS-232 (DB-9), mini-USB |  |  |
| Compatibilidad |  |  | Cisco SFP-10G-ER SFP-10G-LR SFP-10G-SR SFP-10G-LRM SFP-H10GB-CU1M SFP-H10GB-CU3M SFP-H10GB-CU5M GLC-BX-D GLC-BX-U GLC-SX-MM GLC-SX-MMD GLC-T GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM-SFP DWDM-SFP SFP-GE-L SFP-GE-S GLC-LH-SMD GLC-EX-SMD GLC-GE-100FX |  |  |
| Cumplimientos estándar de la industria |  |  | IEEE 802.11ac |  |  |
| Bidireccional completo (Full duplex) |  |  | Si |  |  |
| Manual de usuario |  |  | Si |  |  |
| Wifi |  |  | Si |  |  |
| Aprobaciones reguladoras |  |  |  |  |  |
| Seguridad |  |  |  | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |  |
| Certificación |  |  | 47CFR P. 15 (CFR 47) A AS/NZS CISPR22 A CISPR22 A EN55022 A ICES003 A VCCI A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 A EN55024 CISPR24 KN24 |  |  |

La capacitación cubrirá todos los aspectos teóricos y prácticos necesarios para alcanzar el desempeño adecuado del personal asignado y por lo tanto se brindará un cabal conocimiento de los sistemas y del uso de la documentación pertinente al mismo. Se contempla la  implementación del sistema controlador junto con la puesta en marcha del sistema. Serán consensuadas las configuraciones de los SSID, VLANS y demás parámetros necesarios para la puesta en marcha junto a personal afectado al proyecto y se entregará toda la documentación respaldatoria una vez finalizada la configuración.