## BASE DE DATOS 26-04
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala de microscopios. | [7 empty] | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente entrega de luminarias y artefactos |  | Pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Of. | [18 empty] | Luminiria, artefactos electricos y rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala Tec. Especiales. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Bodega tacos y laminas. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-002 | Sala tincion e inclusion 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-004 | Sala Inmunohistoquimica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam (Ducha Emergencia) | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [11 empty] | Pendiente luminaria
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-006 | Pasillo 1,3 | [8 empty] | Pendiente cierre de protocolo | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-007 | Bodega de sueros | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-008 | Dispensacion de farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-009 | Bod. Estupefacientes farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-010 | Bodega activa Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-011 | Of. Quimico disp. Farmacia Estar farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Circulación General | A1-1S-012 | Area despacho | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-013 | Sala reuniones farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029 | Prep. No esteriles farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029a | Recinto campana | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [17 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001 | Despacho esterilizacion | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a | Almacenamiento | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001b | Sala equipos de agua tratada | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima), pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Esclusa | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Pasillo 1,2 | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002a | Esclusa | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-003 | Formaldehido | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizaciones electricas | [7 empty] | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente canalizaciones electricas | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-004 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave)
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-005 A2-1S-006 A2-1S-007 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave) | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carro mortuorio |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carros mortuorios + estacionamientos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-002 | Sala de corte - Sala Microscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Bodega macroscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Sala Citología |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-007 | Sala Proced. De Tejidos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente cierre de protocolo |  |  |  |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-008 | Sala Lavado | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-009 | Estar personal |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-010 | Sala patologo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-011 | Laboratorio de tincion SALA TINCIÓN | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-012 | Sala patologo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-014 | Pasillo 1,1 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-015 | Aseo Farmacia | Pendiente bajada cuello ducto | [17 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Estanque | A3-1S-015 | Estanque de agua caliente - Aseo farmacia. |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [15 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1 (Montacarga)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1 (Ascensor)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Closet Electrico
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Shaf A. potable
A3 | 1S | Espacio Técnico | A3-1S-017 | Espacio Tecnico
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-018 | Hall 1,1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-019 | Sala mortuoria n°1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-020 | Sala mortuoria n°2 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-021 | Espera familiares |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-022 | S.H.V. min | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-023 | Shf 1,2 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-024 | Shf 1,3 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-025 | Pasillo 1,4 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | pendiente entrega de cableado que viene del recinto A3-1S-028 |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-026 | Of Jefatura |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-027 | Sala patologo |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-028 | Secretarias y recepcion de muestras |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) | pendiente entrega de cableado de voz y dato | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-030 | Of Quimico farmac. | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Circulación General | A3-1S-031 | Pasillo 1,5 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-032 | Autopsia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Modificacion Sistema FM-200 (Se debe desplazar) |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-033 | Shf 1,4 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-034 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1s-035 | Ducha | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-036 | Pasillo 1,6 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC pendiente canalizacion de 2 sesonres y luego cablear | pendiente lllevar cables de control a tablero- pendiente recablear por modificacion de esterilizacion | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Closet Electrico
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Nucleo de circulacion vertical n°2 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Nucleo de circulacion vertical n°2 (Ascensor)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-038 | E 2
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-039 | Sala rack y ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-040 | Secr. Y recep. Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-041 | Oficina jefatura farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-043 | Racks Ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [11 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-001 | Escalera 1
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Sala de alcohol | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Oficina jefatura esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Luminiria, artefactos electricos, difusores, rejilla de clima y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-003 A4-1S-011 A4-1S-014 A4-1S-015 | Area lavadoras esterilizacion Area de lavado manual esterilizacion Rec. Mat. Cont. Esterilizacion Selección material esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-005 | Lavado estacionamientos carros esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-006 | Aseo 1,1 - SHF | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007 | Shf 1,1 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007a | Shf | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-008 | Pasillo | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-009 | Bod. D.A.N. Esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-010 | DAN esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada de cuello ducto. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-011 | Area de lavado manual esterilizacion - A4-1S-03 | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-012 A4-1S-008 | Hall Descarga | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-014 | Rec. Mat. Cont. Esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-016 | Secre. Y recep. Esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-017 | Estar esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Bodegas de insumos esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo de clima (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Closet Electrico
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 (Closet electrico)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 (ascensor)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Closet Electrico
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Closet pcl/3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | E 3 (Manifold Ext.)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | E 3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Manifold ext
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-001 | Area de Casilleros | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-002 | Deposito cadaveres | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils, pendiente recepcion de arriostre sanitarios por parte de AITO, pendiente sistema FM-200, pendiente bajada de cuellos ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-003 | Hall deposito cadaveres | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004 | Aseo | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004a | Residuos Solidos | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-005 | Lavado de Camillas | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 | Pasillo 1,6 | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 B2-1S-007 B3-1S-006a | Pasillo 1,6 | Pendiente entrega equipo VIN | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [5 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y gases clinicos , pendientre entrega equipo VIN, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B1 | 1S | Sala Electrica | B1-1S-007 | Sala electrica 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 (Closet) | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Shf 1,6 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Closet bajo shaft
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-015 | Ingreso personal | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-016 | Vestuario personal externo hombres SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-017 | Vestuario personal externo mujers SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-018 | Colgador de Ropa | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-020 | Hall central de vestidores | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-021 | Vestidores auxiliares Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-022 | Vestidores técnicos mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Espacio Técnico | B1-1S-023 | Espacio Tecnico | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B2 | 1S | Roperia | B2-1S | Esclusa |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-001 | Salal Reuniones esterilizacion | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias, sensor de humo, difusor, rejilla, caja de termostatos y artefacto ejectrico
Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS)
Pendiente cableado desde termostato a equipo fancoils (CONSORCIO)
Pendiente ejecuccion proyecto de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-001ad | Bodega general de insumos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [10 empty] | pendiente sensor de temperatura |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, sensor de temperatura y rejilla de clima
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-002 | Shf 1,7 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-002ad | Recepción y Pesaje | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Closet, bajo Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Shf 1,8 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | 0 | B2-1S-003ad | Aseo (Esclusa) |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-003ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalar rejilla de clima y luminaria
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-004 | Bodega esterilizacioin | Pendiente ejecuccion proyecto de clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente ejecuccion proyecto de clima, pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (CONSORCIO Y TRANS) | Pendiente instalacion sprinkler, rejillas de clima, luminaria y sensor de humo
B2 | 1S | Sala Electrica | B2-1S-005 | Sala electrica 1,2 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega luminaria, artefactos electricos |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-005ad | Ducha Vestuario | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-006 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler,
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-006ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Circulación General | B2-1S-007 B3-1S-006a | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-007ad | Lavado Carro | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-009 | Bodega N° 1 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-009ad | Almacenaje ropa limpia | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 B4-1S-004 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-010ad | Despacho |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente instalacion luminarias, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-011 | Bodega N° 2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-011ad B2-1S-07ad | Recepción ropa sucia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente instalar luminaria y artefacto | [7 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente luminarias y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-012 | Taller de Soldadura | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-012ad | Oficina Jefe | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-013 | Bodega Pañol 1,1 | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-014 | Bodega N° 3 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-014ad | Sala costuras | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-015 | Bodega N° 4 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-015ad | Estar | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-016 | Taller Gasfiteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-017 | Bodega N° 5 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-018 | Bodegas Farmacos | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-019 | Taller mecanico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-020 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-021 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-002 | Shf Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Closet (esta al lado de shaft) | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Shf Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-004 | Vestidores Auxiliares Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-004a | Of. Disponible | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-004b | Of.administracion RSO. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-005 | Vestidores Tecnicos Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-006 | Aseo | [9 empty] | Pendiente cableado de luminarias | [7 empty] | Pendiente cableado de luminarias | Pendiente luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-007 | Autoclave | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminarias
B3 | 1S | Sala Electrica | B3-1S-008 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-009 | Lavado |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica e instalacion arriostre sanitario | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-010 | Carros | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-011 B3-1S-010 B3-1S-013 B3-1S-009 B3-1S-015 | Equipos limpios | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-012 B3-1S-014 B3-1S-019 | Lavado | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013 | Ut. Aseo | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, recepcion arriostres sanitarios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013a | Hall |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y recepcion arriostres sanitarios | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-014 | Residuos Asimilables a domiciliarios | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-015 | Clasificación | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa (Baño) | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, bajada de cuellos de ductos y ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018 | Quimicos Reactivos Medicamentos Vencidos Cortopunzantes |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, y ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria, sprinkler, sensor de humo y artefactos electricos
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018a | Residuos Biologicos | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S018a B3-1S-018b B3-1S-018c | Residuos Alimentos Aislados | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018c | Residuos Clinicos | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Vestidor | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Compactador
B3 | 1S | Circulación de Servicio | B3-1S-020 | ANDEN AREA DE ACCESO + CIRCULACIÓN
B3 | 1S | Circulación General | B3-1S-021 | Circulacion General Interna |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente entrega de arriostres a ITO | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC.cableado de corrientes debile.pendiente cableado de seguridad tecnologica.pendiente cableado de TV cabley parlantes.Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion..Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos.Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitari | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 (ascensor)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 | Pendiente ejecuccion de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Shaft
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-023 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-024 | Escarera 4
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-026 | Hall | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-027 | Shf | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada cuello ducto | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla clima
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-028 | Estar Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-029 | OF. Central Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Gases Clinicos | B3-1S-030 | Estar Oxigenistas | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-032 | Oficina Administativos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-033 | Hall | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-034 | Of Jefatura 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-035 | Oficina Secretaria 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-001 | Taller electrico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-002 | Pasillo 1,9 | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-003 | Bodega Pañol 1,2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Abastecimiento | B4-1S-004 B4-1S-007 | Pasillo 1,10 + anden | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, bajada de cuellos de ductos y Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-005 | Taller Carpinteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-006 | Taller Jardineria | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-008 | Taller Pintura | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-009 | OF. Jefe 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-010 | Laboratorio equipos de gran volumen |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Closet
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Of Jefe Operativo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-012 | Oficina compra Farmacia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-013 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-014 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-015 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-016 | Of Jefe 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-017 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018a | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-019 B4-1S-025 B4-1S-020 | Hall recepción insumos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-020 | Laboratorio | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-022 | Of Jefe operativo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-023 | Of Secretaria 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-024 | Of Jefatura 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-025 | Of Secretria | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-026 | Oficina Secretaria 1,3 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-027 | Archivos | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-028 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y rejilla de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-029 | Bod. Emergencia |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-030 | Bod. Equipos Industriales |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 | Pendiente instalacion equipo VEX y ejecuccion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX, canalizacion electrica y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-032 | Escalera 5
B4 | 1S | Sala Electrica | B4-1S-033 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de artefactos electrico y luminarias |  |  |  | pendiente entrega de sistema fm 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
- | 1S | Farmacia | - | A.P Oncologicos farmacia
- | 1S | Farmacia y esterelizacion | - | ejes R-Q/1-12
- | 1S | Estacionamientos | - | 0
- | 1S | - | - | Escarera 10 (limones)
- | 1S | Nucleos Verticales | - | Escarera 10

## BASE DE DATOS 04-05
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala de microscopios. | [7 empty] | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente entrega de luminarias y artefactos |  | Pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Of. | [18 empty] | Luminiria, artefactos electricos y rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala Tec. Especiales. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Bodega tacos y laminas. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-002 | Sala tincion e inclusion 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-004 | Sala Inmunohistoquimica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam (Ducha Emergencia) | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [11 empty] | Pendiente luminaria
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-006 | Pasillo 1,3 | [8 empty] | Pendiente cierre de protocolo | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-007 | Bodega de sueros | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-008 | Dispensacion de farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-009 | Bod. Estupefacientes farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-010 | Bodega activa Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-011 | Of. Quimico disp. Farmacia Estar farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Circulación General | A1-1S-012 | Area despacho | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-013 | Sala reuniones farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029 | Prep. No esteriles farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029a | Recinto campana | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [17 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001 | Despacho esterilizacion | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a | Almacenamiento | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001b | Sala equipos de agua tratada | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima), pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Esclusa | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Pasillo 1,2 | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002a | Esclusa | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-003 | Formaldehido | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizaciones electricas | [7 empty] | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente canalizaciones electricas | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-004 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave)
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-005 A2-1S-006 A2-1S-007 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave) | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carro mortuorio |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carros mortuorios + estacionamientos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-002 | Sala de corte - Sala Microscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Bodega macroscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Sala Citología |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-007 | Sala Proced. De Tejidos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente cierre de protocolo |  |  |  |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-008 | Sala Lavado | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-009 | Estar personal |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-010 | Sala patologo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-011 | Laboratorio de tincion SALA TINCIÓN | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-012 | Sala patologo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-014 | Pasillo 1,1 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-015 | Aseo Farmacia | Pendiente bajada cuello ducto | [17 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Estanque | A3-1S-015 | Estanque de agua caliente - Aseo farmacia. |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [15 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1 (Montacarga)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1 (Ascensor)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Closet Electrico
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Shaf A. potable
A3 | 1S | Espacio Técnico | A3-1S-017 | Espacio Tecnico
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-018 | Hall 1,1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-019 | Sala mortuoria n°1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) recuperador sin conectar | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-020 | Sala mortuoria n°2 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (Caja de FC. Suelta falta tapa de FC.) Recuperadora sin conectar | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-021 | Espera familiares |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-022 | S.H.V. min | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-023 | Shf 1,2 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-024 | Shf 1,3 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-025 | Pasillo 1,4 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | pendiente entrega de cableado que viene del recinto A3-1S-028 |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-026 | Of Jefatura |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-027 | Sala patologo |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-028 | Secretarias y recepcion de muestras |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) | pendiente entrega de cableado de voz y dato | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-030 | Of Quimico farmac. | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Circulación General | A3-1S-031 | Pasillo 1,5 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-032 | Autopsia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Modificacion Sistema FM-200 (Se debe desplazar) |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (sin conectar a FC.) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-033 | Shf 1,4 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-034 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1s-035 | Ducha | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-036 | Pasillo 1,6 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC pendiente canalizacion de 2 sesonres y luego cablear | pendiente lllevar cables de control a tablero- pendiente recablear por modificacion de esterilizacion | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Closet Electrico
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Nucleo de circulacion vertical n°2 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Nucleo de circulacion vertical n°2 (Ascensor)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-038 | E 2
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-039 | Sala rack y ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-040 | Secr. Y recep. Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-041 | Oficina jefatura farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-043 | Racks Ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [11 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-001 | Escalera 1
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Sala de alcohol | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Oficina jefatura esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Luminiria, artefactos electricos, difusores, rejilla de clima y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-003 A4-1S-011 A4-1S-014 A4-1S-015 | Area lavadoras esterilizacion Area de lavado manual esterilizacion Rec. Mat. Cont. Esterilizacion Selección material esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-005 | Lavado estacionamientos carros esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-006 | Aseo 1,1 - SHF | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007 | Shf 1,1 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007a | Shf | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-008 | Pasillo | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-009 | Bod. D.A.N. Esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-010 | DAN esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada de cuello ducto. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-011 | Area de lavado manual esterilizacion - A4-1S-03 | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-012 A4-1S-008 | Hall Descarga | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-014 | Rec. Mat. Cont. Esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-016 | Secre. Y recep. Esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-017 | Estar esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Bodegas de insumos esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo de clima (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Closet Electrico
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 (Closet electrico)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 (ascensor)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Closet Electrico
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Closet pcl/3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | E 3 (Manifold Ext.)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | E 3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Manifold ext
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-001 | Area de Casilleros | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-002 | Deposito cadaveres | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils, pendiente recepcion de arriostre sanitarios por parte de AITO, pendiente sistema FM-200, pendiente bajada de cuellos ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-003 | Hall deposito cadaveres | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004 | Aseo | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004a | Residuos Solidos | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-005 | Lavado de Camillas | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 | Pasillo 1,6 | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 B2-1S-007 B3-1S-006a | Pasillo 1,6 | Pendiente entrega equipo VIN | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [5 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y gases clinicos , pendientre entrega equipo VIN, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B1 | 1S | Sala Electrica | B1-1S-007 | Sala electrica 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 (Closet) | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Shf 1,6 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Closet bajo shaft
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-015 | Ingreso personal | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-016 | Vestuario personal externo hombres SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-017 | Vestuario personal externo mujers SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-018 | Colgador de Ropa | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-020 | Hall central de vestidores | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-021 | Vestidores auxiliares Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-022 | Vestidores técnicos mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Espacio Técnico | B1-1S-023 | Espacio Tecnico | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B2 | 1S | Roperia | B2-1S | Esclusa |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-001 | Salal Reuniones esterilizacion | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias, sensor de humo, difusor, rejilla, caja de termostatos y artefacto ejectrico
Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS)
Pendiente cableado desde termostato a equipo fancoils (CONSORCIO)
Pendiente ejecuccion proyecto de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-001ad | Bodega general de insumos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [10 empty] | pendiente sensor de temperatura |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, sensor de temperatura y rejilla de clima
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-002 | Shf 1,7 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-002ad | Recepción y Pesaje | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Closet, bajo Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Shf 1,8 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | 0 | B2-1S-003ad | Aseo (Esclusa) |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-003ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalar rejilla de clima y luminaria
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-004 | Bodega esterilizacioin | Pendiente ejecuccion proyecto de clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente ejecuccion proyecto de clima, pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (CONSORCIO Y TRANS) | Pendiente instalacion sprinkler, rejillas de clima, luminaria y sensor de humo
B2 | 1S | Sala Electrica | B2-1S-005 | Sala electrica 1,2 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega luminaria, artefactos electricos |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-005ad | Ducha Vestuario | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-006 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler,
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-006ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Circulación General | B2-1S-007 B3-1S-006a | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-007ad | Lavado Carro | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-009 | Bodega N° 1 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-009ad | Almacenaje ropa limpia | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 B4-1S-004 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-010ad | Despacho |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente instalacion luminarias, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-011 | Bodega N° 2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-011ad B2-1S-07ad | Recepción ropa sucia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente instalar luminaria y artefacto | [7 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente luminarias y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-012 | Taller de Soldadura | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-012ad | Oficina Jefe | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-013 | Bodega Pañol 1,1 | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-014 | Bodega N° 3 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-014ad | Sala costuras | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-015 | Bodega N° 4 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-015ad | Estar | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-016 | Taller Gasfiteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-017 | Bodega N° 5 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-018 | Bodegas Farmacos | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-019 | Taller mecanico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-020 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-021 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-002 | Shf Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Closet (esta al lado de shaft) | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Shf Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-004 | Vestidores Auxiliares Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-004a | Of. Disponible | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-004b | Of.administracion RSO. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-005 | Vestidores Tecnicos Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-006 | Aseo | [9 empty] | Pendiente cableado de luminarias | [7 empty] | Pendiente cableado de luminarias | Pendiente luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-007 | Autoclave | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminarias
B3 | 1S | Sala Electrica | B3-1S-008 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-009 | Lavado |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-010 | Carros | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-011 B3-1S-010 B3-1S-013 B3-1S-009 B3-1S-015 | Equipos limpios | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-012 B3-1S-014 B3-1S-019 | Lavado | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013 | Ut. Aseo | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, recepcion arriostres sanitarios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013a | Hall |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-014 | Residuos Asimilables a domiciliarios | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-015 | Clasificación | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa (Baño) | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018 | Quimicos Reactivos Medicamentos Vencidos Cortopunzantes |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, sprinkler, sensor de humo y artefactos electricos
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018a | Residuos Biologicos | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S018a B3-1S-018b B3-1S-018c | Residuos Alimentos Aislados | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018c | Residuos Clinicos | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Vestidor | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Compactador
B3 | 1S | Circulación de Servicio | B3-1S-020 | ANDEN AREA DE ACCESO + CIRCULACIÓN
B3 | 1S | Circulación General | B3-1S-021 | Circulacion General Interna |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres, pendiente prueba hermeticidad coelctor | Pendiente entrega de arriostres a ITO | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 (ascensor)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 | Pendiente ejecuccion de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Shaft
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-023 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-024 | Escarera 4
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-026 | Hall | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-027 | Shf | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada cuello ducto | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla clima
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-028 | Estar Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-029 | OF. Central Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Gases Clinicos | B3-1S-030 | Estar Oxigenistas | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-032 | Oficina Administativos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-033 | Hall | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-034 | Of Jefatura 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-035 | Oficina Secretaria 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-001 | Taller electrico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-002 | Pasillo 1,9 | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-003 | Bodega Pañol 1,2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Abastecimiento | B4-1S-004 B4-1S-007 | Pasillo 1,10 + anden | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, bajada de cuellos de ductos y Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-005 | Taller Carpinteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-006 | Taller Jardineria | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-008 | Taller Pintura | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-009 | OF. Jefe 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-010 | Laboratorio equipos de gran volumen |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Closet
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Of Jefe Operativo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-012 | Oficina compra Farmacia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-013 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-014 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-015 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-016 | Of Jefe 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-017 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018a | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-019 B4-1S-025 B4-1S-020 | Hall recepción insumos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-020 | Laboratorio | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-022 | Of Jefe operativo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-023 | Of Secretaria 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-024 | Of Jefatura 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-025 | Of Secretria | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-026 | Oficina Secretaria 1,3 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-027 | Archivos | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-028 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y rejilla de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-029 | Bod. Emergencia |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-030 | Bod. Equipos Industriales |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 | Pendiente instalacion equipo VEX y ejecuccion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX, canalizacion electrica y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-032 | Escalera 5
B4 | 1S | Sala Electrica | B4-1S-033 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de artefactos electrico y luminarias |  |  |  | pendiente entrega de sistema fm 200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
- | 1S | Farmacia | - | A.P Oncologicos farmacia
- | 1S | Farmacia y esterelizacion | - | ejes R-Q/1-12
- | 1S | Estacionamientos | - | 0
- | 1S | - | - | Escarera 10 (limones)
- | 1S | Nucleos Verticales | - | Escarera 10

## BASE DE DATOS 19-05
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala de microscopios. | [7 empty] | Pendiente revision por parte de AITO |  | pendiente entrega de luminarias y artefactos |  | Pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001a | Sala Tec. Especiales. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001b | Bodega tacos y laminas. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001c | SALA MACROSCOPIOS INDIVIDUAL
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-002 | Sala tincion e inclusion 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-004 | Sala Inmunohistoquimica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-006 | Pasillo 1,3 | [9 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-007 | Bodega de sueros | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-008 | Dispensacion de farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-009 | Bod. Estupefacientes farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-010 | Bodega activa Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-011 | Of. Quimico disp. Farmacia Estar farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Circulación General | A1-1S-012 | Area despacho | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-013 | Sala reuniones farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029 | Prep. No esteriles farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001 | Despacho esterilizacion | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a | Almacenamiento | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a1 | Sala equipos de agua tratada | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima), pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Esclusa | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002a | Esclusa | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002b | ESTACIONAMIENTO CARROS PREPARADOS | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-003 | Formaldehido | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizaciones electricas | [7 empty] | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente canalizaciones electricas | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-005 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave) | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 |  |  | A2-1S-008 | SUB ESTACION ELECTRICA N°1
A2 |  |  | A2-1S-008a | SUB ESTACION ELÉCTRICA N°2
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carro mortuorio |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001a | Anden carros mortuorios + estacionamientos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-002 | Sala de corte - Sala Microscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente revision por parte de AITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Bodega macroscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003b | Sala Citología |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-007 | Sala Proced. De Tejidos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente revision por parte de AITO | [5 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-008 | Sala Lavado | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-009 | Estar personal |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-010 | Sala patologo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-012 | Sala patologo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-014 | Pasillo 1,1 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Estanque | A3-1S-015 | Estanque de agua caliente - Aseo farmacia. |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [15 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-015b | Aseo Farmacia | Pendiente bajada cuello ducto
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | NÚCLEO DE CIRCULACIÓN VERTICAL N°1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016a | ESCALERA 1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016b | MONTACARGAS 1C-1E-1D-1F
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016d | CL.ELEC
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016e | ASCENSOR 1A-1B
A3 | 1S | Espacio Técnico | A3-1S-017 | ESPACIO TÉCNICO
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-018 | Hall 1,1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-019 | Sala mortuoria n°1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) recuperador sin conectar | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-020 | Sala mortuoria n°2 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (Caja de FC. Suelta falta tapa de FC.) Recuperadora sin conectar | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-021 | Espera familiares |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-022 | S.H.V. min | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-023 | Shf 1,2 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-024 | Shf 1,3 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-025 | Pasillo 1,4 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | pendiente entrega de cableado que viene del recinto A3-1S-028 |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-026 | Of Jefatura |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-027 | Sala patologo |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-028 | Secretarias y recepcion de muestras |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente revision por parte de AITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) | pendiente entrega de cableado de voz y dato | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-030 | Of Quimico farmac. | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Circulación General | A3-1S-031 | Pasillo 1,5 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | PATIO DE LUZ | A3-1S-031a | PATIO DE LUZ
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-032 | Autopsia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Modificacion Sistema FM-200 (Se debe desplazar) |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (sin conectar a FC.) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-033 | Shf 1,4 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-034 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1s-035 | Ducha | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-036 | Pasillo 1,6 | [9 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC pendiente canalizacion de 2 sesonres y luego cablear | pendiente lllevar cables de control a tablero- pendiente recablear por modificacion de esterilizacion | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 | A3-1S-037 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO)
A3 | 1S | ASCENSOR 2A-2B | A3-1S-037b | ASCENSOR 2A-2B
A3 | 1S | CL.ELEC | A3-1S-037c | CL.ELEC
A3 | 1S | ESCALERA E2 | A3-1S-038 | ESCALERA E2
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-039 | Sala rack y ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-040 | Secr. Y recep. Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-041 | Oficina jefatura farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-043 | Racks Ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [11 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Oficina jefatura esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Luminiria, artefactos electricos, difusores, rejilla de clima y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002b | Sala de alcohol | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-003 | LAVADO MANUAL Y SELECCIÓN DE MATERIAL ESTERILIZACIÓN | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-005 | Lavado estacionamientos carros esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-006 | Aseo 1,1 - SHF | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007 | Shf 1,1 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007a | Shf | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-008 | Pasillo | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-009 | Bod. D.A.N. Esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-010 | DAN esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada de cuello ducto. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-012 | Hall Descarga | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-016 | Secre. Y recep. Esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-017 | Estar esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Bodegas de insumos esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo de clima (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°3 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019b | ASCENSIR 3A-3B
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019c | CLOSET ELÉCTRICO | [18 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | ESCALERA 3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020b | CLOSET
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020c | CL. ELÉCTRICO
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020d | MANIFOLD EXT.
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-001 | Area de Casilleros | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-002 | Deposito cadaveres |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-003 | Hall deposito cadaveres | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004 | Aseo | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004a | Residuos Solidos | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-005 | Lavado de Camillas | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 | Pasillo 1,6 | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Sala Electrica | B1-1S-007 | Sala electrica 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Shf 1,6 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S |  | B1-1S-014 | ESTAR FARMACIA
B1 | 1S |  | B1-1S-014a | SHAFT
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-015 | Ingreso personal | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B1 | 1S |  | B1-1S-015b | A.P. ONCOLÓGICOS FARMACIA | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-016 | Vestuario personal externo hombres SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-017 | Vestuario personal externo mujers SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-018 | Colgador de Ropa | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | ESCALERA | B1-1S-019 | ESCALERA | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-020 | Hall central de vestidores | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-021 | Vestidores auxiliares Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-022 | Vestidores técnicos mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Espacio Técnico | B1-1S-023 | Espacio Tecnico | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-001 | Salal Reuniones esterilizacion | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias, sensor de humo, difusor, rejilla, caja de termostatos y artefacto ejectrico
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-001ad | Bodega general de insumos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [10 empty] | pendiente sensor de temperatura |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, sensor de temperatura y rejilla de clima
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-002 | Shf 1,7 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-002ad | Recepción y Pesaje | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Shf 1,8 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | 0 | B2-1S-003adc | Aseo (Esclusa) |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-004 | Bodega esterilizacioin | [18 empty] | Pendiente instalacion sprinkler, rejillas de clima, luminaria y sensor de humo
B2 | 1S | Sala Electrica | B2-1S-005 | Sala electrica 1,2 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega luminaria, artefactos electricos |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-005ad | Ducha Vestuario | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-006 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler,
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-006ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Circulación General | B2-1S-007 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-007ad | Lavado Carro | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-009 | Bodega N° 1 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-009ad | Almacenaje ropa limpia | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-010ad | Despacho |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente instalacion luminarias, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-011 | Bodega N° 2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-011ad | Recepción ropa sucia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente instalar luminaria y artefacto | [7 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente luminarias y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-012 | Taller de Soldadura | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-012ad | Oficina Jefe | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-013 | Bodega Pañol 1,1 | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-014 | Bodega N° 3 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-014ad | Sala costuras | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-015 | Bodega N° 4 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-015ad | Estar | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-016 | Taller Gasfiteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016adc | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-017 | Bodega N° 5 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-018 | Bodegas Farmacos | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-019 | Taller mecanico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-020 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-021 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-002 | Shf Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Shf Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-004 | Vestidores Auxiliares Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-005 | Vestidores Tecnicos Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-006 | Aseo | [9 empty] | Pendiente cableado de luminarias | [7 empty] | Pendiente cableado de luminarias | Pendiente luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | PASILLO | B3-1S-006a | B3-1S-006a
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-007 | Autoclave | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminarias
B3 | 1S | Sala Electrica | B3-1S-008 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-009 | Lavado |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-010 | Carros | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-011 | Equipos limpios | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-012 | Lavado | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013 | Ut. Aseo | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, recepcion arriostres sanitarios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013a | Hall |  | Pendiente recepcion de monturas, Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-014 | Residuos Asimilables a domiciliarios | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-015 | Clasificación | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017b | Esclusa (Baño) | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018 | Quimicos Reactivos Medicamentos Vencidos Cortopunzantes |  | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, sprinkler, sensor de humo y artefactos electricos
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018a | Residuos Biologicos | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018b | Residuos Alimentos Aislados | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018c | Residuos Clinicos | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Compactador
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019a | Vestidor | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente recepcion monturas APF y APC (AITO) |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | Circulación de Servicio | B3-1S-020 | ANDEN AREA DE ACCESO + CIRCULACIÓN
B3 | 1S |  | B3-1S-020a | ÁREA EVACUACIÓN
B3 | 1S | Circulación General | B3-1S-021 | Circulacion General Interna |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres, pendiente prueba hermeticidad colector | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | OF. DISPONIBLE | B3-1S-021a | OF. DISPONIBLE
B3 | 1S | OFICINA ADM RSO | B3-1S-021b | OFICINA ADM RSO
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 | Pendiente ejecuccion de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022b | Nucleo de circulacion vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022c | Nucleo de circulacion vertical N°4 (ascensor) | [18 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022d | Shaft
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-023 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente recepcion ramales extincion de incendios AITO) |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-024 | Escarera 4
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-026 | Hall | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-027 | Shf | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada cuello ducto | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla clima
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-028 | Estar Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-029 | OF. Central Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Gases Clinicos | B3-1S-030 | Estar Oxigenistas | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-032 | Oficina Administativos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-033 | Hall | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-034 | Of Jefatura 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-035 | Oficina Secretaria 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-001 | Taller electrico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-002 | Pasillo 1,9 | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-003 | Bodega Pañol 1,2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Abastecimiento | B4-1S-004 | Pasillo 1,10 + anden | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, bajada de cuellos de ductos y Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-005 | Taller Carpinteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-006 | Taller Jardineria | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | ANDÉN AREA DE ACCESO ABASTECIMIENTOS | B4-1S-007 | ANDÉN AREA DE ACCESO ABASTECIMIENTOS
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-008 | Taller Pintura | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-009 | OF. Jefe 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-010 | Laboratorio equipos de gran volumen |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Of Jefe Operativo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-012 | Oficina compra Farmacia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-013 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-014 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-015 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-016 | Of Jefe 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-017 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018a | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-019 | Hall recepción insumos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-020 | Laboratorio | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-022 | Of Jefe operativo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-023 | Of Secretaria 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-024 | Of Jefatura 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-025 | Of Secretria | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-026 | Oficina Secretaria 1,3 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-027 | Archivos | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-028 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y rejilla de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-029 | Bod. Emergencia |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-030 | Bod. Equipos Industriales | [9 empty] | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 | B4-1S-031 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 | Pendiente instalacion equipo VEX y ejecuccion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B4 | 1S | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 (ascensor) | B4-1S-031b | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 (ascensor)
B4 | 1S | MONTACARGA 5C | B4-1S-031c | MONTACARGA 5C
B4 | 1S | SHAFT AGUA POTABLE | B4-1S-031d | SHAFT AGUA POTABLE
B4 | 1S | ESCALERA E5 | B4-1S-032 | ESCALERA E5 | [18 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
- | 1S | SALA ELECTRICA | B4-1S-033 | SALA ELECTRICA | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de artefactos electrico y luminarias |  |  |  | pendiente entrega de sistema fm 200

## BASE DE DATOS 05-06
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala de microscopios. | [7 empty] | Pendiente revision por parte de AITO |  | pendiente entrega de luminarias y artefactos |  | Pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001a | Sala Tec. Especiales. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001b | Bodega tacos y laminas. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001c | SALA MACROSCOPIOS INDIVIDUAL
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-002 | Sala tincion e inclusion 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-004 | Sala Inmunohistoquimica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-006 | Pasillo 1,3 | [9 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-007 | Bodega de sueros | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-008 | Dispensacion de farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-009 | Bod. Estupefacientes farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-010 | Bodega activa Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-011 | Of. Quimico disp. Farmacia Estar farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Circulación General | A1-1S-012 | Area despacho | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-013 | Sala reuniones farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029 | Prep. No esteriles farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001 | Despacho esterilizacion | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a | Almacenamiento | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a1 | Sala equipos de agua tratada | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima), pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Esclusa | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002a | Esclusa | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002b | ESTACIONAMIENTO CARROS PREPARADOS | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-003 | Formaldehido | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizaciones electricas | [7 empty] | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente canalizaciones electricas | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-005 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave) | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 |  |  | A2-1S-008 | SUB ESTACION ELECTRICA N°1
A2 |  |  | A2-1S-008a | SUB ESTACION ELÉCTRICA N°2
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carro mortuorio |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001a | Anden carros mortuorios + estacionamientos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO | [13 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-002 | Sala de corte - Sala Microscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente revision por parte de AITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Bodega macroscopia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003b | Sala Citología |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-007 | Sala Proced. De Tejidos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente revision por parte de AITO | [5 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-008 | Sala Lavado | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-009 | Estar personal |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-010 | Sala patologo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-012 | Sala patologo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-014 | Pasillo 1,1 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Estanque | A3-1S-015 | Estanque de agua caliente - Aseo farmacia. |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [15 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-015b | Aseo Farmacia | Pendiente bajada cuello ducto
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | NÚCLEO DE CIRCULACIÓN VERTICAL N°1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016a | ESCALERA 1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016b | MONTACARGAS 1C-1E-1D-1F
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016d | CL.ELEC
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016e | ASCENSOR 1A-1B
A3 | 1S | Espacio Técnico | A3-1S-017 | ESPACIO TÉCNICO
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-018 | Hall 1,1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-019 | Sala mortuoria n°1 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) recuperador sin conectar | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-020 | Sala mortuoria n°2 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (Caja de FC. Suelta falta tapa de FC.) Recuperadora sin conectar | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-021 | Espera familiares |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-022 | S.H.V. min | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-023 | Shf 1,2 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-024 | Shf 1,3 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-025 | Pasillo 1,4 |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | pendiente entrega de cableado que viene del recinto A3-1S-028 |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-026 | Of Jefatura |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-027 | Sala patologo |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-028 | Secretarias y recepcion de muestras |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  |  | Pendiente revision por parte de AITO |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) | pendiente entrega de cableado de voz y dato | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-030 | Of Quimico farmac. | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Circulación General | A3-1S-031 | Pasillo 1,5 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | PATIO DE LUZ | A3-1S-031a | PATIO DE LUZ
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-032 | Autopsia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Modificacion Sistema FM-200 (Se debe desplazar) |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (sin conectar a FC.) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-033 | Shf 1,4 | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-034 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1s-035 | Ducha | [18 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-036 | Pasillo 1,6 | [9 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC pendiente canalizacion de 2 sesonres y luego cablear | pendiente lllevar cables de control a tablero- pendiente recablear por modificacion de esterilizacion | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 | A3-1S-037 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) | pendiente instalar cable termico en EPC |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO)
A3 | 1S | ASCENSOR 2A-2B | A3-1S-037b | ASCENSOR 2A-2B
A3 | 1S | CL.ELEC | A3-1S-037c | CL.ELEC
A3 | 1S | ESCALERA E2 | A3-1S-038 | ESCALERA E2
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-039 | Sala rack y ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-040 | Secr. Y recep. Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-041 | Oficina jefatura farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-043 | Racks Ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [11 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Oficina jefatura esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Luminiria, artefactos electricos, difusores, rejilla de clima y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002b | Sala de alcohol | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-003 | LAVADO MANUAL Y SELECCIÓN DE MATERIAL ESTERILIZACIÓN | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-005 | Lavado estacionamientos carros esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-006 | Aseo 1,1 - SHF | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007 | Shf 1,1 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007a | Shf | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-008 | Pasillo | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-009 | Bod. D.A.N. Esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-010 | DAN esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada de cuello ducto. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-012 | Hall Descarga | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-016 | Secre. Y recep. Esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-017 | Estar esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Bodegas de insumos esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo de clima (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°3 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019b | ASCENSIR 3A-3B
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019c | CLOSET ELÉCTRICO | [18 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | ESCALERA 3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020b | CLOSET
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020c | CL. ELÉCTRICO
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020d | MANIFOLD EXT.
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-001 | Area de Casilleros | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-002 | Deposito cadaveres |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-003 | Hall deposito cadaveres | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004 | Aseo | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004a | Residuos Solidos | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-005 | Lavado de Camillas | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 | Pasillo 1,6 | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Sala Electrica | B1-1S-007 | Sala electrica 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Shf 1,6 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S |  | B1-1S-014 | ESTAR FARMACIA
B1 | 1S |  | B1-1S-014a | SHAFT
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-015 | Ingreso personal | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B1 | 1S |  | B1-1S-015b | A.P. ONCOLÓGICOS FARMACIA | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-016 | Vestuario personal externo hombres SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-017 | Vestuario personal externo mujers SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-018 | Colgador de Ropa | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | ESCALERA | B1-1S-019 | ESCALERA | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-020 | Hall central de vestidores | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-021 | Vestidores auxiliares Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-022 | Vestidores técnicos mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Espacio Técnico | B1-1S-023 | Espacio Tecnico | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-001 | Salal Reuniones esterilizacion | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias, sensor de humo, difusor, rejilla, caja de termostatos y artefacto ejectrico
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-001ad | Bodega general de insumos |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [10 empty] | pendiente sensor de temperatura |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, sensor de temperatura y rejilla de clima
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-002 | Shf 1,7 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-002ad | Recepción y Pesaje | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Shf 1,8 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | 0 | B2-1S-003adc | Aseo (Esclusa) |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-004 | Bodega esterilizacioin | [18 empty] | Pendiente instalacion sprinkler, rejillas de clima, luminaria y sensor de humo
B2 | 1S | Sala Electrica | B2-1S-005 | Sala electrica 1,2 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega luminaria, artefactos electricos |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-005ad | Ducha Vestuario | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-006 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler,
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-006ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Circulación General | B2-1S-007 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-007ad | Lavado Carro | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-009 | Bodega N° 1 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-009ad | Almacenaje ropa limpia | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-010ad | Despacho |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente instalacion luminarias, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-011 | Bodega N° 2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-011ad | Recepción ropa sucia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente instalar luminaria y artefacto | [7 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente luminarias y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-012 | Taller de Soldadura | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-012ad | Oficina Jefe | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-013 | Bodega Pañol 1,1 | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-014 | Bodega N° 3 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-014ad | Sala costuras | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-015 | Bodega N° 4 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-015ad | Estar | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-016 | Taller Gasfiteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016adc | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-017 | Bodega N° 5 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-018 | Bodegas Farmacos | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-019 | Taller mecanico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-020 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-021 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-002 | Shf Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Shf Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-004 | Vestidores Auxiliares Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-005 | Vestidores Tecnicos Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-006 | Aseo | [9 empty] | Pendiente cableado de luminarias | [7 empty] | Pendiente cableado de luminarias | Pendiente luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | PASILLO | B3-1S-006a | B3-1S-006a
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-007 | Autoclave | [18 empty] | Pendiente luminarias
B3 | 1S | Sala Electrica | B3-1S-008 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  |  | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-009 | Lavado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arriostres | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arriostres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica ( entregado a la ito) | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-010 | Carros | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor ( entregado a la ito) |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-011 | Equipos limpios | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica ( entregado a la ito) |  |  |  | pendiente cableado sensor ( entregado a la ito) |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-012 | Lavado | Pendiente entrega equipos VEX |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de ramales |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013 | Ut. Aseo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arriostres | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arriostres | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013a | Hall |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de circuistos en EPC |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-014 | Residuos Asimilables a domiciliarios | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de ramales |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-015 | Clasificación | Pendiente entrega red de condensado |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de ramales |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) ( entregado a la ito) |  |  |  | pendiente cableado sensor ( entregado a la ito) |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa |  | Pendiente corregir abrazaderas sueltas en monturas APF y APC |  |  | Pendiente levantar observaciones de ramales |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017b | Esclusa (Baño) | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica ( entregado a la ito) | [8 empty] | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018 | Quimicos Reactivos Medicamentos Vencidos Cortopunzantes | Pendiente entrega TCF |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de ramales |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) ( entregado a la ito) |  |  |  | pendiente cableado sensor ( entregado a la ito) |  |  |  |  | Pendiente luminaria, sprinkler, sensor de humo y artefactos electricos
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018a | Residuos Biologicos | Pendiente entrega equipos VEX | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) ( entregado a la ito) |  |  |  | pendiente cableado sensor ( entregado a la ito) |  |  |  |  | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018b | Residuos Alimentos Aislados | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica ( entregado a la ito) | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018c | Residuos Clinicos | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica ( entregado a la ito) | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Compactador | Pendiente entrega equipos VEX | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019a | Vestidor | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica ( entregado a la ito) | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | Circulación de Servicio | B3-1S-020 | ANDEN AREA DE ACCESO + CIRCULACIÓN | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor
B3 | 1S |  | B3-1S-020a | ÁREA EVACUACIÓN
B3 | 1S | Circulación General | B3-1S-021 | Circulacion General Interna |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arriostres | Pendiente aprobacion memoria de calculo de arrisotres, pendiente prueba hermeticidad colector | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente entrega de arriostres a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | OF. DISPONIBLE | B3-1S-021a | OF. DISPONIBLE
B3 | 1S | OFICINA ADM RSO | B3-1S-021b | OFICINA ADM RSO
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 | Pendiente ejecuccion de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022b | Nucleo de circulacion vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022c | Nucleo de circulacion vertical N°4 (ascensor) | [18 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022d | Shaft
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-023 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente levantar observaciones de ramales |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-024 | Escarera 4
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-026 | Hall | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [8 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-027 | Shf | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada cuello ducto | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla clima
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-028 | Estar Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-029 | OF. Central Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Gases Clinicos | B3-1S-030 | Estar Oxigenistas | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-032 | Oficina Administativos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-033 | Hall | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-034 | Of Jefatura 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-035 | Oficina Secretaria 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-001 | Taller electrico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-002 | Pasillo 1,9 | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-003 | Bodega Pañol 1,2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Abastecimiento | B4-1S-004 | Pasillo 1,10 + anden | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | Pendiente cableado de circuitos electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( protocolos en revision de OHL) | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( En proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes (protocolo en proceso de entrega al ITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, bajada de cuellos de ductos y Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-005 | Taller Carpinteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-006 | Taller Jardineria | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | ANDÉN AREA DE ACCESO ABASTECIMIENTOS | B4-1S-007 | ANDÉN AREA DE ACCESO ABASTECIMIENTOS
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-008 | Taller Pintura | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-009 | OF. Jefe 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-010 | Laboratorio equipos de gran volumen |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Of Jefe Operativo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-012 | Oficina compra Farmacia |  | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | Pendiente levantar observaciones de arrisotres | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-013 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-014 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-015 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-016 | Of Jefe 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-017 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018a | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-019 | Hall recepción insumos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-020 | Laboratorio | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-022 | Of Jefe operativo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-023 | Of Secretaria 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-024 | Of Jefatura 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-025 | Of Secretria | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-026 | Oficina Secretaria 1,3 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) (Protocolo en proceso de entrega a iTO) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-027 | Archivos | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-028 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y rejilla de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-029 | Bod. Emergencia |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-030 | Bod. Equipos Industriales | [9 empty] | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  |  | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 | B4-1S-031 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 | Pendiente instalacion equipo VEX y ejecuccion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B4 | 1S | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 (ascensor) | B4-1S-031b | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°5 (ascensor)
B4 | 1S | MONTACARGA 5C | B4-1S-031c | MONTACARGA 5C
B4 | 1S | SHAFT AGUA POTABLE | B4-1S-031d | SHAFT AGUA POTABLE
B4 | 1S | ESCALERA E5 | B4-1S-032 | ESCALERA E5 | [18 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
- | 1S | SALA ELECTRICA | B4-1S-033 | SALA ELECTRICA | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de artefactos electrico y luminarias |  |  |  | pendiente entrega de sistema fm 200

## Resumen
ESTATUS (Semana 198)
SEMANA | Verde | Amarillo | Rojo
2017-04-26 | 7 | 34 | 4 | 45
2017-05-04 | 7 | 31 | 7 | 45