## BASE DE DATOS 26-04
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion bajada cuello ductos |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Closet | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central (Shaft gases clinicos) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente entrega de protocolo a ITO |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entrega de protocolo a ITO | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres ( closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendiente red de condensado |  | Pendiente prueba de hermetidad, Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendiente red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Closet | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible (closet elec/ corr. Debiles) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 A4-Z-049 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-025a | Disponible | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023A4-Z-048 A4-Z-049 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [8 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [7 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [7 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [8 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 A4-Z-046 A4-Z-047 | Trabajo limpio | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | [7 empty] | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente red de condensado |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 A4-Z-017 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B1-Z-021 | Tac imagen 2 | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-1 UNIDAD EMERGENCIA ADULTO - INFANTIL | B1-Z-031a | Bodega Insumos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 B1-Z-033 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 B1-Z-044 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 B1-Z-040 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación (Closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 B3-Z-010 B3-Z-019 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 B2-Z-006 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-007 | Pasillo TRABAJO LIMPIO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014 | Pasillo VESTIDORES |  | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [7 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-016 | Sala control imagen - Pasillo de cir. | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-017 | Shp - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-018 | Tac imagen 1 - Espera | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-019 | Vestidor -RECEPCION | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-025 | Sala control imagen - Estar endosco | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-026 | Resonador Magnetico - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-027 | Vestidor - LAVADO DESCONTAMINADO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-028 | Shp - PREPARACIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-030 | Vestidor - SALA INFORMES | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Closet - SHP | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Sala docencia | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Closet | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-060 | Vestidor - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-062 | Pasillos SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Sala de equipos de agua tratada estar | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 B2-Z-064 | Estar | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 | Oficina jefe imagen - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Secretaria imagen - RAYOS X IMAG | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Estar profesional VESTIDORES? | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-076 | Workstation imagen - SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-077 | Informes imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-078 | Workstation imagen - RECEPCIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-081 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-083 B4-Z-013 B4-Z-027 B4-Z-043 | Rayos X imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-084 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Vestidor - CLOSET TABLEROS | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Vestidor - ESPERA INTERNA | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 B3-Z-024 B3-Z-033 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 B3-Z-036 B3-Z-037 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | bodega de loza-ollas |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046a | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Shaft agua potable |  | Pendiente instalacion matriz vertical |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | [10 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 B3-Z-052 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 B3-Z-054 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [14 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 B3-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 B4-Z-049 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Closet Agua Potable |  |  | Pendiente instalacion vertical, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) | [13 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 B4-Z-055 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## BASE DE DATOS 04-05
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada). | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion bajada cuello ductos |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Closet | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada),pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada),pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central (Shaft gases clinicos) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente entrega de protocolo a ITO |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entrega de protocolo a ITO | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO (Corregir soportes) | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente terminar recinto | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( falta bajar por cpi) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( falta bajar por cpi) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | Pendiente cableado de voz y dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres ( closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente prueba de hermetidad, Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar ( falta cablear a CPI) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Closet | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( conectar RCA y tapar caja FC. |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible (closet elec/ corr. Debiles) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta cablear termostato) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 A4-Z-049 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | falta alimentacion a termostato y RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-025a | Disponible | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta conectar) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente entregar red de condensado, bajar cuello ducto |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( cablear termostato) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023A4-Z-048 A4-Z-049 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [8 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [7 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [7 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [8 empty] | Pendiente entregar protocolo a ITO | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 A4-Z-046 A4-Z-047 | Trabajo limpio | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente levantar observaciones de arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta termostato) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera ( Falta bajar cable por bajada pata cpi) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente entregar red de condensado |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres, Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 A4-Z-017 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente levantar observaciones de arriostres |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B1-Z-021 | Tac imagen 2 | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-1 UNIDAD EMERGENCIA ADULTO - INFANTIL | B1-Z-031a | Bodega Insumos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 B1-Z-033 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 B1-Z-044 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 B1-Z-040 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación (Closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 B3-Z-010 B3-Z-019 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 B2-Z-006 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-007 | Pasillo TRABAJO LIMPIO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014 | Pasillo VESTIDORES |  | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-016 | Sala control imagen - Pasillo de cir. | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-017 | Shp - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-018 | Tac imagen 1 - Espera | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-019 | Vestidor -RECEPCION | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-025 | Sala control imagen - Estar endosco | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-026 | Resonador Magnetico - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-027 | Vestidor - LAVADO DESCONTAMINADO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-028 | Shp - PREPARACIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-030 | Vestidor - SALA INFORMES | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Closet - SHP | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Sala docencia | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Closet | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-060 | Vestidor - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-062 | Pasillos SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Sala de equipos de agua tratada estar | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 B2-Z-064 | Estar | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 | Oficina jefe imagen - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Secretaria imagen - RAYOS X IMAG | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Estar profesional VESTIDORES? | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Pasillo | [8 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad, (Pend. Pata de bajada) | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-076 | Workstation imagen - SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-077 | Informes imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-078 | Workstation imagen - RECEPCIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-081 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-083 B4-Z-013 B4-Z-027 B4-Z-043 | Rayos X imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-084 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Vestidor - CLOSET TABLEROS | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Vestidor - ESPERA INTERNA | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 B3-Z-024 B3-Z-033 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 B3-Z-036 B3-Z-037 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | bodega de loza-ollas |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046a | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Shaft agua potable |  | Pendiente instalacion matriz vertical |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | [10 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 B3-Z-052 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 B3-Z-054 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [14 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 B3-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 B4-Z-049 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Closet Agua Potable |  |  | Pendiente instalacion vertical, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) | [13 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 B4-Z-055 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## BASE DE DATOS 19-05
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada). | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima (ok). Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031a | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente terminar recinto | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar ( falta cablear a CPI) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( conectar RCA y tapar caja FC. |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | falta alimentacion a termostato y RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025b | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025c | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025d | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta conectar) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente entregar red de condensado, bajar cuello ducto |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041b | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 | Trabajo limpio | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera ( Falta bajar cable por bajada pata cpi) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente entregar red de condensado |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048b | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057a | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | bB1-Z-032b | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-087 | ESCALERA E-10
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087a | CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087b | CLOSET CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087c | SH CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [8 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad, (Pend. Pata de bajada) | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011a | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | RECEPCION PESAJE
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035b | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046b | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048b | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048c | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z |  | B3-Z-057a | CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057b | CLOSET CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057c | SH CASETA GUARDIA
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051b | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051c | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## BASE DE DATOS 01-06
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada). | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima (ok). Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031a | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente terminar recinto | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar ( falta cablear a CPI) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( conectar RCA y tapar caja FC. |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | falta alimentacion a termostato y RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025b | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025c | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025d | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta conectar) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente entregar red de condensado, bajar cuello ducto |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041b | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 | Trabajo limpio | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera ( Falta bajar cable por bajada pata cpi) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente entregar red de condensado |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048b | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057a | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | bB1-Z-032b | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-087 | ESCALERA E-10
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087a | CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087b | CLOSET CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087c | SH CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [8 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad, (Pend. Pata de bajada) | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011a | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | RECEPCION PESAJE
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035b | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046b | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048b | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048c | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z |  | B3-Z-057a | CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057b | CLOSET CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057c | SH CASETA GUARDIA
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051b | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051c | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## BASE DE DATOS 05-06
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada). | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima (ok). Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031a | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente terminar recinto | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar ( falta cablear a CPI) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( conectar RCA y tapar caja FC. |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | falta alimentacion a termostato y RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025b | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025c | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025d | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta conectar) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente entregar red de condensado, bajar cuello ducto |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041b | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 | Trabajo limpio | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera ( Falta bajar cable por bajada pata cpi) |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente entregar red de condensado |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048b | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057a | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | bB1-Z-032b | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | Pendiente subir Instalaciones (L.Ortiz) | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-087 | ESCALERA E-10
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087a | CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087b | CLOSET CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087c | SH CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [8 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad, (Pend. Pata de bajada) | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011a | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | RECEPCION PESAJE
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035b | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046b | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048b | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048c | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z |  | B3-Z-057a | CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057b | CLOSET CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057c | SH CASETA GUARDIA
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051b | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051c | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | [14 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## BASE DE DATOS 29-06
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada). | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima (ok). Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | NO CPI |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031a | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente terminar recinto | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( conectar RCA y tapar caja FC. |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | falta alimentacion a termostato y RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025b | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025c | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025d | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta conectar) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente entregar red de condensado, bajar cuello ducto |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041b | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 | Trabajo limpio | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente entregar red de condensado |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048b | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057a | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | bB1-Z-032b | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | Pendiente subir Instalaciones (L.Ortiz) | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-087 | ESCALERA E-10
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087a | CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087b | CLOSET CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087c | SH CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [8 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad, (Pend. Pata de bajada) | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011a | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | RECEPCION PESAJE
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035b | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046b | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048b | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048c | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z |  | B3-Z-057a | CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057b | CLOSET CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057c | SH CASETA GUARDIA
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051b | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051c | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | [14 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## BASE DE DATOS 10-07
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELEC. Y CONTROL) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada). | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente recepcion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima (ok). Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes red de condensado | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | NO CPI |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031a | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente terminar recinto | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente recepcion bajada a CPI y de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( conectar RCA y tapar caja FC. |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Cortar cuello ducto | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 | Pasillo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendiente plenun descarga |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | falta alimentacion a termostato y RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (falta pata bajada), pendiente recepcion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | NO CPI |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025b | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025c | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025d | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion de arriostres por parte de a ITO | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente recepcion de arrisotres y monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima ( falta conectar) | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendiente entregar red de condensado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendiente entregar red de condensado, bajar cuello ducto |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendiente red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) |  |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres, pend. Recepcion de monturas | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | Cableado, falta protocolizar |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041b | Residencia |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 | Trabajo limpio | Pendiente entregar red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendiente entregar red de condensado |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( Protocolo en revision del ITO) |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048b | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendiente entregar red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cable termico |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057a | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica ( en proceso de entrega al ITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | [18 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. ( Protocolo en revision de ITO) | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 | Partes | Pendiente red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de a ITO |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC ( en proceso de entrega al ITO) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion de tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | bB1-Z-032b | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | Pendiente subir Instalaciones (L.Ortiz) | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-087 | ESCALERA E-10
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087a | CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087b | CLOSET CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B1-Z-087c | SH CASETA GUARDIA
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [8 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente recepcion de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes entrega fancoils, bajada cuello ductos, instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad, (Pend. Pata de bajada) | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011a | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | RECEPCION PESAJE
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035b | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046b | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048b | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048c | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z |  | B3-Z-057a | CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057b | CLOSET CASETA GUARDIA
B3 | Z |  | B3-Z-057c | SH CASETA GUARDIA
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051b | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051c | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | [14 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres y prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)

## Resumen
ESTATUS Semana 199
Semana | Verde | Amarillo | Rojo
2017-04-26 | 10 | 31 | 65 | 106
2017-05-04 | 11 | 41 | 54 | 106