## 2°
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | EJES
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 A1-2-017 | Pasillo
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | Bodega equipos
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | Cirugia General 1
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | Cirugia General 2
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | Cirugia General 3
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | Cirugia General 4
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | Cirugia General 5
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | Cirugia General 6
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | Cirugia General 7
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | Estar diurno
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | Pabellón Trauma 16
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | Pabellón Trauma 17
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | Pabellón Trauma 18
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | Enfermera jefe
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | Estar diurno
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | Estar diurno (Sahft )
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | Estar diurno
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | Area de pixies
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | Pabellón urgencias 19 (Closet electrico)
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | Pabellón urgencias 19
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-001 A2-2-011 | Pasillo
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | Cirugia General 8
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | Cirugia General 9
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | Cirugia General 10
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | Cirugia General 11
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | Cirugia General 12
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | Cirugia General 13
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | Cirugia General 14
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | Cirugia General 15
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | Pabellon urgencia 10
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-011 | Pixies
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | Bodega de equipos
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | Cirugia General 21
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-018 | Sala de informes pabellones (closet)
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-018 | Sala de informes pabellones
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | Ropa sucia
A2 | 2 | Partos | A2-2-020 | Aseo
A2 | 2 | Partos | A2-2-021 | Shf
A2 | 2 | Partos | A2-2-022 | Shf
A2 | 2 | Partos | A2-2-023 | Sala de reanimacion
A2 | 2 | Partos | A2-2-024 A2-2-026 | Estación enfermeria
A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | Trabajo sucio
A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | Trabajo limpio
A2 | 2 | Partos | A2-2-026a A4-2-017 A4-2-016 | Pasillo
A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | Parto integral
A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | Shp (Shaft)
A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | Shp
A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | Lavachatas
A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | Parto integral
A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | Shp
A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | Ropa sucia
A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | Estar diurno
A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | Insumos
A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | Parto integral
A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | Shp
A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | Estar
A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | Estar
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-001 | Ropa Limpia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-002 | Lavachatas
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-003 | Estación enfermeria
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-004 | Recuperación
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-005 | Estación enfermeria
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-006 | Lavachatas
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-007 | Ropa sucia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | Ropa Limpia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | Estar 24 horas
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | Pasillo (closet electrico)
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 A3-2-041 | Pasillo
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft vertical)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft A. potable + electrico)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacarga)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-012 | Oficina Enfermeria
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | Central Distribuidora Material Esteril
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-013 | Oficina jefe hemodinama
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | Estar diurno
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-015 | Estar diurno
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-016 | Estar hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-017 | Lavachatas
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-018 | Shf
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-019 | Shf
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-020 | Ropa Limpia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-021 | Pasillo
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-022 A3-2-023 | Recuperación hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | Estación enfermeria
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-026 | Pixies
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-027 | Ropa sucia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | Sala informes
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | Pasillo
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-030 | Sala de comandos
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-030a | Tableros
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-031 | Pabellon hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-031a | Sala Electrica
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | Pabellon hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032a | Tableros
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032b | Sala Electrica
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | Sala Comandos
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | Pabellon hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034a | Tableros
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-035 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-035 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-036 | Escalera 2 (closet electrico)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-036 | Escalera 2
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-037 | Trabajo limpio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-038 | Trabajo sucio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-039 | Trabajo limpio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-040 | Trabajo sucio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-041 | Secretaria
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-001 | Escaleras 1 (Closet electrico)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-001 | Escaleras 1
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | Pasillo (Closet)
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002 A4-2-009 | Pasillo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002a A4-2-011 | Pasillo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-003 | Sala informes pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-004 | Estación enfermeria
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-005 | Preanestesia
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-006 | Sala informes pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-007 | Sala informes pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-008 | Sala UPS
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-009 | Camillas
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-010 | Oficina jefe anestesia
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-011 | Camillas
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-012 | Recepción pacientes (Closet)
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-012 | Recepción pacientes
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-013 | Ropa Limpia
A4 | 2 | Partos | A4-2-014 | Area de pixies
A4 | 2 | Partos | A4-2-015 | Sala UPS
A4 | 2 | Partos | A4-2-016 A4-2-014 | Lavado
A4 | 2 | Partos | A4-2-017 | Lavado
A4 | 2 | Partos | A4-2-018 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-019 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-020 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-021 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-022 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-023 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-024 | Lavachatas
A4 | 2 | Partos | A4-2-025 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-026 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-027 | Preparación
A4 | 2 | Partos | A4-2-029 | Matrona
A4 | 2 | Partos | A4-2-030 | Recepción partos
A4 | 2 | Partos | A4-2-031 | Espera familiares
A4 | 2 | Partos | A4-2-032 | Shv
A4 | 2 | Partos | A4-2-033 | Shv
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | Espera pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | Sala entrevista
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | Sala entrevista
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | Secretaria
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-038 | Shv
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-039 | Shv
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-040 | Shf
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-041 | Shp
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-042 | Pasillo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-043 | Oficina logistica
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-044 | Oficina Enfermeria
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-045 | Oficina jefe pabellones
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-046 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-046 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3 ( closet electrico)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3 ( closet)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-048 | Aseo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-049 A4-2-004 A4-2-005 | Trabajo limpio
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio
B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-013 | Oficina jefe general UCI
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC ( closet)
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 B1-2-019 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia (Shaft gases clinicos)
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L.
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo
B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica
B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura (Closet)
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 B4-2-067 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-020 | UPC Intermedio Cardio 21
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-023 | UPC Intermedio Cardio 19
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-024 | UPC Intermedio Cardio 18
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 4 Y 5
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 6 Y 7
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 8 Y 9
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 18 Y 19
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 20
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 21
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 B2-2-036 | Sala Espera UPC adultos-cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo (SHV)
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 B2-2-035 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 B2-2-035 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | Estar 24 horas intensivo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | Estar 24 horas intensivo
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-046 | UPC Intermedio Cardio 17
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-047 | UPC Intermedio Cardio 16
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | UPC Intermedio Cardio 16 y 17
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | UPC Intermedio Cardio 15
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC Intermedio Cardio 14
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 B2-2-077 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 B1-2-053 | Estación enfermeria intermedio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-053 B2-2-051 | Trabajo limpio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo (Closet)
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 B2-2-064 | Estación enfermeria intermedio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | UPC Intermedio Cardio 23 (SHP)
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | UPC Intermedio Cardio 23 (Lactario)
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 (Shp) | UPC Intermedio Cardio 23
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | UPC Intermedio Cardio 24
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp (Closet)
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia (Shaft)
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC ( closet)
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2
B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica
B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft agua potable)
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor)
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos
B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 B4-2-003 | Ingreso UPC ADULTOS
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura (Closet)
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio 9
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012a | Estar 24h Intermedio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio ( SHF)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio ( residencia Neo)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 (Shp) | UPC Intensivo Cardio 8
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | UPC Intensivo Cardio 11( residencia Neo)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | Residencia Neo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-014 | UPC Intensivo Cardio 7
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-015 | UPC Intensivo Cardio 6
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-016 | UPC Intensivo Cardio 5
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-017 | UPC Intensivo Cardio 4
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | UPC Intensivo Cardio ( Estar 24 HR Intermedio)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | UPC Intensivo Cardio 10
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020a | shf
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 B4-2-045 B4-2-040 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 B4-2-025 | Estación enfermeria intensivo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-025 | Trabajo limpio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo (SHAFT)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 B4-2-037 | Estación enfermeria intermedio
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-041 | UPC Intensivo Cardio 3
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-042 | UPC Intensivo Cardio 2 (Closet)
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 ( Closet)
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 B4-2-023 B4-2-040 B4-2-036a | Pasillo
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2
B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | Residencia UPC cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | Residencia UPC cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos
B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable)
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS

## BASE DE DATOS 04-05
N° | ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | ELECTRICIDAD | VOZ Y DATO | CLIMA (ELECTRICIDAD Y CONTROL) | SEGURIDAD TECNOLOGICA | DETECCION DE INCENDIOS | CONTROL CENTRALIZADO | TV CABLE Y PARLANTES | LLAMADO ENFERMERA | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 A1-2-017 | Pasillo
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | Bodega equipos
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | Cirugia General 1
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | Cirugia General 2
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | Cirugia General 3
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | Cirugia General 4
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | Cirugia General 5
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | Cirugia General 6
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | Cirugia General 7
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | Estar diurno
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | Pabellón Trauma 16
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | Pabellón Trauma 17
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | Pabellón Trauma 18
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | Enfermera jefe
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | Estar diurno
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | Estar diurno (Sahft )
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | Estar diurno
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | Area de pixies
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | Pabellón urgencias 19 (Closet electrico)
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | Pabellón urgencias 19
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | Shf
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | Shf
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | Shf
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | Shf
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | Shf
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | Shf
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-001 A2-2-011 | Pasillo
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | Cirugia General 8
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | Cirugia General 9
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | Cirugia General 10
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | Cirugia General 11
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | Cirugia General 12
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | Cirugia General 13
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | Cirugia General 14
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | Cirugia General 15
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | Pabellon urgencia 10
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-011 | Pixies
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | Bodega de equipos
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | Cirugia General 21
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | Shf
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | Shf
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | Shf
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-018 | Sala de informes pabellones (closet)
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-018 | Sala de informes pabellones
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | Ropa sucia
| A2 | 2 | Partos | A2-2-020 | Aseo
| A2 | 2 | Partos | A2-2-021 | Shf
| A2 | 2 | Partos | A2-2-022 | Shf
| A2 | 2 | Partos | A2-2-023 | Sala de reanimacion
| A2 | 2 | Partos | A2-2-024 A2-2-026 | Estación enfermeria
| A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | Trabajo sucio
| A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | Trabajo limpio
| A2 | 2 | Partos | A2-2-026a A4-2-017 A4-2-016 | Pasillo
| A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | Parto integral
| A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | Shp (Shaft)
| A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | Shp
| A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | Lavachatas
| A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | Parto integral
| A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | Shp
| A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | Ropa sucia
| A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | Estar diurno
| A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | Insumos
| A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | Parto integral
| A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | Shp
| A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | Estar
| A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | Estar
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-001 | Ropa Limpia
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-002 | Lavachatas
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-003 | Estación enfermeria
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-004 | Recuperación
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-005 | Estación enfermeria
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-006 | Lavachatas
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-007 | Ropa sucia
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | Ropa Limpia
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | Estar 24 horas
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | Pasillo (closet electrico)
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 A3-2-041 | Pasillo
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft vertical)
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft A. potable + electrico)
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacarga)
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor)
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-012 | Oficina Enfermeria
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | Central Distribuidora Material Esteril
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-013 | Oficina jefe hemodinama
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | Estar diurno
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-015 | Estar diurno
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-016 | Estar hemodinamia
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-017 | Lavachatas
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-018 | Shf
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-019 | Shf
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-020 | Ropa Limpia
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-021 | Pasillo
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-022 A3-2-023 | Recuperación hemodinamia
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | Estación enfermeria
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-026 | Pixies
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-027 | Ropa sucia
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | Sala informes
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | Pasillo
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-030 | Sala de comandos
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-030a | Tableros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-031 | Pabellon hemodinamia
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-031a | Sala Electrica
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | Pabellon hemodinamia
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032a | Tableros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032b | Sala Electrica
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | Sala Comandos
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | Pabellon hemodinamia
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034a | Tableros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-035 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-035 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-036 | Escalera 2 (closet electrico)
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-036 | Escalera 2
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-037 | Trabajo limpio
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-038 | Trabajo sucio
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-039 | Trabajo limpio
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-040 | Trabajo sucio
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-041 | Secretaria
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-001 | Escaleras 1 (Closet electrico)
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-001 | Escaleras 1
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | Pasillo (Closet)
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002 A4-2-009 | Pasillo
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002a A4-2-011 | Pasillo
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-003 | Sala informes pabellones
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-004 | Estación enfermeria
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-005 | Preanestesia
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-006 | Sala informes pabellones
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-007 | Sala informes pabellones
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-008 | Sala UPS
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-009 | Camillas
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-010 | Oficina jefe anestesia
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-011 | Camillas
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-012 | Recepción pacientes (Closet)
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-012 | Recepción pacientes
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-013 | Ropa Limpia
| A4 | 2 | Partos | A4-2-014 | Area de pixies
| A4 | 2 | Partos | A4-2-015 | Sala UPS
| A4 | 2 | Partos | A4-2-016 A4-2-014 | Lavado
| A4 | 2 | Partos | A4-2-017 | Lavado
| A4 | 2 | Partos | A4-2-018 | Parto integral
| A4 | 2 | Partos | A4-2-019 | Shp
| A4 | 2 | Partos | A4-2-020 | Parto integral
| A4 | 2 | Partos | A4-2-021 | Shp
| A4 | 2 | Partos | A4-2-022 | Parto integral
| A4 | 2 | Partos | A4-2-023 | Shp
| A4 | 2 | Partos | A4-2-024 | Lavachatas
| A4 | 2 | Partos | A4-2-025 | Parto integral
| A4 | 2 | Partos | A4-2-026 | Shp
| A4 | 2 | Partos | A4-2-027 | Preparación
| A4 | 2 | Partos | A4-2-029 | Matrona
| A4 | 2 | Partos | A4-2-030 | Recepción partos
| A4 | 2 | Partos | A4-2-031 | Espera familiares
| A4 | 2 | Partos | A4-2-032 | Shv
| A4 | 2 | Partos | A4-2-033 | Shv
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | Espera pabellones
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | Sala entrevista
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | Sala entrevista
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | Secretaria
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-038 | Shv
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-039 | Shv
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-040 | Shf
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-041 | Shp
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-042 | Pasillo
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-043 | Oficina logistica
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-044 | Oficina Enfermeria
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-045 | Oficina jefe pabellones
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-046 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor)
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-046 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3 ( closet electrico)
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3 ( closet)
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-048 | Aseo
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-049 A4-2-004 A4-2-005 | Trabajo limpio
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio
| B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-013 | Oficina jefe general UCI | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC ( closet) | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 B1-2-019 | Pasillo |  | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria |  | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria |  | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia (Shaft gases clinicos) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo |  | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecutar prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo | Pendiente instalacion UMA, recuperador de calor, red de condensados. |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24 | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aislacion ductos, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23 | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aislacion ductos, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22 | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aislacion ductos, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63 | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aislacion ductos, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos, bajada cuello ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, UMA, bajada cuello ducto, red de condensado | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica | [9 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE | [8 empty] | pendiente ejecutar canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de canalizacion y cableado | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto | [12 empty] | Pendiente Cableado Deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura (Closet)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion de arriostres | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 B4-2-067 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion de arriostres | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [9 empty] | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalacion de arriostres |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-020 | UPC Intermedio Cardio 21 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-023 | UPC Intermedio Cardio 19 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-024 | UPC Intermedio Cardio 18 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 4 Y 5 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 6 Y 7 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 8 Y 9 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 18 Y 19 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 20 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 21 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 B2-2-036 | Sala Espera UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [6 empty] | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo (SHV) | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 B2-2-035 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 B2-2-035 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | Estar 24 horas intensivo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | Estar 24 horas intensivo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio |  |  |  | Pendiente conexión a shaft, pendiente bajada y salida embutida | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-046 | UPC Intermedio Cardio 17 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-047 | UPC Intermedio Cardio 16 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | UPC Intermedio Cardio 16 y 17 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | UPC Intermedio Cardio 15 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC Intermedio Cardio 14 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 B2-2-077 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 B1-2-053 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de estacion de enfermeria | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-053 B2-2-051 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de estacion de enfermeria | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo |  | Pendiente instalacion de arriostres |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo (Closet)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 B2-2-064 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | UPC Intermedio Cardio 23 (SHP) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | UPC Intermedio Cardio 23 (Lactario) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 (Shp) | UPC Intermedio Cardio 23 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | UPC Intermedio Cardio 24 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo | Pendiente instalacion Uma y recuperador de calor | Pendiente instalacion de arriostres | [5 empty] | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50 | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aislacion ductos, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia | [9 empty] | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas.
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp (Closet) | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia (Shaft) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente cableado de arranque gases clinicos. Pendinete fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC ( closet) | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas | Pendiente aislacion ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna | Pendiente aislacion ductos, bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostres |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft agua potable) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado y aislacion de ductos |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion de arriostres | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 B4-2-003 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion de arriostres | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura (Closet)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio 9 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012a | Estar 24h Intermedio | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio ( SHF) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio ( residencia Neo) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 (Shp) | UPC Intensivo Cardio 8 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas.
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | UPC Intensivo Cardio 11( residencia Neo) | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | Residencia Neo | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-014 | UPC Intensivo Cardio 7 | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-015 | UPC Intensivo Cardio 6 | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-016 | UPC Intensivo Cardio 5 | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-017 | UPC Intensivo Cardio 4 | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | UPC Intensivo Cardio ( Estar 24 HR Intermedio) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | UPC Intensivo Cardio 10 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020a | shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 B4-2-045 B4-2-040 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 B4-2-025 | Estación enfermeria intensivo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-025 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de arranque gases clinicos. Pendinete fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion de arriostres |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo (SHAFT)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies | [7 empty] | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 B4-2-037 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-041 | UPC Intensivo Cardio 3 | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-042 | UPC Intensivo Cardio 2 (Closet) | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 ( Closet)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 B4-2-023 B4-2-040 B4-2-036a | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados | Pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente recepcion de tuberias por parte de AITO, pendiente inst. de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | Residencia UPC cardio | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | Residencia UPC cardio | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 |  |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado

## BASE DE DATOS 19-05
N° | ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | ELECTRICIDAD | VOZ Y DATO | CLIMA (ELECTRICIDAD Y CONTROL) | SEGURIDAD TECNOLOGICA | DETECCION DE INCENDIOS | CONTROL CENTRALIZADO | TV CABLE Y PARLANTES | LLAMADO ENFERMERA | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 | PASILLO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | BODEGA DE EQUIPOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | BODEGA DE EQUIPOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | ENFERMERA JEFE
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | ESTAR DIURNO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | ESTAR DIURNO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | AREA DE PIXIES
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-001 | PASILLO
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | CIRUGÍA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | SALA DE ESTAR DE PERSONAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | ROPA SUCIA
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-020 | ASEO
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-021 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-022 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-023 | SALA DE REANIMACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-024 | ESTACION ENFERMERIA
| A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | TRABAJO SUCIO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | TRABAJO LIMPIO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | PARTO INTEGRAL
| A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | SHP
| A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | LAVACHATAS
| A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | PARTO INTEGRAL
| A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | SHP
| A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | ROPA SUCIA
| A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | ESTAR DIURNO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | INSUMOS
| A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | PARTO INTEGRAL
| A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | SHP
| A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | ESTAR
| A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | ESTAR
| A2 | 2 | Partos | A3-2-001 | ROPA LIMPIA
| A2 | 2 | Partos | A3-2-002 | LAVACHATAS
| A2 | 2 | Partos | A3-2-003 | ESTACION ENFERMERIA
| A2 | 2 | Partos | A3-2-004 | RECUPERACION
| A2 | 2 | Partos | A3-2-005 | ESTACION ENFERMERIA
| A2 | 2 | Partos | A3-2-006 | LAVACHATAS
| A2 | 2 | Partos | A3-2-007 | ROPA SUCIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | ESTAR 24 HRS
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | PASILLO
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010a | CL
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-011 | NUCLEO CIRCULACION VERTICAL N°1
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012 | OFICINA ENFERMERIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | CENTRAL DISTRIBUIDORA MATERIAL ESTERIL
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-013 | OFICINA JEFE HEMODINAMIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | ESTAR DIURNO
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-016 | ESTAR HEMODINAMIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-017 | LAVACHATAS
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-018 | SHF
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-019 | SHF
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-020 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-021 | PASILLO
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-022 | RECUPERACION HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | ESTACION ENFERMERIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | SALA INFORMES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | PASILLO
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-030 | SALA DE COMANDOS
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-031 | PABELLON HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | PABELLON HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | SALA DE COMANDOS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | PABELLON HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-035 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-036 | ESCALERA E2
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-037 | TRABAJO LIMPIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-038 | TRABAJO SUCIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-039 | TRABAJO LIMPIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-040 | TRABAJO SUCIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-001 | ESCALERA E1
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | PASILLO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002a | PASILLO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002b | CL
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-003 | SALA INFORMES PABELLONES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-004 | ESTACION ENFERMERIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-005 | PRE ANESTESIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-006 | ROPA SUCIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-007 | SALA REAS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-008 | SALA UPS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-009 | CAMILLAS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-010 | OFICINA JEFE ANESTESIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-011 | CAMILLAS
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-012 | RECEPCION PACIENTES
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-013 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-014 | AREA DE PIXIES
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-015 | SALA UPS
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-016 | LAVADO
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-017 | LAVADO
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-018 | PARTO INTEGRAL
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-019 | SHP
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-020 | PARTO INTEGRAL
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-021 | SHP
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-022 | PARTO INTEGRAL
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-023 | SHP
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-024 | LAVACHATAS
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-025 | PARTO INTEGRAL
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026 | SHP
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026a | PASILLO
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-027 | PREPARACION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-029 | MATRONA
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-030 | RECEPCIÓN PARTOS
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-031 | ESPERA FAMILIARES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-032 | SHV
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-033 | SHV
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | ESPERA PABELLONES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | SALA ENTREVISTA
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | SALA ENTREVISTA
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | SECRETARIA
| A4 | 2 | Partos | A4-2-038 | SHV
| A4 | 2 | Partos | A4-2-039 | SHV
| A4 | 2 | Partos | A4-2-040 | SHF
| A4 | 2 | Partos | A4-2-041 | SH.MIN.
| A4 | 2 | Partos | A4-2-042 | PASILLO
| A4 | 2 | Partos | A4-2-043 | OFICINA LOGISTICA
| A4 | 2 | Partos | A4-2-044 | OFICINA ENFERMERA
| A4 | 2 | Partos | A4-2-045 | OFICINA JEFE PABELLONES
| A4 | 2 | Partos | A4-2-046 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°3
| A4 | 2 | Partos | A4-2-047 | ESCALERA E3
| A4 | 2 | Partos | A4-2-048 | ASEO
| A4 | 2 | Partos | A4-2-049 | TRABAJO LIMPIO
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC |  |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 | Pasillo |  | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria |  | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio |  | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria |  | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio |  | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo |  | Pendiente prueba monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032a | SHAFT J-4
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio | Pendiente red de condensados | Pendiente prueba monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo | Pendiente instalacion UMA, recuperador de calor, red de condensados. |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, UMA, bajada cuello ducto, red de condensado | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica | [9 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE | [8 empty] | pendiente ejecutar canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-001b | CL
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto y TCF | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de canalizacion y cableado | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto | [12 empty] | Pendiente Cableado Deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | [6 empty] | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [9 empty] | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | SALA INTENSIVO NEO | B2-2-022a | SALA INTENSIVO NEO
| B2 | 2 | SHAFT I-9 | B2-2-022b | SHAFT I-9
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 | Sala Espera UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado | [6 empty] | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio |  |  |  | Pendiente conexión a shaft, pendiente bajada y salida embutida | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC INTERMEDIO INFANTIL | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de estacion de enfermeria | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo |  | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | LACTARIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | LAVADO INCUBADORAS | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo | Pendiente instalacion Uma y recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia | [9 empty] | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas.
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente cableado de arranque gases clinicos. Pendinete fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas | Pendiente aislacion ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39 | Pend. Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna | Pendiente aislacion ductos, bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalcion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | SALA INTERMEDIO UPC NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | ESTAR 24 HR INTERMEDIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 | Estación enfermeria intensivo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032a | SHAFT D-9
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies | [7 empty] | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1 | Pendiente caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 | Pendiente caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente instalacion de arriostres |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 |  |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado

## BASE DE DATOS 05-06
N° | ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | ELECTRICIDAD | VOZ Y DATO | CLIMA (ELECTRICIDAD Y CONTROL) | SEGURIDAD TECNOLOGICA | DETECCION DE INCENDIOS | CONTROL CENTRALIZADO | TV CABLE Y PARLANTES | LLAMADO ENFERMERA | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 | PASILLO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | BODEGA DE EQUIPOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | BODEGA DE EQUIPOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | ENFERMERA JEFE
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | ESTAR DIURNO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | ESTAR DIURNO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | AREA DE PIXIES
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | CIRUGÍA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | SHF
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-001 | PASILLO
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | CIRUGÍA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | SALA DE ESTAR DE PERSONAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | CIRUGIA GENERAL
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | ROPA SUCIA
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-020 | ASEO
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-021 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-022 | SHF
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-023 | SALA DE REANIMACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-024 | ESTACION ENFERMERIA
| A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | TRABAJO SUCIO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | TRABAJO LIMPIO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | PARTO INTEGRAL
| A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | SHP
| A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | LAVACHATAS
| A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | PARTO INTEGRAL
| A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | SHP
| A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | ROPA SUCIA
| A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | ESTAR DIURNO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | INSUMOS
| A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | PARTO INTEGRAL
| A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | SHP
| A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | ESTAR
| A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | ESTAR
| A2 | 2 | Partos | A3-2-001 | ROPA LIMPIA
| A2 | 2 | Partos | A3-2-002 | LAVACHATAS
| A2 | 2 | Partos | A3-2-003 | ESTACION ENFERMERIA
| A2 | 2 | Partos | A3-2-004 | RECUPERACION
| A2 | 2 | Partos | A3-2-005 | ESTACION ENFERMERIA
| A2 | 2 | Partos | A3-2-006 | LAVACHATAS
| A2 | 2 | Partos | A3-2-007 | ROPA SUCIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | ESTAR 24 HRS
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | PASILLO
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010a | CL
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-011 | NUCLEO CIRCULACION VERTICAL N°1
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012 | OFICINA ENFERMERIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | CENTRAL DISTRIBUIDORA MATERIAL ESTERIL
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-013 | OFICINA JEFE HEMODINAMIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | ESTAR DIURNO
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-016 | ESTAR HEMODINAMIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-017 | LAVACHATAS
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-018 | SHF
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-019 | SHF
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-020 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-021 | PASILLO
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-022 | RECUPERACION HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | ESTACION ENFERMERIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | SALA INFORMES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | PASILLO
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-030 | SALA DE COMANDOS
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-031 | PABELLON HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | PABELLON HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | SALA DE COMANDOS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | PABELLON HEMODINAMIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-035 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-036 | ESCALERA E2
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-037 | TRABAJO LIMPIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-038 | TRABAJO SUCIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-039 | TRABAJO LIMPIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-040 | TRABAJO SUCIO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-001 | ESCALERA E1
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | PASILLO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002a | PASILLO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002b | CL
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-003 | SALA INFORMES PABELLONES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-004 | ESTACION ENFERMERIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-005 | PRE ANESTESIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-006 | ROPA SUCIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-007 | SALA REAS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-008 | SALA UPS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-009 | CAMILLAS
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-010 | OFICINA JEFE ANESTESIA
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-011 | CAMILLAS
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-012 | RECEPCION PACIENTES
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-013 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-014 | AREA DE PIXIES
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-015 | SALA UPS
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-016 | LAVADO
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-017 | LAVADO
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-018 | PARTO INTEGRAL
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-019 | SHP
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-020 | PARTO INTEGRAL
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-021 | SHP
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-022 | PARTO INTEGRAL
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-023 | SHP
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-024 | LAVACHATAS
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-025 | PARTO INTEGRAL
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026 | SHP
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026a | PASILLO
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-027 | PREPARACION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-029 | MATRONA
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-030 | RECEPCIÓN PARTOS
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-031 | ESPERA FAMILIARES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-032 | SHV
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-033 | SHV
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | ESPERA PABELLONES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | SALA ENTREVISTA
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | SALA ENTREVISTA
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | SECRETARIA
| A4 | 2 | Partos | A4-2-038 | SHV
| A4 | 2 | Partos | A4-2-039 | SHV
| A4 | 2 | Partos | A4-2-040 | SHF
| A4 | 2 | Partos | A4-2-041 | SH.MIN.
| A4 | 2 | Partos | A4-2-042 | PASILLO
| A4 | 2 | Partos | A4-2-043 | OFICINA LOGISTICA
| A4 | 2 | Partos | A4-2-044 | OFICINA ENFERMERA
| A4 | 2 | Partos | A4-2-045 | OFICINA JEFE PABELLONES
| A4 | 2 | Partos | A4-2-046 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°3
| A4 | 2 | Partos | A4-2-047 | ESCALERA E3
| A4 | 2 | Partos | A4-2-048 | ASEO
| A4 | 2 | Partos | A4-2-049 | TRABAJO LIMPIO
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC |  |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 | Pasillo | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032a | SHAFT J-4
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo | Pendiente instalacion UMA, recuperador de calor, red de condensados. |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, UMA, bajada cuello ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica | [9 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE | [8 empty] | pendiente ejecutar canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-001b | CL
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto y TCF | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de canalizacion y cableado | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto | [12 empty] | Pendiente Cableado Deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [9 empty] | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | SALA INTENSIVO NEO | B2-2-022a | SALA INTENSIVO NEO
| B2 | 2 | SHAFT I-9 | B2-2-022b | SHAFT I-9
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 | Sala Espera UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio |  |  |  | Pendiente conexión a shaft, pendiente bajada y salida embutida | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC INTERMEDIO INFANTIL | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de estacion de enfermeria | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo |  | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | LACTARIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | LAVADO INCUBADORAS | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo | Pendiente instalacion Uma y recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia | [9 empty] | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas.
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente cableado de arranque gases clinicos. Pendinete fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas | Pendiente aislacion ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39 | Pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38 | Pendiente Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna | Pendiente aislacion ductos, bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | SALA INTERMEDIO UPC NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | ESTAR 24 HR INTERMEDIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27 | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 | Estación enfermeria intensivo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032a | SHAFT D-9
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies | [7 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1 | Pendiente caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 | Pendiente caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente Caja de volumen variable | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 |  |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado

## BASE DE DATOS 10-06
N° | ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | ELECTRICIDAD | VOZ Y DATO | CLIMA (ELECTRICIDAD Y CONTROL) | SEGURIDAD TECNOLOGICA | DETECCION DE INCENDIOS | CONTROL CENTRALIZADO | TV CABLE Y PARLANTES | LLAMADO ENFERMERA | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 | PASILLO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | BODEGA DE EQUIPOS | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | BODEGA DE EQUIPOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | ENFERMERA JEFE | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | AREA DE PIXIES | [9 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-001 | PASILLO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | SALA DE ESTAR DE PERSONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-020 | ASEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-021 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-022 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-023 | SALA DE REANIMACION | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-024 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | INSUMOS | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | ESTAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | ESTAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Partos | A3-2-001 | ROPA LIMPIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A3-2-002 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A3-2-003 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A3-2-004 | RECUPERACION | Pendiente instalacion RCA, UMA y red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | Pendiente arriostres red de carretes |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A3-2-005 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A3-2-006 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A3-2-007 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | ESTAR 24 HRS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello dcuto | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010a | CL
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-011 | NUCLEO CIRCULACION VERTICAL N°1 |  | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012 | OFICINA ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | CENTRAL DISTRIBUIDORA MATERIAL ESTERIL |  |  |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-013 | OFICINA JEFE HEMODINAMIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-016 | ESTAR HEMODINAMIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-017 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-018 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-019 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-020 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-021 | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello dcuto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-022 | RECUPERACION HEMODINAMIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | SALA INFORMES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | PASILLO | Pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-030 | SALA DE COMANDOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [5 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-031 | PABELLON HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | PABELLON HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | SALA DE COMANDOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [5 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | PABELLON HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-035 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-036 | ESCALERA E2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-037 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-038 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-039 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-040 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-001 | ESCALERA E1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente templador corta fuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red carretes y red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002a | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello dcuto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002b | CL
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-003 | SALA INFORMES PABELLONES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-004 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-005 | PRE ANESTESIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente templador corta fuego |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-006 | ROPA SUCIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-007 | SALA REAS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-008 | SALA UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-009 | CAMILLAS | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-010 | OFICINA JEFE ANESTESIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-011 | CAMILLAS | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-012 | RECEPCION PACIENTES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-013 | ROPA LIMPIA | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-014 | AREA DE PIXIES | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-015 | SALA UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-016 | LAVADO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-017 | LAVADO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-018 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-019 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-020 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-021 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-022 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-023 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-024 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-025 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026a | PASILLO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-027 | PREPARACION | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-029 | MATRONA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-030 | RECEPCIÓN PARTOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-031 | ESPERA FAMILIARES | Pendiente instalacion RCA, pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente templador corta fuego | Pendiente instalacion de arriostres |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-032 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-033 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | ESPERA PABELLONES | Pendiente instalacion RCA, pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | SALA ENTREVISTA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | SALA ENTREVISTA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | SECRETARIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-038 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-039 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-040 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-041 | SH.MIN. | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-042 | PASILLO | Pendiente red de condensado, pendiente templadores corta fuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arriostres red carretes y red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Partos | A4-2-043 | OFICINA LOGISTICA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-044 | OFICINA ENFERMERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-045 | OFICINA JEFE PABELLONES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-046 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°3 | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-047 | ESCALERA E3 | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-048 | ASEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-049 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  |  | Pendiente arriostres red de carretes |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC |  |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 | Pasillo | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | [7 empty] | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032a | SHAFT J-4
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | [7 empty] | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo | Pendiente instalacion UMA, recuperador de calor, red de condensados. |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, UMA, bajada cuello ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado | [7 empty] | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica | [9 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE | [8 empty] | pendiente ejecutar canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-001b | CL
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto y TCF | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de canalizacion y cableado | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto | [12 empty] | Pendiente Cableado Deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [9 empty] | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | SALA INTENSIVO NEO | B2-2-022a | SALA INTENSIVO NEO
| B2 | 2 | SHAFT I-9 | B2-2-022b | SHAFT I-9
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 | Sala Espera UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio |  |  |  | Pendiente conexión a shaft, pendiente bajada y salida embutida | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC INTERMEDIO INFANTIL | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de estacion de enfermeria | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo |  | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | LACTARIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | LAVADO INCUBADORAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo | Pendiente instalacion Uma y recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | [10 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | [5 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De tv cable y parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente cableado de centros |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  |  | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  |  | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros y circuitos |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente cableado de arranque gases clinicos. Pendinete fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas | Pendiente aislacion ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | [10 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | [5 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna | Pendiente aislacion ductos, bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | SALA INTERMEDIO UPC NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | ESTAR 24 HR INTERMEDIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 | Estación enfermeria intensivo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032a | SHAFT D-9
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies | [7 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 |  |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
¦

## BASE DE DATOS 29-06
N° | ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | ELECTRICIDAD | VOZ Y DATO | CLIMA (ELECTRICIDAD Y CONTROL) | SEGURIDAD TECNOLOGICA | DETECCION DE INCENDIOS | CONTROL CENTRALIZADO | TV CABLE Y PARLANTES | LLAMADO ENFERMERA | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 | PASILLO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | BODEGA DE EQUIPOS | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | CIRUGIA GENERAL
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | BODEGA DE EQUIPOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | ENFERMERA JEFE | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | AREA DE PIXIES | [9 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-001 | PASILLO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A1 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | CIRUGÍA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | SALA DE ESTAR DE PERSONAL | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | CIRUGIA GENERAL | Pendiente instalacion aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-020 | ASEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-021 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-022 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-023 | SALA DE REANIMACION | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A2 | 2 | Pabellones | A2-2-024 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO
| A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | INSUMOS | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | ESTAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | ESTAR | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A2 | 2 | Partos | A3-2-001 | ROPA LIMPIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A3-2-002 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A3-2-003 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A3-2-004 | RECUPERACION | Pendiente instalacion RCA, UMA y red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | Pendiente arriostres red de carretes |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A3-2-005 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A2 | 2 | Partos | A3-2-006 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A2 | 2 | Partos | A3-2-007 | ROPA SUCIA | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | ESTAR 24 HRS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello dcuto | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010a | CL
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-011 | NUCLEO CIRCULACION VERTICAL N°1 |  | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012 | OFICINA ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | CENTRAL DISTRIBUIDORA MATERIAL ESTERIL |  |  |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-013 | OFICINA JEFE HEMODINAMIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-016 | ESTAR HEMODINAMIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-017 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-018 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-019 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-020 | ROPA LIMPIA
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-021 | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello dcuto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-022 | RECUPERACION HEMODINAMIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | SALA INFORMES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | PASILLO | Pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-030 | SALA DE COMANDOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [5 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A3 | 2 | Pabellones | A3-2-031 | PABELLON HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | PABELLON HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | SALA DE COMANDOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [5 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | PABELLON HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de ductos y aislacion |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | pendiente termino de canalizacion, pendiente termino de cableado y aterrado partes metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-035 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-036 | ESCALERA E2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-037 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-038 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-039 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-040 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-001 | ESCALERA E1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente templador corta fuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion matriz APF y APC, pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red carretes y red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002a | PASILLO | Pendiente instalacion RCA, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello dcuto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-002b | CL
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-003 | SALA INFORMES PABELLONES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-004 | ESTACION ENFERMERIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-005 | PRE ANESTESIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente templador corta fuego |  |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-006 | ROPA SUCIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-007 | SALA REAS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-008 | SALA UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-009 | CAMILLAS | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-010 | OFICINA JEFE ANESTESIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | HEMODINAMIA | A4-2-011 | CAMILLAS | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-012 | RECEPCION PACIENTES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-013 | ROPA LIMPIA | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-014 | AREA DE PIXIES | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-015 | SALA UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente instalacion sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-016 | LAVADO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-017 | LAVADO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-018 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-019 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A3 | 2 | Pabellones | A4-2-020 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-021 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-022 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-023 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-024 | LAVACHATAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-025 | PARTO INTEGRAL | Pendiente instalacion de ductos y aislacion | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión CPI | [5 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026 | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | [6 empty] | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-026a | PASILLO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-027 | PREPARACION | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  |  | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-029 | MATRONA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-030 | RECEPCIÓN PARTOS | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-031 | ESPERA FAMILIARES | Pendiente instalacion RCA, pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente templador corta fuego | Pendiente instalacion de arriostres |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-032 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-033 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | ESPERA PABELLONES | Pendiente instalacion RCA, pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente instalacion de arriostres red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | SALA ENTREVISTA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | SALA ENTREVISTA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | SECRETARIA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado, pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-038 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-039 | SHV | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-040 | SHF | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-041 | SH.MIN. | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-042 | PASILLO | Pendiente red de condensado, pendiente templadores corta fuego, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC, pendiente instalacion de arriostres |  | Pendiente instalacion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arriostres red carretes y red de rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de circuitos y centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE SISTEMA DE ASPIRACION Y CABLEADO DE DETECCION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | pendiente cableado de llamado enfermera
| A4 | 2 | Partos | A4-2-043 | OFICINA LOGISTICA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-044 | OFICINA ENFERMERA | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-045 | OFICINA JEFE PABELLONES | Pendiente instalacion fancoils, pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros |  | Pendiente cableado de equipo de clima |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-046 | NUCLEO DE CIRCULACION VERTICAL N°3 | [9 empty] | pendiente cableado de centros |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE Seguridad Tecnologica | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Partos | A4-2-047 | ESCALERA E3 | [9 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-048 | ASEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros
| A4 | 2 | Partos | A4-2-049 | TRABAJO LIMPIO |  | Pendiente instalacion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion monturas APF y APC |  |  | Pendiente arriostres red de carretes |  |  | Pendiente revision de tuberia y arriostres por parte de AITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica | Pendiente inst. plenun descarga, pendiente recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC |  |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 | Pasillo | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | [5 empty] | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | [7 empty] | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032a | SHAFT J-4
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | [7 empty] | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo | Pendiente instalacion UMA, recuperador de calor, red de condensados. |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  |  | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles |  |  |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, UMA, bajada cuello ducto, red de condensado |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas plasticas y metalicas |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado arranques electricos estacion de enfermeria | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION |  | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de alumbrado | [7 empty] | T
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, templador corta fuego | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE CABLEADO EQUIPO DE CLIMA |  | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente termino de arranque para columnas- pendiente cableado de arranque y aterrizar partes metalica-pendiente reparar detalles de corrientes debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACION PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE ( PENDIENTE POR CONTRATISTA DE CLIMA |  | PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO PARA CAJA DE VOLUMEN VARIABLE |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente cableado circuitos electricos y de clima- pendiente levantar observaciones en EPC y CPC- Pendiente levantar observaciones de canalizaciones de corriente debiles | PENDIENTE CABLEADO DE VOZ Y DATO |  | PENDIENTE CABLEADO DE SEGURIDAD TEGNOLOGICA | PENDIENTE CABLEADO DE DETECCION- PENDIENTE EJECUCION SISTEMA DE ASPIRACION | PENDIENTE CABLEADO DE CONTROL CENTRALIZADO | PENDIENTE CABLEADO DE TV CABLE Y PARLANTES | PENDIENTE CABLEADO DE LLAMADO ENFERMERA
| B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica | [9 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE | [8 empty] | pendiente ejecutar canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-001b | CL
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto y TCF | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de canalizacion y cableado | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto | [12 empty] | Pendiente Cableado Deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo | Pendiente conectar recuperador de calor, instalar plenun TAE, instalar fancoils, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensados | [9 empty] | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20 | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | SALA INTENSIVO NEO | B2-2-022a | SALA INTENSIVO NEO
| B2 | 2 | SHAFT I-9 | B2-2-022b | SHAFT I-9
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 | Sala Espera UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio | Pendiente instalacion recuperador de calor, Uma, bajada cuello ducto, red de condensado, fancoils | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio |  |  |  | Pendiente conexión a shaft, pendiente bajada y salida embutida | [5 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC INTERMEDIO INFANTIL | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de estacion de enfermeria | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo |  | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad, pendiente conexión alarma presion |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | LACTARIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | LAVADO INCUBADORAS | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiee instalacion cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo | Pendiente instalacion Uma y recuperador de calor | Pendiente instalacion arriostres matriz | [5 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion
| B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | [10 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | [5 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente cableado de centros
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  | Pendiente Cableado De tv cable y parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente cableado de centros |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  |  | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  |  | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de centros y circuitos |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo) | [7 empty] | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres | Pendiente instalar arriostres red de carretes | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio | [5 empty] | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies | [9 empty] | pendiente cableado de arranque gases clinicos. Pendinete fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47 | Pendiente bajada cuello ducto, pend. Caja de volumen variable |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils, bajada cuellos ducto, red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pendiente entregar bajada de vela |  |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo | Pendiente aislacion ductos |  |  | Pendiente prueba presion y arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas | Pendiente aislacion ductos |  |  |  |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba | [10 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | [5 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo |  |  |  | Pendiente ejecuccion de arriostres |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38 |  |  |  | Pendiente prueba presion cañerias |  | Pendiente recepcion AITO montaje de cañerias, Pendiente ejecutar prueba |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | FALTA CABLEADO DE LAMPARA | T | ESTRUCTURADO
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2 | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente ejecutar sistema FM-200 | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna | Pendiente aislacion ductos, bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  | Pendiente instalar arriostres red de carretes |  |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3 |  |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto y aislacion de ductos | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos | Pendiente red de condensado |  |  |  | Pend. Instalacion bajada de vela |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, instalar plenun TAE, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz | [7 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio) | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | [6 empty] | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | RESIDENCIA NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | SHP | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | SALA INTERMEDIO UPC NEO | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad | Pendiente arriostres red de carretes | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | ESTAR 24 HR INTERMEDIO | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias, bajada CPI y prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27 | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente inst. cañerias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 | Estación enfermeria intensivo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente mueble estacion de enfermeria- pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos | Pendiente bajada cuello ducto |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente instalacion arriostres matriz |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032a | SHAFT D-9
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cieo duro ( a la espera de la estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo | Pendiente bajada cuello ducto | [8 empty] | pendiente fijacion de cajas |  |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente fijacion de cajas |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia | [9 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies | [7 empty] | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ducto |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente fijacion de cajas
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 | Estación enfermeria intermedio | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  |  |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente fijacion de cajas | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  |  | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados | Pendiente instalacion arriostres matriz |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  | Pendiente entrega tuberias y arriostres a ITO |  | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Sistema de Aspiracion - pendiente cableasdo de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion | Pendiente Cableado De Control Centralizado |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2 |  | Pendiente ejecucion monturas APF y APC |  | Pendiente instalacion cañeias |  | Pendiente instalar sistema nebulizado |  |  |  | pendiente canalizacion cableado- pendiente aterrizar todas las partes metalicas. | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente caja de volumen variable, bajada cuello ducto |  | Pendiente Sistema de Aspiracion |  |  | Pendiente Cableado De Llamado Enfermera
| B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | RESIDENCIA UPC INFANTIL | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion |  | Pendiente Cableado De TV Cable y Parlantes
| B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos | Pendiente entrega fancoils, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion cañeias | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente cableado de deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica | Pendiente bajada cuello ducto | [5 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente cableado de deteccion fm 200 | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 |  |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos |  |  | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5 | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO
| B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecutar sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de circuitos- pendiente ejecuccion de canalizacion | Pendiente Cableado De voz y dato |  |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente ejecucion monturas APF y APC | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro ( a la espera de estructuracion de cielo)
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos | Pendiente instalacion fancoils y red de condensados |  |  |  | Pendiente instalacion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de centros y circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
| B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada cuello ducto, red de condensado. | [8 empty] | pendiente cableado de circuitos | Pendiente Cableado De voz y dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | Pendiente Cableado De Seguridad Tecnologico | Pendiente Cableado Deteccion | Pendiente Cableado De Control Centralizado
¦